## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
999966 | SC01 (CTX142-1723) | Fuertes vientos provocó q pegara rama sobre línea primaria monofasica sacando F | 14/12/2023 17:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
999693 | SC01 (CT59-SCR4) | Camión grúa con retroexcavadora, engancha cable triplex chocando línea secundari | 12/12/2023 14:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 475 | CHIRIQUI
999924 | SC01 (CTX613-5041) | A llegar al sitio se encontró el TX 5348 abierto se procede a revisar | 14/12/2023 08:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 260 | CHIRIQUI
999962 | SC01 (CT41-5041) | Abierto TX de 25 por tormenta rayo | 14/12/2023 12:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 461 | CHIRIQUI
997887 | CTX40-3T-24S4 ISPOL | Dos face abierta monte y centro causa desconpsoda | 27/11/2023 13:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 297 | PANAMA METRO
999900 | CTPX227-2T-2812 LA SOLEDAD | Animal murciélago abre fusible de ramal Monofásico | 14/12/2023 08:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 93 | AZUERO
998180 | CT14-1T-4945 SI A//DS COSM | Al llegar alnsitio se encontro abierto el F20239 monofasico abierto, se revisa | 29/11/2023 22:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
999932 | SC01 (CTX214-8349) | Fuertes vientos hacen que rama haga contacto con puente de aliment del ct | 14/12/2023 11:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
999917 | CTX65-1T-1129 TEL MOVILES | se recetio autoprotegido V 125-124-249 | 14/12/2023 09:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | AZUERO
999999 | SC01 (CTX1758-2421) | Fusible de transformador quemado | 14/12/2023 23:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | AZUERO
999948 | CTX116-1T-2917 QUEOROQUE | Se encuentra fusible abierto por fuertes vientos | 14/12/2023 14:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
999958 | SC01 (CTX4668-5041) | Abierto TX de 25 kva por ilegales | 14/12/2023 14:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 313 | CHIRIQUI
999891 | CTX537-1T-2421 LOS PEÑEROS | Contaminación agua y polvo abre fusible de ramal monofásico F_13230 | 14/12/2023 04:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | AZUERO
996204 | SUBESTACION CAÑAZAS | Se reviso la línea primaria y no se encontró nada | 14/11/2023 07:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 213 | CHIRIQUI
999681 | SUBESTACION CAÑAZAS | Causa fuertes vientos | 12/12/2023 17:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 71 | CHIRIQUI
999556 | CIRCUITO 2-23 | Actuacion del primer escalon de baja frecuencia | 11/12/2023 11:28:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 7 | PANAMA METRO
997054 | CIRCUITO 2-15 | Cliente afectado por fusible abierto causa se desconce | 20/11/2023 07:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 354 | PANAMA METRO
997862 | CIRCUITO 2-20 | Disparo del cto 2-20 s/e san francisco | 27/11/2023 13:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 393 | PANAMA METRO
999669 | CIRCUITO 4-28 | Actuacion del del Esquema de desconexion SPEAR por disparo de la linea 115-37 S/ | 12/12/2023 15:30:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 5 | PANAMA METRO
999464 | CIRCUITO 4-33 | fuego | 10/12/2023 13:09:00 | FUERZA MAYOR | Instrucción de CND u otra Autoridad | Resuelta | PANAMA METRO | 21 | PANAMA METRO
999684 | CIRCUITO 205 | Fusible abierto causa animal ave | 12/12/2023 13:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 348 | PANAMA METRO
999648 | CIRCUITO 6-53 | F1290 abierto las tres fase causa animal ave | 12/12/2023 09:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 119 | PANAMA METRO
999973 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Los vientos hacen que ramas choquen contra LMT habriendo F7901 | 14/12/2023 19:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
998119 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Aviso 4191241 | 29/11/2023 13:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 43 | CHIRIQUI
999749 | CIRCUITO 34-49 | Animal zariguella abre f trifásico fase del medio | 13/12/2023 03:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 374 | CHIRIQUI
999823 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes vientos lanzan ramas próxima a la línea | 13/12/2023 14:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 327 | CHIRIQUI
996428 | CIRCUITO 34-9 | FILIBERTO CABALLERO / FALTA DE FLUIDO. | 15/11/2023 20:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 99 | CHIRIQUI
998869 | CIRCUITO 34-9 | Disparo de Los circuitos 34-9, 34-10 y 34-11 Sub. Mata Del Nance | 27/11/2023 16:39:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 38 | CHIRIQUI
998251 | CIRCUITO 34-50 | Disparo ITC 8552 Tole | 30/11/2023 15:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 1407 | CHIRIQUI
999937 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo f de ramal monofasico | 14/12/2023 06:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 506 | CHIRIQUI
999724 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria quemando F de ramal F17092 | 12/12/2023 23:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 235 | CHIRIQUI
999978 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con la línea primaria quemando fusible | 14/12/2023 21:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 75 | CHIRIQUI
999831 | CIRCUITO 34-50 | F.v. hacen que ramas choquen línea primaria quemando 1 fase de ramal trifásico | 13/12/2023 14:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 383 | CHIRIQUI
999650 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monof. | 12/12/2023 04:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 407 | CHIRIQUI
999974 | CIRCUITO 34-42 | Abierto por tormenta rayo | 14/12/2023 18:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
999660 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró en campo el F16983 abierto por fuertes vientos | 12/12/2023 10:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
997816 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9960 monofasico, se revisa | 26/11/2023 21:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 263 | CHIRIQUI
998015 | CIRCUITO 34-41 | Disparo ITC 8573 Banapiña y el circuito 34-41 S/E Progreso | 28/11/2023 21:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
999806 | CIRCUITO 34-41 | Apertura del ITC 9636 Aserrío | 13/12/2023 16:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 115 | CHIRIQUI
999952 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró el F 17049 Abierto se procede a revisar | 14/12/2023 16:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 44 | CHIRIQUI
998058 | CIRCUITO 34-41 | Aviso 4190392 | 28/11/2023 19:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1015 | CHIRIQUI
999770 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar al Sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar Línea MT. | 13/12/2023 10:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
999790 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar Al Sitio Se encontró Sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 13/12/2023 06:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 457 | CHIRIQUI
999686 | CIRCUITO 34-45 | Se encuentra abierto el f8463 se procede a revisar el sector | 12/12/2023 17:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 148 | CHIRIQUI
999697 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 5050 10 kva y el F8110 | 12/12/2023 17:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 244 | CHIRIQUI
999720 | CIRCUITO 46-3 | TX abierto | 13/12/2023 00:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
999869 | CIRCUITO 46-3 | Tormenta en el area | 14/12/2023 00:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 242 | CHIRIQUI
999688 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F 9917 abierto por TR | 12/12/2023 15:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 280 | CHIRIQUI
999976 | CIRCUITO LO-1 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 14/12/2023 15:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
997686 | CIRCUITO 43-5 | Gerald macias cl 22.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 25/11/2023 18:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 236 | CHIRIQUI
999772 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | Martin Samudio / falta de fluido | 13/12/2023 11:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 168 | CHIRIQUI
999702 | CIRCUITO 44-2 | Se encuentra abierto el f9808 se procede a revisar el sector | 12/12/2023 20:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
999985 | CTO 1 LA ARENA | Contaminación en el sector | 14/12/2023 22:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 62 | AZUERO
999954 | CIRCUITO 19-3 | Quma fusible monofásico | 14/12/2023 10:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 523 | PANAMA OESTE
996191 | CIRCUITO 16-11 | Disparo CTO 16-11 S/E El Torno | 14/11/2023 08:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
998265 | CIRCUITO 16-13 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4192619 - GILBERTO ARIAS / Diógenes Castillo | 30/11/2023 16:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 122 | PANAMA OESTE
999741 | CIRCUITO 17-17 | Asociada al descargo 96379 | 13/12/2023 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 423 | PANAMA OESTE
999829 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró F monofasico abierto | 13/12/2023 07:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 829 | PANAMA OESTE
999899 | CIRCUITO 15-24 | Asociada al descargo 96331 | 14/12/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 96 | PANAMA OESTE
999844 | CIRCUITO 17-11 | Se encontró F abierto | 13/12/2023 15:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 445 | PANAMA OESTE
996718 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz EDUARDO GARCIA | 17/11/2023 11:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 274 | PANAMA OESTE
999986 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 14/12/2023 18:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 267 | CENTRAL
999894 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró fusible ramal trifasico abierto se verifica línea | 13/12/2023 16:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1060 | CENTRAL
999922 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzaron rama sobre el primario monofasico | 14/12/2023 08:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | CENTRAL
999563 | CIRCUITO 34-13 | Disparo delcircuito 34-13 S/E Capira y el ITC 8034-1 Loma Birigida | 11/12/2023 15:07:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA OESTE | 174 | PANAMA OESTE
999625 | CIRCUITO MJ | Asociada al descargo 96485 | 12/12/2023 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 313 | PANAMA METRO
999654 | CIRCUITO CEB-8 | Se reparo los cortacircuitos y se cierran los fusibles 4178 y 1188 | 12/12/2023 10:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 175 | PANAMA METRO
999848 | CIRCUITO 46-2 | Tormenta en el sector | 13/12/2023 21:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
999941 | CIRCUITO 34-56 | sector sin luz | 14/12/2023 06:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 370 | CHIRIQUI
997934 | CIRCUITO 34-7B | sector sin luz asociado a aviso 4189786 | 28/11/2023 01:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 94 | PANAMA OESTE
999835 | CIRCUITO EHI01 | Fuertes viento hace q rama Rose la línea abriendo f 13655 monofásico | 13/12/2023 11:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 626 | PANAMA OESTE
998046 | CIRCUITO 34-1B | Transformador 36777 de 25 kva abierto causa desconocida | 28/11/2023 22:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 346 | PANAMA OESTE
999931 | CIRCUITO JDA02 | Se encontró fusible abierto causa animal ardilla se normalizó | 14/12/2023 09:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 321 | PANAMA OESTE
999674 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 12/12/2023 15:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 89 | CHIRIQUI
999762 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | 4205413 | 13/12/2023 08:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
997921 | CIRCUITO BUR2 | Sector sin fluido | 27/11/2023 20:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1058 | PANAMA OESTE
998256 | CIRCUITO BUR2 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4192021 CRISTIAN UGASTE | 30/11/2023 11:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 815 | PANAMA OESTE
999656 | CIRCUITO BUR2 | Animal ardilla abre el f 4728 y 4530 | 12/12/2023 10:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 193 | PANAMA OESTE
998183 | CIRCUITO 19-4 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4191691 MIGUEL GOMEZ | 30/11/2023 03:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1123 | PANAMA OESTE
998134 | CIRCUITO 19-4 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4190924 HECTOR CONCEPCION | 29/11/2023 09:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 364 | PANAMA OESTE
998191 | CIRCUITO 19-4 | Asociada al descargo 95972 | 30/11/2023 05:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 478 | PANAMA OESTE
995908 | CIRCUITO 34-64 | Disparo del interruptor 3LA22-52 entrega de Hidro Concepcion y el interruptor | 12/11/2023 08:34:00 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 6 | CHIRIQUI
999979 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró F trifásico fase del monte abierto por contaminación | 14/12/2023 21:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 83 | CENTRAL
997510 | CIRCUITO JAR06 | sin luz | 24/11/2023 06:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 193 | PANAMA METRO
999968 | SC01 (CT2-4403) | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 1449 10 kva | 14/12/2023 15:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
999896 | SC01 (CT165-4403) | Al Llegar Al Sitio Se encontró Sector sin fluido se procede a revisar Línea BT | 13/12/2023 20:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 781 | CHIRIQUI
999935 | SC01 (CT93-1801) | Fuertes vientos lanaza rama | 14/12/2023 10:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | AZUERO
999890 | CTX642-1T-2422 OER CARABALI | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico F-15516 | 14/12/2023 07:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | AZUERO
999769 | SC01 (CTX9-037A) | Animal rata sariguella abre el tx | 13/12/2023 10:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 81 | PANAMA OESTE
999819 | SC01 (CTX39-3117) | Fuertes viento hace q ramas choquen el secundario abierto Tx 49788 | 13/12/2023 16:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 151 | PANAMA OESTE
999926 | CTPX830-1T-2422 HDA EL RODEO | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 14/12/2023 09:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
999895 | CTX477-1T-2918 OER EL NANZAL | Se encuentra fusible abierto por contaminacion | 14/12/2023 04:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | AZUERO
999528 | SUBESTACION GAMBOA RESORT | Asociada al descargo 96445 | 11/12/2023 08:56:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 188 | PANAMA METRO
999881 | CT42-1T-1129 EL JAZMINDEPESE | Serpiente hace corto al se cundario,provo choques las mismas.daño bajante. | 13/12/2023 16:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 925 | AZUERO
999923 | CT209-1T-1801 LOS CARDENAS | F vientos pegan ramas al secundario desactivan magne de tx | 14/12/2023 10:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | AZUERO
999928 | CT406-1T-1724 LINEA TONOSI | Zariguella abre tx 3363/15kva | 14/12/2023 08:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | AZUERO
3 | SC01 (CTX36-3224) | Rama de distancia insuficiente la línea bt secundario abierto. Necesita poda | 14/12/2023 22:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 264 | PANAMA OESTE
999789 | SC01 (CTX16-8601) | Cable de cortacicuito del tramformador H1 grapa caliente fundido | 13/12/2023 13:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 70 | CHIRIQUI
999747 | SC01 (CTX277-4945) | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 13/12/2023 05:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 211 | CHIRIQUI
999914 | SC01 (CTX86-037A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96402 | 14/12/2023 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 85 | PANAMA OESTE
999971 | SC01 (CTX34-7203) | Tormenta provoca apertura del CT34-1T-7203. Prueba Positiva= 20:52. | 14/12/2023 17:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI