## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1000563 | CIRCUITO 2-23 | Actuacion del primer escalon de baja frencuencia | 19/12/2023 12:29:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 6 | PANAMA METRO
1000561 | CIRCUITO 2-23 | Actuacion del primer Escalon de baja Frencuencia | 19/12/2023 12:05:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 6 | PANAMA METRO
1000163 | CIRCUITO 205 | Sector sin luz | 16/12/2023 12:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 201 | PANAMA METRO
1000861 | CIRCUITO 2-17 | Asociada al descargo 96531 | 21/12/2023 03:00:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 161 | PANAMA METRO
1000608 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta rayo abre fusible monofásico derivada de la troncal | 19/12/2023 18:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 206 | CHIRIQUI
1000768 | CIRCUITO 34-51 | Los vientos lanzan árbol sobre ramal 3F parte bajante dela conversión | 20/12/2023 04:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 725 | CHIRIQUI
1000624 | CIRCUITO 34-51 | Disparo CTO 34-51 Chiriquí | 20/12/2023 00:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 65 | CHIRIQUI
1000539 | CIRCUITO 34-15 | Animal talingo entra en contacto con línea primaria abriendo el F 02526 | 19/12/2023 11:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 76 | CHIRIQUI
1000700 | CIRCUITO 34-15 | 4216086 | 20/12/2023 06:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 436 | CHIRIQUI
1000753 | CIRCUITO 34-16 | Aviso 4216507 | 20/12/2023 09:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 326 | CHIRIQUI
1000873 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos hacen que ramas chocan línea primaria quemando F02707 monofasico | 21/12/2023 01:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1000859 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 20/12/2023 15:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 641 | CHIRIQUI
1000442 | CIRCUITO 34-50 | Moradores lanzan pedazos de palos sobre línea primaria quemando fusible de ramal | 18/12/2023 18:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 206 | CHIRIQUI
1000530 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar Al Sitio Se encontró Sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 18/12/2023 23:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 684 | CHIRIQUI
1000394 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible | 18/12/2023 10:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 262 | CHIRIQUI
1000856 | CIRCUITO 34-39 | F vientos lanzan rama queman fusible de trafo | 20/12/2023 18:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 461 | AZUERO
1000800 | CIRCUITO 34-39 | Fuertes vientos provoca que F Sin matricula abra | 20/12/2023 15:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | AZUERO
1000757 | CIRCUITO 34-39 | Fuerte viento chocan ramas contra la linea | 20/12/2023 13:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1000420 | CIRCUITO 34-39 | Fuerte viento pega rama a fasesecundaria y abre Int. Automático de Tx0200285/25k | 18/12/2023 12:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 403 | AZUERO
1000429 | CIRCUITO 34-39 | Fuerte viento pega rama a Puente MT y abre fusible de Tx48166/25kv | 18/12/2023 13:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 415 | AZUERO
1000408 | CIRCUITO 34-39 | INSERPA AZUERO / FALTA DE FLUIDO. | 18/12/2023 14:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | AZUERO
1000806 | CIRCUITO 34-39 | PEDRO PINTO , FALTA DE FLUIDO. | 20/12/2023 12:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 362 | AZUERO
1000744 | CIRCUITO 34-39 | sector sin luz | 20/12/2023 11:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | AZUERO
1000367 | CIRCUITO 34-39 | Animal zorra castilla entra en contacto con línea primaria abre f 15858 | 18/12/2023 06:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 296 | AZUERO
1000663 | CTO 1 MONAGRILLO | se encontró F abierto x la contaminación salitre daño espiga | 20/12/2023 00:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 415 | AZUERO
1000760 | CTO 34-26 | Fuertes vientos aproximan las líneas primarias y arquean y sacan fusible | 20/12/2023 08:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 465 | AZUERO
1000613 | CTO 34-26 | Ramal trifasico avierto | 19/12/2023 15:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 408 | AZUERO
1000358 | CTO-2 LAS TABLAS | Apertura del ITC 15425 Terminal de Transporte de Tonosi | 18/12/2023 10:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | AZUERO
1000866 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró efe mokosfasico abierto matricula 15680 monosfasico abierto | 20/12/2023 20:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | AZUERO
1000407 | CIRCUITO 34-24 | INSERPA AZUERO / FALTA DE FLUIDO. | 18/12/2023 07:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 891 | AZUERO
1000594 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes Vientos provocan que las ramas rosen la linea | 19/12/2023 13:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 355 | AZUERO
1000378 | CIRCUITO 34-24 | Árbol rama rosan la LMT cuando hace fuertes vientos | 18/12/2023 07:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 374 | AZUERO
999569 | CIRCUITO 34-24 | sin luz | 11/12/2023 13:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
1000328 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Disparo del CTO 1 SE Sabana Grande | 18/12/2023 01:48:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 398 | AZUERO
1000343 | CIRCUITO 34-35B | se encontró fase abierta x fuertes vientos árbol rama tocan línea primaria | 18/12/2023 06:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | AZUERO
1000688 | CIRCUITO 19-3 | Tormenta Rayo causa la apertura del fusible 4857 | 19/12/2023 15:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1122 | PANAMA OESTE
1000554 | CIRCUITO 19-2 | Se encontró F bifásico abierto por tormenta rayo en el sector. | 18/12/2023 14:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1376 | PANAMA OESTE
999677 | CIRCUITO 19-2 | sin luz | 11/12/2023 13:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1704 | PANAMA OESTE
1000604 | CIRCUITO 34-1 | Descarego 96492 | 17/12/2023 07:41:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA OESTE | 189 | PANAMA OESTE
1000257 | CIRCUITO 34-5 | Animal gallote abre el cortador del tx 53477 de 25kva | 17/12/2023 09:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1650 | PANAMA OESTE
1000586 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró F monofásico abierto | 19/12/2023 07:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 684 | PANAMA OESTE
1000375 | CIRCUITO 16-13 | Apertura del circuito 16-13 de SE El Torno | 18/12/2023 12:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 413 | PANAMA OESTE
1000228 | CIRCUITO 17-18 | Disparo del circuito 17-18 s/e Capira | 17/12/2023 08:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 381 | PANAMA OESTE
1000345 | CIRCUITO 17-18 | Aviso 4211903 | 18/12/2023 01:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 701 | PANAMA OESTE
998691 | CIRCUITO 17-18 | Se encuentra f 4368 abierto causa desconocida ramo monofásico | 04/12/2023 05:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 281 | PANAMA OESTE
1000211 | CIRCUITO 17-18 | Disparo circuito 17-18 Sub Estación Capira | 17/12/2023 00:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 165 | PANAMA OESTE
1000415 | CIRCUITO 17-11 | Falta de fluido | 18/12/2023 15:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 58 | PANAMA OESTE
1000794 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria | 20/12/2023 14:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | CENTRAL
1000372 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria abriendo f16125 | 18/12/2023 07:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | CENTRAL
1000702 | CIRCUITO 34-21 | Se encuentra fusible de ramal monofásico abierto | 20/12/2023 06:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 266 | CENTRAL
1000475 | CIRCUITO 34-33 | Contaminacion polvo abre fusible de ramal monofásico F-7124 | 19/12/2023 00:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | CENTRAL
1000409 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de transformador quemado quemado por animal ave me informa el cliente | 18/12/2023 13:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | CENTRAL
1000477 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 19/12/2023 01:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | CENTRAL
1000405 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria abriendo f15568 | 18/12/2023 14:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | CENTRAL
1000585 | CIRCUITO 34-33 | Animal comedreja quema fusible 13433 de ramal monofásico | 19/12/2023 10:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 491 | CENTRAL
1000605 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria | 19/12/2023 14:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 437 | CENTRAL
1000357 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible ramal monofasico | 18/12/2023 05:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | CENTRAL
1000672 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria | 20/12/2023 07:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | CENTRAL
1000775 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz | 20/12/2023 14:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | CENTRAL
1000423 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria | 18/12/2023 16:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | CENTRAL
1000662 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación polvo abre fusible de ramal trifacico | 20/12/2023 04:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | CENTRAL
1000559 | CIRCUITO 34-40 | Provocó q pegara sobre línea primaria monofasica sacando ramal F5854 | 19/12/2023 01:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 827 | CENTRAL
1000759 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 20/12/2023 10:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 760 | CENTRAL
1000668 | CIRCUITO 34-40 | Se encontro F de ramal monofasico,abierto por animal serpiente | 20/12/2023 05:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | CENTRAL
999589 | CIRCUITO 34-36 | sin luz | 11/12/2023 22:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | CENTRAL
1000715 | CIRCUITO 13-31 | Fuertes vientosnlansa ramal sobre línea primaria | 20/12/2023 06:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | CENTRAL
1000439 | CIRCUITO 4-11 | Camión desconocido engancho fibra,quemando fusible ramal bifasico. | 18/12/2023 18:04:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | CENTRAL
1000435 | CIRCUITO 34-12 | ISAAC CACERES / FALTA DE FLUIDO. | 18/12/2023 17:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 392 | CENTRAL
999570 | CIRCUITO 34-12 | Animal changame abre fusible ramal trifásica fase de la calle | 11/12/2023 15:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | CENTRAL
1000752 | CIRCUITO 34-12 | sector sin luz | 20/12/2023 12:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | CENTRAL
1000851 | CIRCUITO 13-22 | F13063 yf13023 desactivado por contaminación | 20/12/2023 21:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | CENTRAL
1000374 | CIRCUITO 13-22 | Apertura del circuito 34-167 de SE El Coco y el ITC 15378 Vista Hermosa | 18/12/2023 12:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 76 | CENTRAL
1000627 | CIRCUITO 13-22 | Animal mono en contacto con línea primaria quemo fusible ramal monofasico | 19/12/2023 09:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 884 | CENTRAL
1000654 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre linea primaria | 19/12/2023 13:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 887 | CENTRAL
1000829 | CIRCUITO 13-22 | Fuerte vientos lanzan ramas sobre linea primaria | 20/12/2023 15:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 437 | CENTRAL
1000801 | CIRCUITO 13-21 | Fuertes vientos ocasionan que secundario choquen | 20/12/2023 14:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | CENTRAL
1000402 | CIRCUITO 13-21 | SECTOR SIN FLUIDO | 18/12/2023 12:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | CENTRAL
1000555 | CIRCUITO 34-44 | Fuertes vientos lanzan ramas de cañadas se despeja a distancia | 19/12/2023 12:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | CENTRAL
1000857 | CIRCUITO 34-18 | Contaminacion agua y polvo abre fusible de Tx-2181-10kva | 20/12/2023 16:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 590 | CENTRAL
1000705 | CIRCUITO 34-18 | Fuertes vientientos asercacn rama a la linia | 20/12/2023 04:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 400 | CENTRAL
1000639 | CIRCUITO 34-32 | EDUARDO RANGEL , FALTA DE FLUIDO. | 19/12/2023 12:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2363 | CENTRAL
1000593 | CIRCUITO 34-13 | Tormenta rayo abre f trifásico y monofasico | 19/12/2023 14:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 344 | PANAMA OESTE
1000334 | LINEA 418 | 04:58 Disparo del INT 8418 SE Dugan | 18/12/2023 04:58:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 1181 | PANAMA METRO
1000494 | LINEA 418 | Disparo del interruptor 8418 SE Dugan | 19/12/2023 07:14:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 897 | PANAMA METRO
1000522 | CIRCUITO 34-31 | Se encuentra f14164 abierto | 18/12/2023 23:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 639 | PANAMA OESTE
1000626 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Tramos de líneas secundario abierto largos descolgados. | 19/12/2023 14:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 591 | AZUERO
1000376 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Animal entra en contacto con línea y provoca apertura en el f7327 | 18/12/2023 07:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 362 | AZUERO
1000453 | CIRCUITO 34-7A | Disparo del ITC 3170-1 Hotel Vallero | 19/12/2023 00:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 333 | PANAMA OESTE
1000421 | CIRCUITO 34-7A | Disparo del ITC 8001 Centro Comercial El Valle | 18/12/2023 19:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 74 | PANAMA OESTE
1000796 | CIRCUITO 34-7A | Apertura del ITC 8001 Centro Comercial el Valle | 20/12/2023 19:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 64 | PANAMA OESTE
1000681 | CIRCUITO 34-7A | Sin fluido eléctrico | 20/12/2023 07:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 136 | PANAMA OESTE
1000489 | CIRCUITO 34-7A | Disparo del ITC 3170-1 Hotel Vallero | 19/12/2023 06:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 309 | PANAMA OESTE
1000673 | CIRCUITO EHI01 | Fuertes vientos hace que ramas de arbolmrpse la línea abriendo el F 4422 | 19/12/2023 12:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1213 | PANAMA OESTE
1000711 | CIRCUITO EHI01 | Fuertes vientos lanza bejuco enredadera hacia la línea abriendo F 12634 | 19/12/2023 17:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1030 | PANAMA OESTE
1000742 | CIRCUITO EHI01 | Fuertes Vientos hace q rama de árbol Rose la línea abriendo F 13655 | 20/12/2023 06:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 491 | PANAMA OESTE
1000819 | CIRCUITO 34-75 | ERICK RIOS / FALTA DE FLUIDO. | 20/12/2023 14:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 784 | AZUERO
1000602 | CIRCUITO 34-1A | Tormenta rayo abre el f 4823 | 19/12/2023 13:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 442 | PANAMA OESTE
1000572 | CIRCUITO JDA01 | Actuacion del primer escalon de Baja Frecuencia | 19/12/2023 12:29:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 6 | PANAMA OESTE
1000570 | CIRCUITO JDA01 | Atuacion del primer escalon dde baja frencuencia | 19/12/2023 12:05:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 6 | PANAMA OESTE
1000853 | CIRCUITO JDA02 | Provocando aprertura de Fusible | 20/12/2023 13:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 765 | PANAMA OESTE
1000513 | CIRCUITO JDA02 | Fuertes vientos hacen que árbol rama choquen CM línia primaria abierto f4776 | 18/12/2023 20:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 743 | PANAMA OESTE
999418 | CIRCUITO 34-55 | Se encuentra fusible abierto | 10/12/2023 08:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 85 | CHIRIQUI
1000560 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se Encuentra fusible abierto por fuerte vientos que aroja rama sobre la línea | 19/12/2023 13:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
1000621 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Disparodel circuito 34-109 S/E Changuinola | 15/12/2023 02:34:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 419 | CHIRIQUI
1000609 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Árbol por fuerte vientos cae sobre línea MT abriendo el F8-72109. | 19/12/2023 19:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 127 | CHIRIQUI
1000606 | CIRCUITO 052-1 | 4215587 | 19/12/2023 19:08:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1430 | CHIRIQUI
1000849 | CIRCUITO 34-1C | Sector sin luz | 20/12/2023 08:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 990 | PANAMA OESTE
1000589 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F14272 | 18/12/2023 13:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1816 | PANAMA OESTE
1000380 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta abre a F trifásico fase centro de 30T | 18/12/2023 08:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 294 | PANAMA OESTE
1000685 | CIRCUITO 16-21 | Cortar ramas y colocar separadores de línea | 19/12/2023 13:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1217 | PANAMA OESTE
1000441 | CIRCUITO 16-16 | Asociada al descargo 96221 | 15/12/2023 08:23:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 536 | PANAMA OESTE
1000502 | SC01 (CTX86-JAR06) | Sector sin luz | 19/12/2023 06:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 137 | PANAMA METRO
1000780 | SC01 (CTX238-46C4) | Fuertes vientos hacen que s.abierto entren en contacto entre si rompiendo 1fase | 20/12/2023 10:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 448 | CHIRIQUI
999242 | SC01 (CT48-4946) | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 4023 de 15kva se procede a revisar | 08/12/2023 14:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 280 | CHIRIQUI
1000786 | SC01 (CT146-8349) | Fuertes vientos chocan línea S/A quemando elemento de TX s cierra | 20/12/2023 09:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 537 | CHIRIQUI
1000451 | SC01 (CT139-0802) | FALTA DE FLUIDO. | 18/12/2023 14:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 589 | AZUERO
1000675 | SC01 (CT158-0802) | F vientos lanzan rama al secundario desactivo magne de Tx | 19/12/2023 12:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1213 | AZUERO
1000847 | SC01 (CT154-1724) | F monofasico abto por fuertes vientos ramas proxima a la LP puntas quemadas | 20/12/2023 09:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 839 | AZUERO
1000596 | SC01 (CT208-1724) | Sariguella toca línea primaria proboca el disparo del f6526 | 19/12/2023 05:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 899 | AZUERO
1000492 | SC01 (CT73-1901) | F vientos lanzan rama al secundario abre magne Trafo | 18/12/2023 17:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 810 | AZUERO
1000583 | SC01 (CT219-3004) | Penca hace contacto con líneas secundaria afectando el transformador de dist. | 19/12/2023 10:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 463 | PANAMA OESTE
1000342 | SC01 (CT230-3004) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96462 | 18/12/2023 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 118 | PANAMA OESTE
1000889 | SC01 (CT270-037A) | Fuertes viento hace lanza rama de árbol sobre secundario abriendo tx46188 | 20/12/2023 11:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1330 | PANAMA OESTE
1000805 | SC01 (CT80-3411) | Hace que secundario abierto haga choque entre la misma | 20/12/2023 09:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 665 | PANAMA OESTE
1000392 | SC01 (CT14-2231) | Contaminación provoca q se abra el fusible de tx CT14-1T-2231 | 18/12/2023 12:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | AZUERO
1000520 | SC01 (CT129-2231) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95719 | 19/12/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 124 | CENTRAL
1000733 | SC01 (CT52-2917) | Animal ave abre f d tx 37572 | 20/12/2023 07:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | AZUERO
1000766 | SC01 (CTX59-3406) | Árbol cae sobre línia secundaria aberondo tx 48119 de 50 kva | 19/12/2023 15:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1526 | PANAMA OESTE
1000371 | SC01 (CTX71-3217) | Se encuentra te abiertocausa animal sariguella toca con lig primario | 18/12/2023 08:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 243 | PANAMA OESTE
1000828 | SC01 (CTX1038-8349) | Fuertes vientos chocan ramas con S/A se programa poda s cierra | 20/12/2023 09:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 711 | CHIRIQUI
1000577 | SC01 (CTX297-5041) | Se encontró en campo el CT0070587 25kva desactivado el magne por fuerte Vientos | 19/12/2023 14:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
1000840 | SC01 (CTX106-3405) | Contaminación abre f de tx | 19/12/2023 07:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 2376 | PANAMA OESTE
1000516 | SC01 (CTX130-2421) | Contaminación abre transformador de 10 KVA | 19/12/2023 06:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | AZUERO
1000403 | SC01 (CTX420-2122) | SECTOR SIN FLUIDO | 18/12/2023 09:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | AZUERO
1000417 | SC01 (CTX352-9856) | Fuertes vientos arrojan rama de árbol Guarumo sobre s.abierto entrando en corto. | 18/12/2023 09:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
999307 | SC01 (CTX6025-7155) | sector sin luz | 09/12/2023 08:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
1000607 | SC01 (CTX2101-2833) | 4215136 | 19/12/2023 15:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 551 | AZUERO
1000232 | SUBESTACION COROZAL 655 | Asociada al descargo 96594 | 17/12/2023 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 360 | PANAMA METRO
1000612 | CT34-1T-7501 PASCAR CL PPAL | Se encontró TX abierto por animal Zorra | 19/12/2023 18:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
999721 | CTX80-1T-3118 | Fuerte viento hace q penca de palma toque con linia primaria abriendo el f 17752 | 12/12/2023 22:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 308 | PANAMA OESTE
999709 | CT1720-1T-3118 ANTES ES QUEB G | Se encuentra ramal monofasico f2692 ramal monofasico causa fuerte viento | 12/12/2023 12:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 753 | PANAMA OESTE
1000628 | CTX10-1T-2918 FARFAN | Se encontro fusible de transformador abierto | 19/12/2023 15:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 593 | AZUERO
1000655 | CTX66-1T-2421 ARENAS | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 19/12/2023 18:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 605 | AZUERO
1000799 | CTPX4-2T-3301B EL MACHETAZO | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del f4749 fase delmediofaltadefase | 20/12/2023 10:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 514 | PANAMA OESTE
999586 | CTX424-1T-1724 RIO QUEMA | F13186 abierto x contaminación polvo | 11/12/2023 18:14:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 296 | AZUERO
1000302 | CTX120-1T-3118 LA MAGNIFICA | Fuertes vientos hacen q ramas de penca choquen cm linia primaria abriendo f10199 | 17/12/2023 17:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 152 | PANAMA OESTE
999595 | CTX750-1T-2833 LA MOJARRITA | Fusible quado por fuertes vientos | 11/12/2023 22:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | AZUERO
998522 | CTX177-1T-037B RES. DE PLAYA | Se reviso línia primaria y no se encontró causa alguna | 02/12/2023 13:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 504 | PANAMA OESTE
999588 | CTX321-1T-1801 OER LA LAJA | Ramas rosan la línea al averiguar fuertes vientos en el sector | 11/12/2023 20:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | AZUERO
1000637 | CTX593-1T-2421 BETTY CLAIR | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 19/12/2023 21:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 314 | AZUERO
1000645 | CTX2054-1T-2833 SANTA CATALINA | Fusible de ramal monofásico abierto | 19/12/2023 21:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 373 | AZUERO
999600 | CTX1004-1T-3117 RIGOBERTO CHÁV | Sin fluido eléctrico | 11/12/2023 23:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 131 | PANAMA OESTE
999576 | CTX70-1T-1306 BANCO HSBC CHITR | Contaminación en el sector provoca apertura del fusible | 11/12/2023 15:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | AZUERO
1000870 | SUBESTACION ANTON | Abierto F monofásico | 20/12/2023 17:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 703 | AZUERO