## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1000127 | CIRCUITO 6-51 | Asociada al descargo 96247 | 16/12/2023 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 135 | PANAMA METRO
999243 | CIRCUITO 6-54 | Animal ave provoca apertura de fusible. | 08/12/2023 17:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 109 | PANAMA METRO
1001676 | CIRCUITO 34-49 | Pájaro habré F02574 ramal bifásico y el TX3048/15kva | 27/12/2023 15:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
1000054 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin fluido | 15/12/2023 13:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1001509 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta rayo abre F 7976 | 26/12/2023 05:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 238 | CHIRIQUI
1001680 | CIRCUITO 34-16 | Árbol podrido se derrumba y cae S-A chocando líneas entre si se cierra | 27/12/2023 17:42:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 62 | CHIRIQUI
1000393 | CIRCUITO 34-50 | Mono choca con línea primaria en instalación del cliente abrió fusible de MTD | 18/12/2023 12:46:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1001597 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 26/12/2023 22:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1001622 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 27/12/2023 01:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 436 | CHIRIQUI
1001532 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró en campo 2 Fase del F02704 Abierto por tormenta rayo | 26/12/2023 10:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 95 | CHIRIQUI
1001546 | CIRCUITO 34-42 | Fuertes vientos chocan pencas con linia primaria | 26/12/2023 12:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 204 | CHIRIQUI
1001514 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 26/12/2023 05:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 242 | CHIRIQUI
1000379 | CIRCUITO 34-46 | Los viento provocan que ramas próxima a LMT habra el F1130394 ramal monofásico | 18/12/2023 05:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 500 | CHIRIQUI
1001539 | CIRCUITO 34-46 | Los vientos provocan que ramas choquen con LMT habré el F 9792 | 26/12/2023 11:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 99 | CHIRIQUI
1001704 | CIRCUITO 34-46 | Gerald macias cl 23.30 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 27/12/2023 21:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 157 | CHIRIQUI
1001626 | CIRCUITO 34-47 | A llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 27/12/2023 06:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 135 | CHIRIQUI
1000370 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró en campo el F15-4204 avierto por animal talingo | 18/12/2023 10:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 133 | CHIRIQUI
1001665 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encontró ave gallot q iso contacto con líneas eso produjo el disparo d f00771 | 27/12/2023 10:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | AZUERO
1001566 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 26/12/2023 13:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 409 | AZUERO
1001666 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico F 17401 abierto x contaminación polvo | 27/12/2023 09:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | AZUERO
1001668 | CIRCUITO 34-24 | Ramas rizan línea por los fuertes vientos | 27/12/2023 10:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | AZUERO
1001639 | CIRCUITO 34-24 | Asociada al descargo 95947 | 27/12/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | AZUERO
1001435 | CIRCUITO B-21 | Falta d fluido | 25/12/2023 15:25:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 310 | PANAMA METRO
1001428 | CIRCUITO B-39 | Abierto el circuito B39 de SE Balboa | 25/12/2023 13:45:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 374 | PANAMA METRO
1001491 | CIRCUITO S4 | Disparo del circuito S4 S/E SUMMIT | 26/12/2023 05:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 105 | PANAMA METRO
1001565 | CIRCUITO 13H5 | Aldo Cerrud / Falta de Fluido. | 26/12/2023 16:17:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA METRO | 537 | PANAMA METRO
1001481 | CIRCUITO 19-3 | Contaminación abre el fusible trifásico afectando la plaza galería sin suministr | 25/12/2023 20:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 366 | PANAMA OESTE
1001331 | CIRCUITO 19-2 | Se encontró fusible ramal monofásico abierto | 24/12/2023 15:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 127 | PANAMA OESTE
1001657 | CIRCUITO 19-2 | Animal ardilla provoca apertura de puente de línea de fusibles 2646 | 27/12/2023 08:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 218 | PANAMA OESTE
1001681 | CIRCUITO 34-5 | Se encontró F abierto | 27/12/2023 12:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 380 | PANAMA OESTE
1001529 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró F abierto | 26/12/2023 08:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 193 | PANAMA OESTE
999631 | CIRCUITO 16-11 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4209469 | 11/12/2023 23:01:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 579 | PANAMA OESTE
1000953 | CIRCUITO 16-12 | sin luz F01420 4210012 | 21/12/2023 14:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 223 | PANAMA OESTE
1001634 | CIRCUITO 17-17 | Sin fluido eléctrico | 27/12/2023 05:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 268 | PANAMA OESTE
1000978 | CIRCUITO 17-18 | sin luz | 21/12/2023 16:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 297 | PANAMA OESTE
998330 | CIRCUITO 15-24 | Asociada al descargo 96204 | 01/12/2023 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 256 | PANAMA OESTE
999664 | CIRCUITO 17-11 | Fuertes vientos ase q líneas sec choquen entre fases abriendo l magne | 12/12/2023 07:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 400 | PANAMA OESTE
1001688 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrió f | 27/12/2023 10:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 544 | PANAMA OESTE
1001575 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin luz | 26/12/2023 16:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 575 | CENTRAL
999265 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4200527 - JARIEL CAMARENA | 08/12/2023 21:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 45 | CENTRAL
1001701 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal Monofásico quemado | 27/12/2023 21:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | CENTRAL
1001663 | CIRCUITO 34-33 | F d ramal monofasico abierto | 27/12/2023 12:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | CENTRAL
1001587 | CIRCUITO 34-30C | Sector sin luz | 26/12/2023 22:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | CENTRAL
1001583 | CIRCUITO 34-22 | Sector sin luz | 26/12/2023 20:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | CENTRAL
1001647 | CIRCUITO 34-40 | Vandalismo tiraron alambre #12 sobre línea primaria monofasica | 27/12/2023 07:46:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | CENTRAL
998331 | CIRCUITO 13-31 | Asociada al descargo 96190 | 01/12/2023 10:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | CENTRAL
1001606 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 26/12/2023 22:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | CENTRAL
1001712 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 28/12/2023 04:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | CENTRAL
1001708 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por tormenta rayó | 27/12/2023 23:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | CENTRAL
1001673 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos arrojan rama sobre linea primaria y cabeza de poste quemando F | 27/12/2023 13:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | CENTRAL
1001642 | CIRCUITO 34-17 | F de ramal monofasico abierto | 27/12/2023 07:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | CENTRAL
1001710 | CIRCUITO 34-18 | Tormenta rayo. abre fusible de ramal . Monofasico | 28/12/2023 00:12:00 | CASO FORTUITO | Terremoto o Sismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 328 | CENTRAL
1000299 | LINEA 418 | DISPARO LINEA 418 S/E Dugan | 17/12/2023 19:46:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 348 | PANAMA METRO
1001404 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | sin luz | 25/12/2023 07:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 271 | AZUERO
999510 | CIRCUITO 34-7A | SECTOR SIN LUZ AVISO 4202369 | 10/12/2023 23:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 243 | PANAMA OESTE
1001436 | CIRCUITO 34-75 | sin luz | 25/12/2023 08:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 595 | AZUERO
1001608 | CIRCUITO 34-75 | Sector sin luz | 27/12/2023 00:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | AZUERO
1001504 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 26/12/2023 03:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 368 | CHIRIQUI
998829 | CIRCUITO 34-119 | Asociada al descargo 96350 | 05/12/2023 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 402 | PANAMA OESTE
1001593 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Sector sin luz | 26/12/2023 22:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 148 | CHIRIQUI
1000445 | CIRCUITO 34-1C | Se encontró f ramal monofásico abierto | 18/12/2023 11:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 748 | PANAMA OESTE
998811 | CIRCUITO 34-8B | SECTOR SIN LUZ AVISO 4196808 | 04/12/2023 18:38:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 848 | PANAMA OESTE
1001567 | CIRCUITO 34-8B | Se restableció el servicio | 26/12/2023 17:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
1001525 | CIRCUITO 34-8B | Quema fusible ramal monofásico | 26/12/2023 02:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 538 | PANAMA OESTE
1001578 | SC01 (CT248-4150) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador de 75kva | 26/12/2023 19:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
1001503 | SC01 (CT130-4946) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96633 | 26/12/2023 09:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 81 | CHIRIQUI
1001659 | SC01 (CT91-4947) | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 27/12/2023 11:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 172 | CHIRIQUI
1001547 | SC01 (CT28-5042) | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 26/12/2023 12:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1001515 | SC01 (CT279-1439) | Contaminación provoca apertura de Tx24328/25kv | 26/12/2023 07:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | AZUERO
1001531 | SC01 (CTX31-1723) | Se encontró trafo abierto matricula 2020 10 kua abierto | 26/12/2023 07:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 271 | AZUERO
1001685 | SC01 (CT271-1724) | Contaminación polvo abre tx combencional | 27/12/2023 13:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 386 | AZUERO
1001568 | SC01 (CTX17-1724) | Sector sin luz | 26/12/2023 15:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | AZUERO
1001694 | SC01 (CT74-3002) | Creando apertura dentx | 27/12/2023 14:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 382 | PANAMA OESTE
1001534 | SC01 (CTX8-5708B) | Fuertes vientos abren tx autoprotegido | 26/12/2023 08:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 222 | PANAMA OESTE
1000418 | SC01 (CT114-3411) | Ramas en contacto con línea secundaria desactivan tx. | 18/12/2023 11:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 272 | PANAMA OESTE
1001637 | SC01 (CTX71-2122) | Tx0202497 | 27/12/2023 06:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | AZUERO
1001632 | SC01 (CTX223-8349) | Animal zariguella entra en contacto con línea primaria abriendo el TX 5453 | 27/12/2023 07:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 157 | CHIRIQUI
1001586 | SC01 (CTX80-1302) | Sector sin luz | 26/12/2023 22:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 36 | AZUERO
1001554 | SC01 (CTX71-1901) | Sector sin luz | 26/12/2023 12:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1001602 | SC01 (CTX709-2421) | Sector sin luz | 26/12/2023 16:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 685 | AZUERO
1001580 | SC01 (CTX448-1439B) | Sector sin luz | 26/12/2023 16:40:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | AZUERO
1001638 | SC01 (CTX64-7401) | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 27/12/2023 07:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 114 | CHIRIQUI
1001454 | CT109-1T-1402 URB SANTA CRUZ | se encontró F abierto una fase x ave chango | 25/12/2023 18:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | AZUERO
1001643 | CT46-1T-1901 LAS CRUCES | Tx 59027 kva 25 abierto x contaminación polvo | 27/12/2023 08:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | AZUERO
1000991 | CT24-1T-3111 | Rama de árbol callo sobre linia primaria reventando | 21/12/2023 18:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1000479 | CTX36-1T-3406 CHO/RIOCONGUITO | Fusible abierto a causa de la lluvia | 18/12/2023 14:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 871 | PANAMA OESTE
1000470 | CTX26-1T-3301A URB.BRISAS MAR | Se encontró f trifásico fase de la calle abierto | 18/12/2023 11:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 894 | PANAMA OESTE
1001199 | CTX351-1T-3412 LAS QUINTAS | Brisa hace que rama entre en contacto con línea primaria ocasiona apertura de F | 23/12/2023 09:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 260 | PANAMA OESTE
1001434 | CTX522-1T-2122 OER PAJONAL | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofásico | 25/12/2023 12:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | AZUERO
1000457 | CTX368-1T-3331 | Fuertes vientos provocan que ramas abran F. | 18/12/2023 17:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 484 | PANAMA OESTE
1001311 | CTX853-1T-1724 OER LA PITA | Contaminación Provoca apertura del F12938 de ramal monofasico | 24/12/2023 08:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | AZUERO
1001006 | CTX4703-1T-JDA01 IN VILLAS S.A | Tormenta rayo abre el f 14126 trifásico face del monte | 21/12/2023 13:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 738 | PANAMA OESTE
1000444 | CTX851-1T-JDA02 BOSQUES DEL PR | Tormenta rayo abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 18/12/2023 15:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 452 | PANAMA OESTE
1001598 | CTX3234-2T-3331 EDEMET S.A | Tormenta rayo abre el fusible trifásico afectando la avícola sin suministro | 26/12/2023 21:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 297 | PANAMA OESTE