## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1000332 | CIRCUITO 4-82 | sector sin luz aviso 4211919 | 18/12/2023 02:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 101 | PANAMA METRO
1001215 | CIRCUITO 2-03 | Sector sin Luz | 23/12/2023 13:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 139 | PANAMA METRO
1002448 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 96689 | 03/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | CHIRIQUI | 517 | CHIRIQUI
1002287 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de ramal monofásico s cierra | 01/01/2024 23:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1002394 | CIRCUITO 34-50 | HECTOR ZARATE / FALTA DE FLUIDO. | 02/01/2024 10:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1356 | CHIRIQUI
1002512 | CIRCUITO 34-50 | sector sin luz | 03/01/2024 13:25:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 567 | CHIRIQUI
1002440 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 96687 | 03/01/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | CHIRIQUI | 399 | CHIRIQUI
1002380 | CIRCUITO 34-41 | EDUARDO BONILLA / FALTA DE FLUIDO. | 02/01/2024 17:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 495 | CHIRIQUI
1001696 | R 2.4KV ALTO BOQ. CIR 34-49 | HECTOR ZARATE / FALTA DE FLUIDO. | 27/12/2023 18:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 182 | CHIRIQUI
1001801 | CIRCUITO 43-3 | Disparo CTO 43-3 Volcán | 28/12/2023 18:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 194 | CHIRIQUI
1002623 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC 8088 Los Asientos CTO 34-39 | 04/01/2024 18:18:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | AZUERO
1002647 | CTO-2 LAS TABLAS | Viento hace que ramas peguen a la línea | 04/01/2024 20:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1002673 | CIRCUITO 34-5 | Sector sin luz | 20/12/2023 14:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1449 | PANAMA OESTE
1001891 | CIRCUITO 34-5 | Disparo CTO 34-13 S.E. Chorrera | 29/12/2023 12:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1002588 | CIRCUITO 17-17 | Ramas Cerca de línea primaria hace contacto cuando hace Viento | 04/01/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 253 | PANAMA OESTE
1002663 | CIRCUITO 34-2 | Fuertes vientos chocan ramas con linea primaria abriendo F4645 trifásico fc CLL. | 05/01/2024 01:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 106 | PANAMA OESTE
1002381 | CIRCUITO 34-20 | 4232382- vehiculo enganchó cable | 02/01/2024 16:53:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1416 | CENTRAL
1002655 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró efe abierto 6736 monosfasico en campo | 04/01/2024 22:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1002155 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC8065 La Candelaria | 31/12/2023 21:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | CENTRAL
1002670 | CIRCUITO 13-42 | EDGARDO PEREZ / FALTA DE FLUIDO. | 04/01/2024 21:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
1002675 | CIRCUITO 13-41 | Abierto F monofásico | 05/01/2024 05:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 71 | CENTRAL
1002669 | CIRCUITO 13-22 | Contaminacion quemo F de ramal monofasico | 04/01/2024 21:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 329 | CENTRAL
1002292 | CIRCUITO 13-22 | sin luz | 02/01/2024 01:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 980 | CENTRAL
1002654 | CIRCUITO 29-2 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto | 04/01/2024 21:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | CENTRAL
1002279 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró en campo el F7903 abierto por tormenta rayo | 01/01/2024 21:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
1002587 | CIRCUITO 34-1A | Quema fusible ramal monofásico | 20/12/2023 13:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 852 | PANAMA OESTE
1002658 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | Se encontró fusible abierto | 04/01/2024 22:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 233 | CHIRIQUI
1002578 | CIRCUITO BUR2 | sector sin luz | 28/12/2023 19:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 477 | PANAMA OESTE
1002570 | CIRCUITO 16-21 | Asociada al descargo 96648 | 04/01/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 167 | PANAMA OESTE
1002552 | CIRCUITO 34-168 | Contaminacion quemo F de ramal monofasico y abrio punte de linea | 04/01/2024 01:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 330 | CENTRAL
1002644 | SC01 (CT44-5041) | Se encontró en campo el CT0071457 de 10kva abierto por tormenta rayo | 04/01/2024 16:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 332 | CHIRIQUI
1002633 | SC01 (CTX207-3117) | Necesita corrección vano en línea primaria no cumple la distancia con el neutral | 04/01/2024 14:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 331 | PANAMA OESTE
1002581 | SC01 (CTX245-4150) | Se encuentra fusible de tx abierto por tormenta rayo | 04/01/2024 00:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 638 | CHIRIQUI
1002579 | SC01 (CTX468-4945) | Animal ave ,talingo ase contacto con puente d media tension abriendo tx | 04/01/2024 09:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1002607 | SC01 (CTX720-3002) | Fuertes vientos asen que línea secundarias choquen entre sí | 04/01/2024 09:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 268 | PANAMA OESTE
1001349 | CT58-1T-203 65 F/ CD PL REAL | Se normalizó el sector no se vio la causa | 24/12/2023 14:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 313 | PANAMA METRO
1002676 | CTX98-1T-3117 CHMESRAFIN | sector sin luz | 05/01/2024 02:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1002278 | CT145-1T-2833 LA PE?A | Fusible de ramal trifasico quemado | 01/01/2024 21:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | AZUERO
1002293 | CT144-1T-2122 PAJONAL | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 02/01/2024 05:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 67 | AZUERO
1002275 | CTX64-1T-1724 EL CORTEZO | Ramas pegan a línea queman F de ramal | 01/01/2024 08:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 843 | AZUERO
1002567 | CTX150-3T-1129 HOSP CENTRALES. | se encontró una fase abierta x la contaminación polvorin | 04/01/2024 06:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | AZUERO
1002285 | CTX4658-1T-4204 | Abierto f trifásico 00970 | 02/01/2024 00:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1002291 | CTX1401-1T-2422 OER EL GUAYABO | Contaminación polvo abre fusible ramal Monofásico | 02/01/2024 01:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | AZUERO