## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1002780 | CIRCUITO 4-35 | Asociada al descargo 96781 | 06/01/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 40 | PANAMA METRO
1000332 | CIRCUITO 4-82 | sector sin luz aviso 4211919 | 18/12/2023 02:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 101 | PANAMA METRO
1001215 | CIRCUITO 2-03 | Sector sin Luz | 23/12/2023 13:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 139 | PANAMA METRO
1003000 | CIRCUITO 2-19 | Fusible abierto causa animal ardilla 75kva se reemplazo fusible sé normalizo | 08/01/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 173 | PANAMA METRO
1003151 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontró el F abierto por animal talingo | 09/01/2024 14:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 63 | CHIRIQUI
1002448 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 96689 | 03/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | CHIRIQUI | 517 | CHIRIQUI
1002287 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de ramal monofásico s cierra | 01/01/2024 23:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1002903 | CIRCUITO 34-49 | Aviso 4236764 | 07/01/2024 12:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 367 | CHIRIQUI
1002718 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin luz | 05/01/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 593 | CHIRIQUI
1002876 | CIRCUITO 34-9 | Morador indica q animal ave entra en contacto línea de MT quemand F trifasico | 07/01/2024 05:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
1002898 | CIRCUITO 34-15 | Fuertes vientos rozan hojas de palma de pipa con línea de MT se cierra F monofsc | 07/01/2024 10:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1002872 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 96842 | 07/01/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | CHIRIQUI | 241 | CHIRIQUI
1002731 | CIRCUITO 34-16 | Sector sin luz | 05/01/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
1002394 | CIRCUITO 34-50 | HECTOR ZARATE / FALTA DE FLUIDO. | 02/01/2024 10:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1356 | CHIRIQUI
1003156 | CIRCUITO 34-50 | Morador podando árbol de aguacate chocan con línea primaria quemando fusible | 09/01/2024 11:05:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 339 | CHIRIQUI
1002512 | CIRCUITO 34-50 | sector sin luz | 03/01/2024 13:25:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 567 | CHIRIQUI
1002440 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 96687 | 03/01/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | CHIRIQUI | 399 | CHIRIQUI
1002868 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 07/01/2024 03:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1002580 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta en la madrugada | 04/01/2024 01:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 575 | CHIRIQUI
1002380 | CIRCUITO 34-41 | EDUARDO BONILLA / FALTA DE FLUIDO. | 02/01/2024 17:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 495 | CHIRIQUI
1002884 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 07/01/2024 08:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1002691 | CIRCUITO 34-41 | un árbol cayó y partió el secundario moña #2. hay abejas en el poste. 4234703 | 05/01/2024 07:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1741 | CHIRIQUI
1002777 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible de ramal | 05/01/2024 22:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 547 | CHIRIQUI
1003162 | CIRCUITO 34-46 | Animal ave gallote toca línea primaria abriendo el F monofásico | 09/01/2024 16:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
1002566 | CIRCUITO 34-46 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 04/01/2024 01:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 525 | CHIRIQUI
1002706 | CIRCUITO 34-46 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 05/01/2024 08:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 241 | CHIRIQUI
1002804 | CIRCUITO 34-47 | Al Llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar líneaMT | 06/01/2024 07:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 243 | CHIRIQUI
1002910 | CIRCUITO 34-47 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol sobre línea primaria. | 07/01/2024 13:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 63 | CHIRIQUI
1002895 | CIRCUITO 34-47 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal | 07/01/2024 10:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
1003079 | CIRCUITO 34-47 | Sector sin luz | 08/01/2024 12:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 427 | CHIRIQUI
1001696 | R 2.4KV ALTO BOQ. CIR 34-49 | HECTOR ZARATE / FALTA DE FLUIDO. | 27/12/2023 18:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 182 | CHIRIQUI
1002794 | CIRCUITO 46-4 | Tormenta en la madrugada | 06/01/2024 09:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 79 | CHIRIQUI
1001801 | CIRCUITO 43-3 | Disparo CTO 43-3 Volcán | 28/12/2023 18:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 194 | CHIRIQUI
1003159 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F abierto por ramas cercanas a la linea | 09/01/2024 14:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 210 | CHIRIQUI
1002785 | CIRCUITO LO-1 | Asociada al descargo 96744 | 06/01/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 323 | CHIRIQUI
1002641 | CIRCUITO 43-5 | sector sin luz aviso 4234532 | 04/01/2024 21:09:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 412 | CHIRIQUI
1002623 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC 8088 Los Asientos CTO 34-39 | 04/01/2024 18:18:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | AZUERO
1002901 | CIRCUITO 34-39 | Ramal monofasico abierto x animal chango | 07/01/2024 10:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | AZUERO
1002885 | CIRCUITO 34-39 | Ramal monofasico F 15738 abierto x animal chango | 07/01/2024 06:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1003001 | CIRCUITO 34-39 | Asociada al descargo 96774 | 08/01/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | AZUERO
1003021 | CIRCUITO 34-39 | F vientos lanzan ramas queman fusible ramal | 08/01/2024 09:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
1002918 | CIRCUITO 34-39 | Fusible y tubo porta fusible quemados | 07/01/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | AZUERO
1002914 | CTO 1 LAS TABLAS | TX 2818 kva 37.5 abierto x contaminación polvo | 07/01/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | AZUERO
1002889 | CTO-2 LAS TABLAS | Fusible quemado por contaminación de trafo | 07/01/2024 07:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | AZUERO
1002647 | CTO-2 LAS TABLAS | Viento hace que ramas peguen a la línea | 04/01/2024 20:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1002816 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramas en proximidad provoca apertura | 06/01/2024 07:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | AZUERO
1002924 | CTO-2 LAS TABLAS | Viento pego palma a la linea | 07/01/2024 11:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | AZUERO
1002805 | CTO 1 LOS POZOS | Se encontró F abierto x fuertes vientos rama tocan líneas primarias | 06/01/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | AZUERO
1002871 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofasico avierto | 06/01/2024 23:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 482 | AZUERO
1003026 | CTO 1 LOS POZOS | Fuertes Vientos provocan que ramas toquen la linea | 08/01/2024 07:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | AZUERO
1003083 | CTO 1 LOS POZOS | Fuertes vientos provocan q rama rosen la línea | 08/01/2024 09:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 689 | AZUERO
1002550 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz aviso 4233674 | 03/01/2024 21:49:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 657 | AZUERO
1002841 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 06/01/2024 19:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 355 | AZUERO
1003139 | CIRCUITO 34-23 | Contaminación polvo quemo fusible ramal monofasico | 09/01/2024 07:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | AZUERO
1002382 | CIRCUITO 34-24 | F 15103 abierto x fuertes vientos ramas próximas a la línea primaria | 02/01/2024 16:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | AZUERO
1002673 | CIRCUITO 34-5 | Sector sin luz | 20/12/2023 14:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1449 | PANAMA OESTE
1002904 | CIRCUITO 34-5 | Apertura del ITC 2381 Caimitillo | 07/01/2024 13:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 160 | PANAMA OESTE
1001891 | CIRCUITO 34-5 | Disparo CTO 34-13 S.E. Chorrera | 29/12/2023 12:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1002967 | CIRCUITO 34-5 | El. Fusible 4918. Y fusible 17509 sin luz | 07/01/2024 21:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 457 | PANAMA OESTE
1002925 | CIRCUITO 16-11 | Ilegales tratando de conectarse provocan apertura de F | 07/01/2024 12:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
1002822 | CIRCUITO 16-11 | sin luz | 06/01/2024 12:44:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 819 | PANAMA OESTE
1002715 | CIRCUITO 16-13 | Disparo del ITC 2206 La Playita | 05/01/2024 14:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 140 | PANAMA OESTE
1002588 | CIRCUITO 17-17 | Ramas Cerca de línea primaria hace contacto cuando hace Viento | 04/01/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 253 | PANAMA OESTE
1002698 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz | 05/01/2024 03:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 349 | PANAMA OESTE
1002760 | CIRCUITO 17-18 | Sector sin suministro eléctrico | 05/01/2024 19:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 325 | PANAMA OESTE
1002810 | CIRCUITO 17-18 | Fuertes vientos abren f 4847 | 06/01/2024 07:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 289 | PANAMA OESTE
1002832 | CIRCUITO 34-4 | Animal culebra bejuquilla abre F 13608 | 06/01/2024 14:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 264 | PANAMA OESTE
1002663 | CIRCUITO 34-2 | Fuertes vientos chocan ramas con linea primaria abriendo F4645 trifásico fc CLL. | 05/01/2024 01:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 106 | PANAMA OESTE
1002823 | CIRCUITO 17-11 | Ardilla hace contacto con línea primaria abriendo f 2773 | 06/01/2024 09:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 313 | PANAMA OESTE
1002681 | CIRCUITO 17-11 | sin luz | 20/12/2023 14:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1614 | PANAMA OESTE
1002806 | CIRCUITO 34-3 | Dispareo del ITC 14460 La Mendoza | 06/01/2024 12:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 123 | PANAMA OESTE
1003020 | CIRCUITO 34-8 | Disparo del ciruito 34-8 S/E Chorrera | 08/01/2024 12:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 80 | PANAMA OESTE
1003019 | CIRCUITO 34-8 | Disparo del circuito 34-8 S/E Chorrera | 08/01/2024 11:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 14 | PANAMA OESTE
1002739 | CIRCUITO 15-17 | Fuertes vientos lanza rama de árbol sobre la línea abriendo F 5103 | 05/01/2024 19:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 70 | PANAMA OESTE
1002905 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible de transformador 23200-10kvq | 07/01/2024 12:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 73 | CENTRAL
1003179 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 09/01/2024 21:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | CENTRAL
1003067 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria | 08/01/2024 10:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | CENTRAL
1003084 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal Monofásico quemado por fuertes vientos | 08/01/2024 13:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 400 | CENTRAL
1003194 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofásico quemado por fuertes vientos | 10/01/2024 00:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | CENTRAL
1002854 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 06/01/2024 22:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | CENTRAL
1003086 | CIRCUITO 34-33 | Aviso 4237631 | 08/01/2024 15:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | CENTRAL
1002385 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra abierto. Fusible de ramal.monofasico..causa contaminacion | 02/01/2024 18:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
1003140 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de transformardor 23431_25kva | 09/01/2024 10:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 59 | CENTRAL
1003167 | CIRCUITO 34-33 | Apertura del ITC 15800 Cañazas | 09/01/2024 21:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | CENTRAL
1003096 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 08/01/2024 21:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | CENTRAL
1003189 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 10/01/2024 02:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | CENTRAL
1002752 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra 1 fusible de ramal bifasico abierto | 05/01/2024 20:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 102 | CENTRAL
1002753 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria | 05/01/2024 20:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 124 | CENTRAL
1002848 | CIRCUITO 34-20 | Fuertes vientos | 06/01/2024 21:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 69 | CENTRAL
1002381 | CIRCUITO 34-20 | 4232382- vehiculo enganchó cable | 02/01/2024 16:53:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1416 | CENTRAL
1002891 | CIRCUITO 34-30C | Contaminación polvo abre 2 fusible de ramal monofasico | 07/01/2024 09:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 96 | CENTRAL
1002789 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos chocan rama sobre línea primaria abriendo fusible de ramal | 06/01/2024 07:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | CENTRAL
1002803 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación polvo abre fusible de transformardor | 06/01/2024 08:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
1002727 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos lanzan árbol sobre línea primaria moradores despejan árbol rama. | 05/01/2024 15:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
1002982 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación polvo abre fusible de ramal Monofásico | 07/01/2024 23:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 551 | CENTRAL
1003169 | CIRCUITO 34-22 | F abierto x contaminación se reviso y se procederá a realizar prueba | 09/01/2024 19:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | CENTRAL
1002762 | CIRCUITO 34-22 | Se reviso y se procede a realizar prueba | 06/01/2024 00:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | CENTRAL
1002655 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró efe abierto 6736 monosfasico en campo | 04/01/2024 22:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1002863 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz aviso 4236406 | 07/01/2024 02:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1152 | CENTRAL
1002155 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC8065 La Candelaria | 31/12/2023 21:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | CENTRAL
1003120 | CIRCUITO 34-40 | Abierto F monofásico | 09/01/2024 04:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | CENTRAL
1003024 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 08/01/2024 08:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | CENTRAL
1003132 | CIRCUITO 13-31 | Animal en contacto con línea primaria quemo fusible ramal monofasico | 09/01/2024 07:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | CENTRAL
1002670 | CIRCUITO 13-42 | EDGARDO PEREZ / FALTA DE FLUIDO. | 04/01/2024 21:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
1002737 | CIRCUITO 13-41 | F 00551 afectado por animal Ardilla | 05/01/2024 17:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | CENTRAL
1002675 | CIRCUITO 13-41 | Abierto F monofásico | 05/01/2024 05:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 71 | CENTRAL
1002942 | CIRCUITO 13-41 | EDGAR ALEXANDER ORTIZ LORENZO / falta de fluido. | 07/01/2024 16:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 494 | CENTRAL
1002759 | CIRCUITO 13-41 | Abierto F monofásico | 05/01/2024 20:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | CENTRAL
1002856 | CIRCUITO 13-22 | Contaminacion quemo fusible de ramal monofasico | 06/01/2024 19:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | CENTRAL
1002861 | CIRCUITO 13-22 | Contaminacion quemo fusible de ramal monofasico | 07/01/2024 01:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | CENTRAL
1002669 | CIRCUITO 13-22 | Contaminacion quemo F de ramal monofasico | 04/01/2024 21:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 329 | CENTRAL
1002909 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 07/01/2024 13:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | CENTRAL
1002582 | CIRCUITO 13-22 | Asociada al descargo 96674 | 04/01/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | CENTRAL
1002292 | CIRCUITO 13-22 | sin luz | 02/01/2024 01:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 980 | CENTRAL
1002788 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 06/01/2024 04:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | CENTRAL
1002795 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por tormenta rayó | 06/01/2024 06:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | CENTRAL
1002971 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 08/01/2024 04:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | CENTRAL
1002989 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 08/01/2024 07:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | CENTRAL
1002720 | CIRCUITO 34-17 | Disparo ITC 0552 El Rincon | 05/01/2024 16:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 124 | CENTRAL
1002927 | CIRCUITO 34-17 | Contaminación polvo abre fusible de ramal Monofásico | 07/01/2024 11:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | CENTRAL
1003049 | CIRCUITO 34-18 | Disparo del circuito 34-18 S/E Sona | 08/01/2024 14:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | CENTRAL
1002654 | CIRCUITO 29-2 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto | 04/01/2024 21:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | CENTRAL
1002991 | CIRCUITO 34-32 | Sector sin luz | 08/01/2024 07:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | CENTRAL
1002775 | CIRCUITO 32C1 | Asociada al descargo 96668 | 06/01/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 244 | PANAMA METRO
1002882 | CIRCUITO 34-13 | Fusible trifásico abiertos 2 face | 07/01/2024 07:38:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 2863 | PANAMA OESTE
1003056 | CIRCUITO 6-61 | Conexión aérea f2142 abierto causa animal ave | 08/01/2024 09:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 377 | PANAMA METRO
1002316 | CIRCUITO 6-60 | Hospan Ortega cug 0223/ F10834 | 02/01/2024 10:33:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 159 | PANAMA METRO
1002671 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | VICTOR MENDOZA / FALTA DE FLUIDO. | 04/01/2024 23:16:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 584 | AZUERO
1002799 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Falta de fluido | 06/01/2024 06:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
1002994 | CIRCUITO 34-32A | Asociada al descargo 96321 | 08/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | CENTRAL
1002984 | CIRCUITO 46-2 | Disparo del ITC 20196 Hacia Burica | 08/01/2024 09:21:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1002279 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró en campo el F7903 abierto por tormenta rayo | 01/01/2024 21:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
1002913 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F abierto por tormenta rayo en el area | 07/01/2024 10:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 266 | CHIRIQUI
1003045 | CIRCUITO 34-56 | Fuertes vientos aproximan ramas a la línea primaria abriendo F monofásico | 08/01/2024 09:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1003121 | CIRCUITO 34-56 | sector sin luz aviso 4238087 | 09/01/2024 03:08:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 724 | CHIRIQUI
1002990 | CIRCUITO 34-58 | Fusible 12 T | 08/01/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1002900 | CIRCUITO 34-7B | Se reviso el área y se normalizó el sector afectado por fuertes vientos | 07/01/2024 10:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
1002573 | CIRCUITO 34-7B | Sector sin luz | 04/01/2024 07:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 111 | PANAMA OESTE
1003063 | CIRCUITO 34-7A | Disparo del ITC 4236 La Uva | 08/01/2024 15:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 195 | PANAMA OESTE
1002554 | CIRCUITO EHI01 | Sector sin luz | 04/01/2024 04:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 202 | PANAMA OESTE
1002587 | CIRCUITO 34-1A | Quema fusible ramal monofásico | 20/12/2023 13:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 852 | PANAMA OESTE
999969 | CIRCUITO JDA01 | sector sin luz aviso 4207396 | 14/12/2023 20:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 125 | PANAMA OESTE
1003018 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 08/01/2024 08:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1002864 | CIRCUITO 3 SAN CRISTOBAL | Asociada al descargo 96661 | 07/01/2024 05:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 325 | CHIRIQUI
1002658 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | Se encontró fusible abierto | 04/01/2024 22:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 233 | CHIRIQUI
1002974 | CIRCUITO 052-1 | SECTOR SIN LUZ - Melvin Hernandez INC REMPLAZA LA INC 1002514 | 03/01/2024 21:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
1002578 | CIRCUITO BUR2 | sector sin luz | 28/12/2023 19:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 477 | PANAMA OESTE
1002570 | CIRCUITO 16-21 | Asociada al descargo 96648 | 04/01/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 167 | PANAMA OESTE
1002683 | CIRCUITO 16-16 | Asociada al descargo 96396 | 05/01/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 545 | PANAMA OESTE
1002552 | CIRCUITO 34-168 | Contaminacion quemo F de ramal monofasico y abrio punte de linea | 04/01/2024 01:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 330 | CENTRAL
1002858 | CIRCUITO 34-168 | Abierto F monofásico | 07/01/2024 01:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | CENTRAL
1003131 | CIRCUITO 34-168 | Contaminacion quemo fusible de ramal monofasico | 09/01/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | CENTRAL
1002712 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por contaminación | 05/01/2024 06:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 424 | CENTRAL
1002850 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Animal sarigueya abre el F 02480 | 06/01/2024 20:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 133 | CHIRIQUI
1002695 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Tormenta rayo abre el F 18369 | 05/01/2024 02:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 434 | CHIRIQUI
1002703 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Animal Zarigüeya abre el F 17384 | 05/01/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 270 | CHIRIQUI
1003002 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Tormenta rayo abre el F 17384 | 08/01/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 214 | CHIRIQUI
1002784 | SC01 (CT63-215) | Sector sin luz | 06/01/2024 06:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 123 | PANAMA METRO
1002902 | SC01 (CT8-CEB10) | Causa animal ave abre 2 TX 50 kva y daña puente de linia de los cortacicuito | 07/01/2024 11:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 368 | PANAMA METRO
1002892 | SC01 (CT16-223) | Fusible abierto | 07/01/2024 05:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 344 | PANAMA METRO
1002946 | SC01 (CT130-SCR2) | sector sin luz | 07/01/2024 18:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 512 | CHIRIQUI
1003078 | SC01 (CTX1750-4815) | Sector sin luz | 08/01/2024 12:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 435 | CHIRIQUI
1002644 | SC01 (CT44-5041) | Se encontró en campo el CT0071457 de 10kva abierto por tormenta rayo | 04/01/2024 16:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 332 | CHIRIQUI
1002931 | SC01 (CT26-5042) | Tormenta rayo abre tx | 07/01/2024 14:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 182 | CHIRIQUI
1003142 | SC01 (CT45-8349) | Al llegar c encontró TX abierto x animal ave | 09/01/2024 08:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 210 | CHIRIQUI
1003070 | SC01 (CTX351-1475) | Aviso 4237569 | 08/01/2024 14:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | AZUERO
1002921 | SC01 (CT219-3004) | Tx 44361 abierto línea secundaria chocan entre sí | 07/01/2024 12:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 140 | PANAMA OESTE
1002249 | SC01 (CT83-3118) | Fusible de tx abierto 8283 de 10kv | 01/01/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 188 | PANAMA OESTE
1002811 | SC01 (CTX265-5708B) | Fuertes vientos tiran penca ensima de la línea primaria afectando a los moradore | 06/01/2024 09:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
1002791 | SC01 (CT72-2536) | Comadreja provoca apertura del fusible | 06/01/2024 08:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1002747 | SC01 (CTX10-2833) | Animal comadreja abre fusible de transformador s/m | 05/01/2024 21:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 59 | AZUERO
1003193 | SC01 (CT63-2833) | Se encontró autos protegido de tx abierto | 10/01/2024 00:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | AZUERO
1002964 | SC01 (CT342-2833) | sector sin luz | 07/01/2024 22:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | AZUERO
1002392 | SC01 (CT19-2422) | Fuertes vientos chocan rama de enredadera sobre buchin primario abriendo | 02/01/2024 18:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 5115 | AZUERO
1002633 | SC01 (CTX207-3117) | Necesita corrección vano en línea primaria no cumple la distancia con el neutral | 04/01/2024 14:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 331 | PANAMA OESTE
1002792 | SC01 (CTX1757-3004) | Fuertes vientos asen que líneas secundaria choquen afectando a los moradores | 06/01/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 161 | PANAMA OESTE
1003161 | SC01 (CTX217-2540) | Contaminación quemó fusible de transformador | 09/01/2024 10:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 515 | AZUERO
1002581 | SC01 (CTX245-4150) | Se encuentra fusible de tx abierto por tormenta rayo | 04/01/2024 00:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 638 | CHIRIQUI
1003005 | S01 (CTX177-037D) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96734 | 08/01/2024 11:00:24 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
1002986 | SC01 (CTX500-2540) | Sector sin luz | 08/01/2024 07:30:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 100 | PANAMA OESTE
1002692 | SC01 (CTX333-34168) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95474 | 05/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | AZUERO
1002818 | SC01 (CTX812-2122) | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por contaminación | 06/01/2024 09:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | AZUERO
1002763 | SC01 (CTX611-2041) | Abierto F monofásico | 05/01/2024 20:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA METRO | 399 | PANAMA METRO
1002579 | SC01 (CTX468-4945) | Animal ave ,talingo ase contacto con puente d media tension abriendo tx | 04/01/2024 09:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1002852 | SC01 (CTX201-5042) | Se encontró ramas que con la brisa chocan la línea secundaria | 06/01/2024 16:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 416 | CHIRIQUI
1002977 | SC01 (CTX2197-JDA02) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96713 | 08/01/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 373 | PANAMA OESTE
1002607 | SC01 (CTX720-3002) | Fuertes vientos asen que línea secundarias choquen entre sí | 04/01/2024 09:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 268 | PANAMA OESTE
1002981 | SC01 (CTX493-4815) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96738 | 08/01/2024 08:45:51 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 15 | CHIRIQUI
1002880 | SC01 (CTX1170-8349) | Al llegar c encontró TX abierto x animal | 07/01/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1001349 | CT58-1T-203 65 F/ CD PL REAL | Se normalizó el sector no se vio la causa | 24/12/2023 14:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 313 | PANAMA METRO
1002957 | CT79-1T-4150 SLORENZ T BELLS | sector sin luz | 07/01/2024 22:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 130 | CHIRIQUI
1002725 | CTX89-1T-5041 BRCA CT DS ESC | Se encontró en campo el F64-5041 abierto por fuerte Vientos | 05/01/2024 13:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 211 | CHIRIQUI
1002831 | CT22-1T-1439 BDA EL CRISTO | Contaminación polvo en el sector | 06/01/2024 14:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | AZUERO
1003141 | CT66-1T-037A CLOSLLANITOS | sector sin luz | 09/01/2024 01:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 599 | PANAMA OESTE
1002676 | CTX98-1T-3117 CHMESRAFIN | sector sin luz | 05/01/2024 02:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1002278 | CT145-1T-2833 LA PE?A | Fusible de ramal trifasico quemado | 01/01/2024 21:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | AZUERO
1003068 | CT45-1T-2312 AGUADULCE | Contaminación polvo provoca apertura de f ramal trifasico | 08/01/2024 15:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
1002293 | CT144-1T-2122 PAJONAL | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 02/01/2024 05:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 67 | AZUERO
1003110 | CTX84-1T-2833 MONT DE BORO | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 09/01/2024 02:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | AZUERO
1002275 | CTX64-1T-1724 EL CORTEZO | Ramas pegan a línea queman F de ramal | 01/01/2024 08:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 843 | AZUERO
1002833 | CTX66-1T-2421 ARENAS | Fuertes vientos lanzan árbol rama sobre línea primaria estaba despejado por mora | 06/01/2024 12:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 405 | AZUERO
1002966 | CTX325-1T-2833 SANTA RITA | sector sin luz | 07/01/2024 23:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | AZUERO
1002702 | CTX466-1T-1724 BAHIA HONDA | Se encontró F del tx 27202 abierto | 05/01/2024 09:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | AZUERO
1002708 | CTX353-1T-1439B DESTILADEROS | Contaminación polvo salitre provoca quemara fusible ramal | 05/01/2024 01:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 693 | AZUERO
1002839 | CTX449-1T-1439B LOS SANTOS | Tx 0202834 de 50 kv abierto por contaminación polvo | 06/01/2024 17:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | AZUERO
1002567 | CTX150-3T-1129 HOSP CENTRALES. | se encontró una fase abierta x la contaminación polvorin | 04/01/2024 06:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | AZUERO
1002714 | CTX408-1T-1439B CARLOS CAMPOS | Zorrita provocó queme fusible ramal | 05/01/2024 04:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 613 | AZUERO
1002215 | CTX355-1T-CEB20 PH ROYAL | Animal ardilla causa la apertura de los fusibles 15 1 4 3 ardilla quedó viva | 01/01/2024 09:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 85 | PANAMA METRO
1002965 | CTX196-1T-2421 DANIELE DONI | sector sin luz | 07/01/2024 22:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 293 | AZUERO
1003102 | CTX314-1T-2042 OER GUABAS ARRI | Se encontró Fusible de Ramal monofásico abierto por contaminación | 08/01/2024 23:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 184 | AZUERO
1002961 | CTX314-1T-2042 OER GUABAS ARRI | sector sin luz | 07/01/2024 22:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | AZUERO
1002592 | CTX395-1T-1801 OER BEBEDERO | Ramal monofasico abierto por contaminación | 04/01/2024 07:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 275 | AZUERO
1002256 | CTX88-1T-BUR2 PASEO S NICOLAS | Fuertes vientos asen que ramas toquen la línea primaria afectando a los moradors | 01/01/2024 16:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 195 | PANAMA OESTE
1002285 | CTX4658-1T-4204 | Abierto f trifásico 00970 | 02/01/2024 00:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1002730 | CTX5804-1T-7204 | Se encontró el fusible del trafo con mat 0310043 abierto, se cerro | 05/01/2024 16:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI
1002291 | CTX1401-1T-2422 OER EL GUAYABO | Contaminación polvo abre fusible ramal Monofásico | 02/01/2024 01:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | AZUERO