## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1005127 | SC01 (CTX919-46C1) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97045 | 26/01/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | CHIRIQUI | 365 | CHIRIQUI
1005252 | SC01 (CTX259-1439B) | Con tramitación salitre provocó se quemara tubo portafusible y fusible de Tx | 27/01/2024 01:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 572 | AZUERO
1005410 | SC01 (CT224-0802) | sector sin luz | 28/01/2024 21:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | AZUERO
1005199 | SC01 (CT121-1439) | Aviso 4257289 | 27/01/2024 00:48:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 63 | AZUERO
1005165 | SC01 (CT279-1439) | Contaminación polvo en el área provoca queme fusible de trafo | 26/01/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 513 | AZUERO
1005411 | CTX395-1T-0802 GRUPO COMUNICAC | sector sin luz | 28/01/2024 21:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | AZUERO
1005185 | CTX351-1T-5041 SCFTE ALA PLAZA | Se encuentra abierto TX sin matrícula en campo se procede a revisar el sector | 26/01/2024 16:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 273 | CHIRIQUI
1005230 | CT32-2T-46C4 AVEOBALTALSICOU | Tormenta rayo abre F 9369 fase del medio | 27/01/2024 08:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 49 | CHIRIQUI
1005278 | CTX85-1T-4945 ALNRUML F LIN | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 27/01/2024 12:58:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 219 | CHIRIQUI
1005273 | CT109-1T-4403 AL CL F/ IDAN | A llegar a sitios se encontró el sector sin fluidos se procede a revisar | 27/01/2024 13:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1005382 | CIRCUITO 2-15 | Fucible abierto causa animal ardilla | 28/01/2024 17:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 133 | PANAMA METRO
1005253 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Sector sin luz | 27/01/2024 08:43:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 434 | CHIRIQUI
1005197 | CIRCUITO 34-15 | Aviso 4257561 | 26/01/2024 21:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1005376 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar se encontró el F abierto por animal talingo | 28/01/2024 17:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI
1005413 | CIRCUITO 34-50 | sector sin luz | 28/01/2024 21:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 202 | CHIRIQUI
1005324 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes viento hacen que ramas choquen con la línea primaria quemando f de ramal | 28/01/2024 00:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 376 | CHIRIQUI
1005371 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria quemando fusible de ramal monof | 28/01/2024 14:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 85 | CHIRIQUI
1005209 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con la línea primaria quemando fusible de ramal | 26/01/2024 22:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1005169 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 8573 Banapiña | 26/01/2024 18:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 207 | CHIRIQUI
1005203 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 26/01/2024 22:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1005308 | CIRCUITO 44-1 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F8277 monofasico,se procede a revisar | 27/01/2024 23:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1005214 | CTO 4 CHITRE | Aviso 4257692 | 27/01/2024 01:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | AZUERO
1005314 | CTO 4 CHITRE | Ramal monofasico F18540 abierto x contaminación polvo | 28/01/2024 00:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | AZUERO
1005326 | CIRCUITO 34-39 | Ramal monofasico F01115 abierto x contaminación polvo | 28/01/2024 04:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | AZUERO
1005140 | CTO 1 PESE | Asociada al descargo 97053 | 26/01/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | AZUERO
1005259 | CTO-2 LAS TABLAS | Contaminación polvo provoca apertura | 27/01/2024 08:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | AZUERO
1005344 | CTO-2 LAS TABLAS | Fuertes vientos provocan rotura de espiga y apertura de f13050 | 28/01/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 358 | AZUERO
1005317 | CTO 1 LOS POZOS | Caminos,calles cortadas x maquinarias,fuerte polvorín en área. | 27/01/2024 17:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 648 | AZUERO
1005301 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofasico abierto por un animal pájaro | 27/01/2024 17:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 312 | AZUERO
1005364 | CIRCUITO 34-23 | Se encuentra fusible abierto de tranformador | 28/01/2024 11:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | AZUERO
1005363 | CIRCUITO 34-24 | LUIS MORENO , FALTA DE FLUIDO. | 28/01/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1005383 | CIRCUITO 19-2 | SECTOR SIN FLUIDO | 28/01/2024 14:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 706 | PANAMA OESTE
1005141 | CIRCUITO 34-1 | F5218 abierto, asociado al aviso 4256807 | 26/01/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 652 | PANAMA OESTE
1005111 | CIRCUITO 16-13 | Asociada al descargo 97167 | 26/01/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 307 | PANAMA OESTE
1005268 | CIRCUITO 17-18 | Realizar poda al sector varios puntos afectados | 27/01/2024 09:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1005264 | CIRCUITO 34-3 | Ramas chocan con línea secundaria | 27/01/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 248 | PANAMA OESTE
1005291 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación lluvia y polvo abre fusible de ramal monofásico F_7475 | 27/01/2024 19:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | CENTRAL
1005279 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible ramal Monofásico | 27/01/2024 14:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | CENTRAL
1005366 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible de transformador abierto por animal sariella | 28/01/2024 12:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
1005306 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofásico quemado por fuertes vientos | 27/01/2024 22:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | CENTRAL
1005295 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible ramal bifásico lado de calle. | 27/01/2024 21:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | CENTRAL
1005350 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofásico F-6697 | 28/01/2024 11:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 75 | CENTRAL
1005164 | CIRCUITO 34-20 | Disparo del circuito 34-20S/E San Antonio | 26/01/2024 15:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | CENTRAL
1005139 | CIRCUITO 34-30C | Asociada al descargo 97076 | 26/01/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 476 | CENTRAL
1005204 | CIRCUITO 34-30C | Fase abierto x contaminación polvo se reviso y se procederá a realizar prueba | 26/01/2024 23:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | CENTRAL
1005239 | CIRCUITO 34-40 | Se encuentra fusible trifasico fase del centro abierta | 27/01/2024 05:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | CENTRAL
1005351 | CIRCUITO 13-41 | Fuertes vientos provocaron apertura de fusible ramal | 28/01/2024 09:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | CENTRAL
1005321 | CIRCUITO 13-21 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación. | 28/01/2024 04:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 92 | CENTRAL
1005244 | CIRCUITO 34-13 | Se encontró f trifásico abierto por ave Changó. | 27/01/2024 07:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 175 | PANAMA OESTE
1005365 | CIRCUITO 9002 | Ave provoca apertura de fusible ramal | 28/01/2024 12:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 124 | CENTRAL
1005269 | CIRCUITO 9002 | Fuertes vientos ocasiona la apertura del elemento | 27/01/2024 09:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | CENTRAL
1005305 | CIRCUITO 34-56 | Los vientos provoca que Ramas próxima ala línea de MT habré F02456 | 27/01/2024 21:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 210 | CHIRIQUI
1005287 | CIRCUITO EHI01 | Fuertes vientos hicieron q línea se saliera del poste.quemando fusible de Tx | 27/01/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 160 | PANAMA OESTE
1005272 | CIRCUITO JDA01 | Animal mono titi,abre fusible monofasico f3486 | 27/01/2024 11:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 203 | PANAMA OESTE
1005245 | CIRCUITO JDA02 | Pajaro entra en contacto con línea primaría abriendo F. | 27/01/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 80 | PANAMA OESTE
1005120 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 26/01/2024 07:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 92 | CHIRIQUI
1005211 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Rama próxima a línea MT abre el F23202, se retira a distancia. | 26/01/2024 22:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 244 | CHIRIQUI
1005313 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Los vientos hacen que ramas Rosen LMT abren el F02462 | 28/01/2024 00:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1005379 | CIRCUITO 052-1 | Sin Luz | 28/01/2024 18:04:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1005241 | CIRCUITO BUR2 | Asociada al descargo 97058 | 27/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 131 | PANAMA OESTE
1005163 | CIRCUITO BUR2 | Fuertes vientos chocan línia mt y abrió el fusible 2851 | 26/01/2024 11:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 192 | PANAMA OESTE
1005131 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Contaminación salitre | 26/01/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 83 | CHIRIQUI
1005345 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Animal zarigüeya abre el F 20-8601 | 27/01/2024 23:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 746 | CHIRIQUI
1005303 | SC01 (CTX379-3004) | Peresoso entre lineas afectando fluido electrico | 27/01/2024 21:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 185 | PANAMA OESTE
1005381 | SUBESTACION LOCERIA | Cliente afectado por fusible mt abierto causa animal perico F 11 94 | 28/01/2024 17:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 98 | PANAMA METRO
1005261 | CTX302-1T-5041 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 27/01/2024 08:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1005205 | SC01 (CTX433-5042) | Abierto por tormenta rayo | 26/01/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 315 | CHIRIQUI
1005298 | CTX70-1T-4719 TERRY LIM | A llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 27/01/2024 21:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 80 | CHIRIQUI
1005414 | CTX56-1T-1701 | sector sin luz | 28/01/2024 22:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1005280 | CTX4-1T-7203 OUSAMA ALAMEL | Gallote hace contacto con la linea y queda en la cruceta | 27/01/2024 17:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 29 | CHIRIQUI
1005110 | CTX443-1T-1724 QUEMA 1 Y 2 | Ramal monofacico F6068 abierto x contaminación polvo | 26/01/2024 00:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | AZUERO
1005175 | CTX406-1T-3313 ORD.TERRITORIAL | sector sin luz | 26/01/2024 12:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 442 | PANAMA OESTE
1005262 | CTX316-1T-4150 DIISA | Ramas chocan con línea secundaria y quemó fusible de transformador | 27/01/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 262 | CHIRIQUI
1005200 | SC01 (CTX182-4719) | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 26/01/2024 19:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 348 | CHIRIQUI
1005336 | SC01 (CTX1-72109) | Se encontró el ctx1-1t-72109 abierto por animal ave | 28/01/2024 08:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 54 | CHIRIQUI