## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1005583 | CIRCUITO 2-23 | Animal ave causa la apertura del fusible 186 prueba positiva | 30/01/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 138 | PANAMA METRO
1005730 | CIRCUITO 4-86 | Se normaliza el CTO 4-86 | 31/01/2024 03:56:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 5 | PANAMA METRO
1005490 | CIRCUITO 34-49 | Apertura urgente del F600632 | 29/01/2024 16:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 106 | CHIRIQUI
1005508 | CIRCUITO 34-15 | Aviso 4259883 | 29/01/2024 17:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 235 | CHIRIQUI
1005449 | CIRCUITO 34-11 | Disparo del circuitos 34-11 y 34-10 S/E Mata de Nance , | 29/01/2024 10:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 4 | CHIRIQUI
1005725 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con la línea primaria quemando fusible del ramal | 31/01/2024 00:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1005745 | CIRCUITO 34-50 | F V. chocan ramas con la línea primaria quemando 2 fusible del ramal f17373 | 30/01/2024 19:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 636 | CHIRIQUI
1005503 | CIRCUITO 34-42 | Aviso 4259972 | 29/01/2024 18:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 138 | CHIRIQUI
1005547 | CIRCUITO 34-46 | A llegar al sitio se encontró el sector sin fluidos se procede a revisar | 29/01/2024 21:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1005527 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a reviasr | 29/01/2024 20:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1004827 | CIRCUITO 34-39 | Daño x tercero retro le pega a línea primaria abriendo ramal y queda baja | 23/01/2024 11:44:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 450 | AZUERO
1005679 | CTO 1 LOS POZOS | Ramas rosen la línea I provocando la apertura | 30/01/2024 15:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 426 | AZUERO
1005484 | CIRCUITO 34-24 | Ramas en proximidad de la línea | 29/01/2024 12:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | AZUERO
1005645 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 8697 Flor del Valle CTO 34-24 | 30/01/2024 19:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 266 | AZUERO
1005638 | CIRCUITO 19-2 | Personal de Tigo hacen que líneas choquen | 30/01/2024 11:59:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 341 | PANAMA OESTE
1005090 | CIRCUITO 19-2 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4256339 - ANDY ARCIA / Esleyter Bultron | 25/01/2024 21:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 273 | PANAMA OESTE
1005213 | CIRCUITO 19-2 | sector sin luz | 27/01/2024 03:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 733 | PANAMA OESTE
1005496 | CIRCUITO 16-11 | Falta de fluido | 29/01/2024 17:23:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 22 | PANAMA OESTE
1005712 | CIRCUITO 17-17 | Sin fluido | 30/01/2024 19:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 407 | PANAMA OESTE
1005283 | CIRCUITO 15-24 | sector sin luz aviso 4258216 | 27/01/2024 12:56:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 893 | PANAMA OESTE
1005210 | CIRCUITO 15-24 | sector sin luz | 26/01/2024 20:03:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1287 | PANAMA OESTE
1005678 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo en el sector causa apertura del F monofásico sin matrícula 6t | 30/01/2024 18:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 294 | PANAMA OESTE
1005613 | CIRCUITO 34-33 | Fuerte viento abren f monagacico | 30/01/2024 10:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | CENTRAL
1005440 | CIRCUITO 34-33 | Asociada al descargo 96997 | 29/01/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | CENTRAL
1005483 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo | 29/01/2024 10:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | CENTRAL
1005587 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 30/01/2024 05:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | CENTRAL
1005687 | CIRCUITO 34-40 | Apertura del ITC 8682 Sardina | 30/01/2024 23:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | CENTRAL
1005690 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró TR 1771 15 kva con fusible quemado. | 30/01/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 499 | CENTRAL
1005604 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal trifásico fase monte | 30/01/2024 06:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 327 | CENTRAL
1005612 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzaron rama sobre línea primaria quemando fusible | 30/01/2024 09:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | CENTRAL
1005491 | CIRCUITO 34-17 | 4259411 | 29/01/2024 11:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 428 | CENTRAL
1005495 | CIRCUITO 34-44 | Fusible de ramal Monofásico abierto | 29/01/2024 16:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 53 | CENTRAL
1005498 | CIRCUITO 34-44 | Fuertes vientos abren fusible de ramal monofásico | 29/01/2024 14:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 159 | CENTRAL
1005536 | CIRCUITO 34-18 | Fuertes vientos hacen que ramas choque línea primaria | 29/01/2024 15:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 418 | CENTRAL
1004682 | CIRCUITO 34-7A | sector si luz gregorio gonzalez AVISO 4251782 | 22/01/2024 18:27:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 267 | PANAMA OESTE
1005647 | CIRCUITO 34-7A | Disparo del ITC 3170 Hotel Vallero CTO 34-7A | 30/01/2024 19:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 457 | PANAMA OESTE
1005716 | CIRCUITO 34-75 | JORGE BARRIOS / FALTA DE FLUIDO. | 30/01/2024 05:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1112 | AZUERO
1005588 | CIRCUITO 34-1A | Asociada al descargo 97145 | 30/01/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 457 | PANAMA OESTE
1005719 | CIRCUITO 43-4 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F8799 monofasico se procede a revisar | 30/01/2024 21:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
1005323 | CIRCUITO 052-1 | sector sin luz aviso 425 | 28/01/2024 00:00:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 90 | CHIRIQUI
1005662 | CIRCUITO 34-8B | Fuertes vientos hacen que ramas entren en contacto con línea primaria | 30/01/2024 13:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 420 | PANAMA OESTE
1005653 | CIRCUITO 34-8B | Camion volquete toca línea primaria afectando a los moradores del sector | 30/01/2024 14:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 347 | PANAMA OESTE
1005731 | SC01 (CTX1022-8349) | Sin Luz | 30/01/2024 19:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 255 | CHIRIQUI
1005509 | SC01 (CTX16-1701) | Tx avierto por animal | 29/01/2024 14:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | AZUERO
1005466 | SC01 (CTX39-1723) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97084 | 29/01/2024 11:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
1005584 | SC01 (CT67-3002) | sector sin luz | 29/01/2024 14:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1103 | PANAMA OESTE
1005621 | SC01 (CTX6-037A) | sector sin luz | 30/01/2024 11:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 141 | PANAMA OESTE
1005501 | SC01 (CTX36-3405) | Se encuentra línia secundaria en el suelo dos fac por árbol tx 37270 | 29/01/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 661 | PANAMA OESTE
1005611 | SC01 (CT54-2231) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97131 | 30/01/2024 12:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | AZUERO
1005651 | SC01 (CTX4717-2312) | Se coloco separador ala línea del secundario abierto | 30/01/2024 13:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | AZUERO
1005659 | SC01 (CT110-2833) | Sector sin luz | 30/01/2024 12:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 450 | AZUERO
1005577 | SC01 (CT188-2833) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96025 | 30/01/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | AZUERO
1005675 | SC01 (CTX223-2833) | Sector sin luz | 30/01/2024 19:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | AZUERO
1005519 | SC01 (CTX107-2421) | Fuertes vientos | 29/01/2024 18:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | AZUERO
1005500 | SC01 (CTX1-72109) | Animal ave se para ensima del buchin primario y abre F del TX 0077330 | 29/01/2024 17:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 75 | CHIRIQUI
1005488 | SC01 (CTX990-5041) | Terceros posando lanzaron ramas sobre línea Triple #2 y desactivo TX | 29/01/2024 10:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 340 | CHIRIQUI
1005507 | SC01 (CTX5702-JDA02) | Fuertes vientos provoca falta de fluido eléctrico | 29/01/2024 13:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 322 | PANAMA OESTE
1005589 | SC01 (CTX1521-2833) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97130 | 30/01/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 385 | AZUERO
1005625 | CTX133-1T-3412 PORTO VIEJO | sector sin luz | 30/01/2024 07:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 416 | PANAMA OESTE
1005358 | SC01 (CT200-3411) | Sector en construcción | 28/01/2024 07:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 377 | PANAMA OESTE