## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1005450 | CIRCUITO 4-86 | Se encontró fusible 1207 abierto | 29/01/2024 08:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 118 | PANAMA METRO
1006558 | CIRCUITO 34-48 | Ave talingo abre Fusible de transformador convencional | 05/02/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 388 | CHIRIQUI
1005887 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra Fusible abierto lado de línea de la conversion hacia pozos termales | 31/01/2024 20:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 250 | CHIRIQUI
1005960 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 01/02/2024 06:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1005950 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 97234 | 01/02/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1004833 | CIRCUITO 34-49 | f4-9401 abirto Hectro zarate | 23/01/2024 15:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 297 | CHIRIQUI
1006606 | CIRCUITO 34-9 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 06/02/2024 05:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1006665 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifásico fase del centro | 06/02/2024 11:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1006511 | CIRCUITO 34-15 | Matador podando lanzó rama de árbol sobre línea primaria | 05/02/2024 13:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1006534 | CIRCUITO 34-15 | Jose Martez , Falta de Fluido. | 05/02/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1006702 | CIRCUITO 34-16 | Ave Talingo entra en contacto con línea MT. Haciendo cortocircuito Abriend ramal | 06/02/2024 16:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 66 | CHIRIQUI
1006626 | CIRCUITO 34-16 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico por animal zariguella | 06/02/2024 05:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 288 | CHIRIQUI
1006541 | CIRCUITO 34-16 | Terceros realizan poda derriba árbol sobre retenida y chocan línea desactiva tx | 05/02/2024 16:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1006708 | CIRCUITO 34-16 | Ave Talingo hace cortocircuito con brazo de luminaria abriendo Fusible monof. | 06/02/2024 16:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 193 | CHIRIQUI
1006566 | CIRCUITO 34-50 | Cables de fibra bajo vehículo desconocido lo engancho chocando línea secundaria | 05/02/2024 19:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1006699 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible | 06/02/2024 11:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 372 | CHIRIQUI
1006506 | CIRCUITO 34-41 | Disapro ITC 8573 Banapiña | 05/02/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1005655 | CIRCUITO 34-41 | F8595 ABIERTOMilciades Patiño | 30/01/2024 17:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1103 | CHIRIQUI
1005652 | CIRCUITO 34-41 | F57-5041 | 30/01/2024 16:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 429 | CHIRIQUI
1006731 | CIRCUITO 46-4 | F 00873 con 1 fase abierta/ | 06/02/2024 20:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1006676 | CIRCUITO 43-3 | Al Llegar al sitio se encontró Sector sin fluido se procede a revisar. | 06/02/2024 09:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 347 | CHIRIQUI
1005146 | CIRCUITO 43-3 | Gerald Macias cl 11.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 26/01/2024 09:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1006494 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró animal ardilla que ocaciono corto en la línea quemando Fu23-4203 | 05/02/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI
1004967 | CIRCUITO 43-5 | sin luz | 24/01/2024 22:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 141 | CHIRIQUI
1006698 | CIRCUITO 43-5 | 4270553 | 06/02/2024 16:39:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 699 | CHIRIQUI
1006575 | CIRCUITO 44-2 | Se encuentra abierto el f 8288 se procede a revisar el sector | 05/02/2024 21:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1006563 | CTO 4 CHITRE | Disparo circuito C4 Sub Estación Chitre | 05/02/2024 22:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1006498 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8689 Pocri | 05/02/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1006628 | CIRCUITO 34-39 | Contaminación polvo provoca apertura | 05/02/2024 16:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1107 | AZUERO
1006719 | CIRCUITO 34-39 | Ramal monofasico F 14636 abierto x contaminación polvo | 06/02/2024 17:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | AZUERO
1006728 | CTO 34-26 | Se encuentran 2 fusibles abiertos,x contaminación polvorín. | 06/02/2024 18:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 211 | AZUERO
1005908 | CTO 1 LAS TABLAS | sin luz | 01/02/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1006589 | CTO-2 LAS TABLAS | Lluvia y polvo provocan quemanra fisible | 05/02/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | AZUERO
1006557 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monofacico F12991 abierto x contaminación polvo | 05/02/2024 14:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | AZUERO
1005370 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 28/01/2024 14:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | AZUERO
1006639 | CTO 1 LOS POZOS | Contaminación polvo provoca apertura del F00802 de ramal monofasico | 06/02/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | AZUERO
1006524 | CTO 1 LOS POZOS | Porta fusible inactibo | 05/02/2024 13:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 193 | AZUERO
1006521 | CIRCUITO 34-23 | Sin Luz | 05/02/2024 12:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 916 | AZUERO
1006496 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria quemando fusible ramal | 05/02/2024 07:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | AZUERO
1006746 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos lanza rama sobre línea | 06/02/2024 10:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 829 | AZUERO
1006642 | CIRCUITO 19-2 | Aviso 4270046 | 06/02/2024 10:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 154 | PANAMA OESTE
1006683 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 2381 Caimitillo | 06/02/2024 16:20:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 168 | PANAMA OESTE
1006709 | CIRCUITO 16-11 | sector sin luz | 06/02/2024 10:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 597 | PANAMA OESTE
1006528 | CIRCUITO 16-13 | Tormenta rayo abre fusible | 05/02/2024 14:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 150 | PANAMA OESTE
1006584 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo abrió f 2789 | 06/02/2024 00:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
1006483 | CIRCUITO 34-3 | Sector sin luz | 31/01/2024 04:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 837 | PANAMA OESTE
1006696 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 8041 La Florida | 06/02/2024 17:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 115 | PANAMA OESTE
1006546 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14457 Bajo Grande | 05/02/2024 20:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 366 | PANAMA OESTE
1006601 | CIRCUITO 34-8 | Disparo ITC 13840 El Tecal | 06/02/2024 08:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 196 | PANAMA OESTE
1006673 | CIRCUITO 15-25 | Aviso 4269095 | 05/02/2024 22:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1005 | PANAMA OESTE
1006588 | CIRCUITO 15-17 | Quema fusible ramal monofásico | 05/02/2024 21:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1033 | PANAMA OESTE
1005424 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del CTO 34-21 S/E San Antonio | 29/01/2024 03:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | CENTRAL
1006661 | CIRCUITO 34-21 | Contaminacion polvo abre fusible de ramal monofásico | 06/02/2024 12:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | CENTRAL
1006492 | CIRCUITO 34-21 | Disparo circuito 34-21 Sub Estación San Antonio | 05/02/2024 10:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | CENTRAL
1006329 | CIRCUITO 34-21 | Disparo circuito 34-21 Sub Estación San Antonio | 04/02/2024 03:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 970 | CENTRAL
1006747 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofásico | 06/02/2024 23:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | CENTRAL
1006743 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 06/02/2024 22:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | CENTRAL
1006582 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 05/02/2024 22:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | CENTRAL
1006629 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible ramal monofasico abierto | 06/02/2024 07:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | CENTRAL
1006712 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de transformador quemado | 06/02/2024 18:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | CENTRAL
1006533 | CIRCUITO 34-33 | Animal comadreja abre fusible de ramal monofasico | 05/02/2024 12:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | CENTRAL
1006715 | CIRCUITO 34-20 | Contaminación abre fusible de ramal monofasico | 06/02/2024 13:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 382 | CENTRAL
1006352 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró efe trifasico abierto 12962 abierto fase calle abierto | 04/02/2024 04:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 267 | CENTRAL
1006615 | CIRCUITO 34-40 | Contaminacion quemo fusible de ramal monofasico | 06/02/2024 06:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | CENTRAL
1006493 | CIRCUITO 34-40 | Fuertes vientos arrojan rama sobre secundario abierto tirandolo l suelo | 05/02/2024 06:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | CENTRAL
1006674 | CIRCUITO 34-40 | Disparo circuito 34-40 Sub Estación Pocri - Aguadulce | 06/02/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | CENTRAL
1006522 | CIRCUITO 34-40 | Contaminación polvo quema fusible de ramal | 05/02/2024 11:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 246 | CENTRAL
1006553 | CIRCUITO 34-40 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 05/02/2024 12:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | CENTRAL
1006722 | CIRCUITO 13-31 | Aviso 4270718 | 06/02/2024 17:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 718 | CENTRAL
1006701 | CIRCUITO 13-42 | Contaminación quemo fusible de ramal trifásico fase del centro | 06/02/2024 11:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 371 | CENTRAL
1006766 | CIRCUITO 13-42 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 06/02/2024 19:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 534 | CENTRAL
1006647 | CIRCUITO 13-22 | Disparo ITC 14504 Sonadora | 06/02/2024 12:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | CENTRAL
1006755 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de Ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 06/02/2024 21:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | CENTRAL
1006118 | CIRCUITO 34-44 | Camión desconocido enganchó cable de tel y abre autop de tranformador | 02/02/2024 13:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | CENTRAL
1006510 | CIRCUITO 34-18 | Cliente corta árboles y caen sobre las líneas electricas | 05/02/2024 09:20:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | CENTRAL
1006620 | CIRCUITO 34-31 | Tormenta rayo abre el fusible trifásico afectando 2 fases | 06/02/2024 05:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 286 | PANAMA OESTE
1006116 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | asociado a l DCPM 97221 | 02/02/2024 10:57:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | AZUERO
1006395 | CIRCUITO 1A LA ARENA | aviso 4267341 | 04/02/2024 10:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | AZUERO
1006505 | CIRCUITO CEB-10 | Disparo circuito CEB-10 Sub Estación Centro Bancario | 05/02/2024 12:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 51 | PANAMA METRO
1006404 | CIRCUITO 46-2 | Disparo del circuito 46-2 S/E Puerto Armuelles | 04/02/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1006614 | CIRCUITO 46-2 | Abierto por tormenta rayo | 05/02/2024 22:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 695 | CHIRIQUI
1006354 | CIRCUITO 34-7B | Disparo del ITC 7052 Rio Hato CTO 34-7B | 04/02/2024 09:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 533 | PANAMA OESTE
1006761 | CIRCUITO 34-7B | Se encontró fusible de la conversión del salado abierta por tormenta rayo. | 06/02/2024 23:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 291 | PANAMA OESTE
1005051 | CIRCUITO 34-7A | sector sin luz | 25/01/2024 10:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 299 | PANAMA OESTE
1005797 | CIRCUITO EHI01 | 4260847 | 30/01/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1418 | PANAMA OESTE
1006565 | CIRCUITO EHI01 | Quema rama monofásico | 05/02/2024 17:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 296 | PANAMA OESTE
1006649 | CIRCUITO 34-75 | Contaminación polvo provoca apertura del ramal monofasico | 06/02/2024 05:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 438 | AZUERO
1006727 | CIRCUITO JDA01 | Fusible 14126 abierto por contaminación de aislamiento y lluvia en el sector | 06/02/2024 17:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 257 | PANAMA OESTE
1006592 | CIRCUITO JDA02 | Se encontró f monofásico abierto por tormenta rayo. | 05/02/2024 22:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 493 | PANAMA OESTE
1006622 | CIRCUITO 43-4 | Asociada al descargo 97231 | 06/02/2024 10:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 264 | CHIRIQUI
1006694 | CIRCUITO 34-55 | Se encuentra fusible abierto | 06/02/2024 13:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1004823 | CIRCUITO 34-55 | F17281 abierto fase de lacalle | 23/01/2024 14:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
1006416 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Disparo del ITC 20437 Milla 7 | 04/02/2024 18:08:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1006733 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 06/02/2024 19:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 191 | CHIRIQUI
1006484 | CIRCUITO 7 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 97119 | 05/02/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
1005505 | CIRCUITO 11 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 29/01/2024 17:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
1006334 | CIRCUITO 3 SAN CRISTOBAL | Asociada al descargo 95485 | 04/02/2024 05:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1006377 | CIRCUITO 34-8B | Avisos 4267197 | 04/02/2024 09:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 223 | PANAMA OESTE
1006711 | CIRCUITO BUR1 | Se restableció suministro | 06/02/2024 09:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 639 | PANAMA OESTE
1006664 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 06/02/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 346 | PANAMA OESTE
1006742 | CIRCUITO 16-21 | Se encontró F trifásico abierto | 06/02/2024 20:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 203 | PANAMA OESTE
1004689 | SC01 (CT73-219) | Causa desconosida abierto fusible de TX de 25 cm matrícula 3475 | 22/01/2024 13:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 321 | PANAMA METRO
1006632 | SC01 (CTX948-46C1) | Al llegar se encontró tequi abierto por animal iguana | 06/02/2024 09:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 58 | CHIRIQUI
1005984 | SC01 (CT48-4719) | CT48-1T-4719-4264079 | 01/02/2024 14:49:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 763 | CHIRIQUI
1004982 | SC01 (CT92-4809) | Se encuentra fusible de tx abierto se verifico el sector y no se encuentra nada | 24/01/2024 23:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
1006666 | SC01 (CT204-0802) | Pecho amRill abre manex del tx | 06/02/2024 10:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | AZUERO
1006655 | SC01 (CT54-1129) | tx 54409 | 06/02/2024 09:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | CENTRAL
1006754 | SC01 (CT29-1303) | Sin Luz | 06/02/2024 20:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | CENTRAL
1006748 | SC01 (CT154-1439) | Línea secundaria rota causa corto en la instalación del cliente | 06/02/2024 19:03:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 412 | AZUERO
1006596 | SC01 (CT88-1701) | Culebra hizo contacto con enlace del TX | 05/02/2024 19:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 689 | AZUERO
1006135 | SC01 (CT209-1801) | CT209-1T-1801 | 02/02/2024 16:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | AZUERO
1006106 | SC01 (CT18-1901) | Animal pájaro entra en contacto directo con para rayo del transformador | 02/02/2024 09:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4151 | AZUERO
1006656 | SC01 (CT77-EHI01) | Fuerte bien te hicieron guerra chocaran secundaria abierto | 05/02/2024 17:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1201 | PANAMA OESTE
1006616 | SC01 (CTX218-5708B) | Contaminación abre fusible de tramformador | 06/02/2024 01:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 487 | PANAMA OESTE
1006631 | SC01 (CTX56-A3421) | Camión mula reventó cable de servicio dl cliente abrió Magne dl tx | 06/02/2024 06:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 257 | PANAMA OESTE
1006103 | SC01 (CT143-2421) | Fusible de transformardor quemado por fuertes vientos | 02/02/2024 10:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
1006089 | SC01 (CT167-2421) | CT167-1T-2421- remp de tx aviso 4265171 | 02/02/2024 09:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1650 | AZUERO
1006732 | SC01 (CT104-2540) | Sin Luz | 06/02/2024 19:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | AZUERO
1006725 | SC01 (CT294-2540) | Camión tumba cable de servicio y choca líneas secundaria | 06/02/2024 16:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1006562 | SC01 (CTX2-2611) | Contaminación polvo provoca apertura de f de transformador de distribución | 05/02/2024 14:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 455 | AZUERO
1006591 | SC01 (CT258-2833) | Murciélagos ocasiona quemar tubo de expulsión del cortacircuitos | 06/02/2024 02:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | AZUERO
1006716 | SC01 (CT258-2833) | Tx abierto por contaminación polvo se reviso y se procederá a realizar prueba | 06/02/2024 18:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 93 | AZUERO
1006535 | SC01 (CTX276-2540) | Fuertes vientos lanza rama sobre secundario abierto abre magne de trafo | 05/02/2024 13:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | AZUERO
1006600 | SC01 (CTX310-1724) | F vientos pegan lineas secundarias queman fusible de trafo | 05/02/2024 19:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 750 | AZUERO
1006678 | SC01 (CT3-3701) | Contaminación lluvia y polvo abre fusible de transformador sin matrícula | 06/02/2024 13:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
1006438 | SC01 (CTX458-46C7) | 4267464 | 04/02/2024 13:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1315 | CHIRIQUI
1006744 | SC01 (CTX316-4947) | Se encuentra abierto el tx 2094 se procede a revisar el sector | 06/02/2024 20:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 288 | CHIRIQUI
1006525 | SC01 (CTX92-2830C) | Se reviso yse procederá a realizar prueba | 05/02/2024 08:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 458 | AZUERO
1006564 | SC01 (CTX193-2540) | Quemada pletina del X2 del transformador | 05/02/2024 11:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 665 | AZUERO
1006576 | SC01 (CTX4332-307A) | Sin fluido eléctrico | 05/02/2024 21:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 243 | PANAMA OESTE
1004419 | SUBESTACION CAÑAZAS | Se reviso la línea primaria no se encontró nada se cerró el f20345 a las 16;59 | 20/01/2024 13:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI
1006539 | SUBESTACION CAÑAZAS | Se habré f 17365 | 05/02/2024 15:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1006545 | SUBESTACION EL COCO | Disparo interruptor 3HO2 Sub Estación El Coco | 05/02/2024 20:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 6 | AZUERO
1005777 | CT27-2T-CEB15 THAIS DE POND B | Fusible abierto 10462 fase centro se reemplazo se normalizo | 31/01/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 203 | PANAMA METRO
1006368 | CTX13-1T-3406 CHORREARENOSA | Fusible de transformar a ierto a causa de la lluvia | 04/02/2024 07:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 191 | PANAMA OESTE
1006724 | CTX207-1T-A3421 CHOALDESANFRA | sector sin luz | 06/02/2024 18:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 145 | PANAMA OESTE
1006286 | CT46-1T-2121 PME | Abierto F monofásico | 03/02/2024 17:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | AZUERO
1006495 | CTX352-1T-5708B BOYALA | sector sin luz | 04/02/2024 22:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 703 | PANAMA OESTE
1006586 | CTX582-1T-2122 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 05/02/2024 22:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
1004332 | CTX302-1T-72109 OER QUEBRADA P | Se encontró f00218 abierto, se cerro | 19/01/2024 20:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI