## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1007484 | CT62-1T-2421 200MT DELA ENTRA | sector sin luz | 12/02/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1007532 | SC01 (CT172-EHI01) | 4277282 | 12/02/2024 08:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 441 | PANAMA OESTE
1007379 | SC01 (CTX231-46C3) | Los vientos chocan líneas secundaria entre sí provoca apertura del tanque | 11/02/2024 12:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1007261 | SC01 (CT69-5041) | Tormenta en la madrugada | 10/02/2024 09:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 597 | CHIRIQUI
1007148 | SC01 (CTX1-5042) | Terceros tumbando papayas | 09/02/2024 20:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
1007554 | SC01 (CT15-7501) | Camión volquete tengancha cable de servicio partiendolo y desactiva tx. | 12/02/2024 15:38:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
1007553 | SC01 (CT35-0801) | Fusible quemado de trafo por la contaminación polvo | 12/02/2024 13:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | AZUERO
1007387 | SC01 (CTX349-0802) | Fuertes Vientos pega fases secundarias y abre el Tx26824/25kv | 11/02/2024 10:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | AZUERO
1007551 | SC01 (CT29-0802) | Contaminación salitre provoca apertura de fusible de tx | 12/02/2024 08:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 610 | AZUERO
1007564 | SC01 (CT39-0802) | Sin Luz | 12/02/2024 16:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 213 | AZUERO
1007461 | SC01 (CT39-0802) | Aviso 4277027 | 11/02/2024 22:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 387 | AZUERO
1007244 | SC01 (CT256-0802) | SECTOR SIN FLUIDO | 09/02/2024 16:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 380 | AZUERO
1007589 | SC01 (CT22-1303) | Sin Luz | 12/02/2024 08:48:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 797 | AZUERO
1007615 | SC01 (CT191-1439) | FUERTES VIENTOS | 12/02/2024 19:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 230 | AZUERO
1007583 | SC01 (CTX14-1439B) | Sin Luz | 12/02/2024 13:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 481 | AZUERO
1007257 | SC01 (CT26-1701) | se encontró TR abierto x fuertes vientos chocaron línea secundaria | 10/02/2024 15:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | AZUERO
1007591 | SC01 (CT22-1724) | Fuertes brisa pencas pegan con linea primaria | 11/02/2024 21:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1528 | AZUERO
1007016 | CTX134-1T-3111 LC MORENO | sector sin luz | 08/02/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 145 | PANAMA OESTE
1007507 | CT54-1T-4016 LALGBR A CERM | sector sin luz | 12/02/2024 10:34:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 64 | CHIRIQUI
1007470 | CTX62-1T-4946 BOQUERON VIEJO | sector sin luz | 12/02/2024 06:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
1007573 | SC01 (CT78-2231) | 4278054 | 12/02/2024 20:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 86 | AZUERO
1007629 | SC01 (CT78-2231) | Se encontro trafo abierto matricula 0001477 25 kua abierto maner | 12/02/2024 22:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 454 | AZUERO
1007438 | SC01 (CT78-2231) | Aviso 4276802 | 11/02/2024 21:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | AZUERO
1006922 | CTX589-1T-4151 LAGUA F/EEBN | Fuertes vientos lanza rama de árbol de macano sobre línea de MT s despeja | 08/02/2024 04:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 313 | CHIRIQUI
1007078 | SC01 (CT26-2421) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97118 | 09/02/2024 12:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1007395 | SC01 (CTX428-2422) | Se encontró autoprotejido de tx abierto | 11/02/2024 14:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | AZUERO
1007319 | SC01 (CT183-2540) | sector sin luz | 10/02/2024 13:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 932 | AZUERO
1007572 | SC01 (CTX7-2830C) | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 12/02/2024 12:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 498 | AZUERO
1007498 | SC01 (CT63-2833) | sector sin luz | 12/02/2024 07:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | AZUERO
1007628 | SC01 (CT63-2833) | SECTOR SIN FLUIDO | 12/02/2024 23:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 380 | AZUERO
1007057 | CT63-2T-SCR5 BASAJ AER MALLEK | Tormenta rayo abre TX 31361 se cerró con prueba positiva | 09/02/2024 07:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 77 | CHIRIQUI
1007080 | CT34-1T-5101 F.CECILI CL PPAL | A llegar a sitios encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 09/02/2024 11:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
1007070 | CT34-1T-5101 F.CECILI CL PPAL | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 09/02/2024 08:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1007317 | SC01 (CT23-2902) | sector sin luz | 10/02/2024 22:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 380 | AZUERO
1007264 | SC01 (CTX32-3411) | Ramas chocan con línea primaria abriendo tx 0065340 | 10/02/2024 16:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 172 | PANAMA OESTE
1007241 | SC01 (CTX202-3117) | SECTOR SIN FLUIDO | 07/02/2024 22:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 764 | PANAMA OESTE
1007175 | SC01 (CTX34-2422) | Contaminación polvo abre fusible de transformador 6554-25kva | 10/02/2024 06:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
1007535 | SC01 (CTX22-0801) | Sin Luz | 12/02/2024 09:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1007565 | SC01 (CTX40-7204) | Se encontró fusible abierto | 12/02/2024 18:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
1007205 | SC01 (CTX145-2917) | daño interno del cliente provoca apertura del tx | 10/02/2024 08:02:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | AZUERO
1007111 | CIRCUITO 2-23 | actuacion del esquema de desconexion de carga por baja frecuencia | 09/02/2024 18:41:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 4 | PANAMA METRO
1007344 | CIRCUITO 2-15 | Disparo del circuito 2-15 S/E San Francisco | 11/02/2024 11:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 154 | PANAMA METRO
1007237 | CIRCUITO 205 | Sector sin luz | 10/02/2024 10:35:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA METRO | 299 | PANAMA METRO
1007105 | CIRCUITO 2-03 | Sec tor sin Luz Palma sobre la línea. | 09/02/2024 16:20:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA METRO | 402 | PANAMA METRO
1006558 | CIRCUITO 34-48 | Ave talingo abre Fusible de transformador convencional | 05/02/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 388 | CHIRIQUI
1007172 | CIRCUITO 34-48 | Fuertes vientos rozan ramas con linea de MT quemando F trifásico s cierra | 10/02/2024 05:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1007489 | CIRCUITO 34-48 | sector sin luz | 12/02/2024 07:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1007152 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontró el F abierto por fuerte y viento lanzan un rama sobr | 09/02/2024 22:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 182 | CHIRIQUI
1005960 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 01/02/2024 06:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1005950 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 97234 | 01/02/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1007613 | CIRCUITO 34-49 | SECTOR SIN FLUIDO | 12/02/2024 22:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 129 | CHIRIQUI
1007388 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 11/02/2024 14:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 69 | CHIRIQUI
1006511 | CIRCUITO 34-15 | Matador podando lanzó rama de árbol sobre línea primaria | 05/02/2024 13:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1006534 | CIRCUITO 34-15 | Jose Martez , Falta de Fluido. | 05/02/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1007422 | CIRCUITO 34-16 | Animal zariguella, toca línea primaria abriendo F monofásico | 11/02/2024 20:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 100 | CHIRIQUI
1006541 | CIRCUITO 34-16 | Terceros realizan poda derriba árbol sobre retenida y chocan línea desactiva tx | 05/02/2024 16:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1007181 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 97205 | 10/02/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 280 | CHIRIQUI
1006566 | CIRCUITO 34-50 | Cables de fibra bajo vehículo desconocido lo engancho chocando línea secundaria | 05/02/2024 19:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1006593 | CIRCUITO 34-50 | sector sin luz | 06/02/2024 01:32:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 718 | CHIRIQUI
1007230 | CIRCUITO 34-42 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9889 monofasico, se revisa | 10/02/2024 11:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 174 | CHIRIQUI
1007000 | CIRCUITO 34-41 | sin luz | 08/02/2024 17:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 265 | CHIRIQUI
1006506 | CIRCUITO 34-41 | Disapro ITC 8573 Banapiña | 05/02/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1007350 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar líneaMT | 11/02/2024 08:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1007442 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin luz | 12/02/2024 01:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1007084 | CIRCUITO 34-46 | Sector sin luz | 09/02/2024 13:26:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 539 | CHIRIQUI
1007601 | CIRCUITO 34-46 | Se encuentra abierto el f 9095 se procede a revisar el sector | 12/02/2024 22:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1007167 | CIRCUITO 34-47 | Se encuentra abierto el f 7891 se procede a revisar el sector | 10/02/2024 02:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 193 | CHIRIQUI
1007415 | R 2.4KV ALTO BOQ. CIR 34-49 | 4276601 | 11/02/2024 19:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 73 | CHIRIQUI
1007328 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F9917 abierto por descarga atmosférica en el area | 11/02/2024 06:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1006494 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró animal ardilla que ocaciono corto en la línea quemando Fu23-4203 | 05/02/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI
1007630 | CIRCUITO 34-19 | Se encuentra abierto el f 20495 fase del centro se procede a revisar el sector | 13/02/2024 01:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 311 | CHIRIQUI
1007420 | CIRCUITO 43-5 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol quema fusible de ramal. | 11/02/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1006575 | CIRCUITO 44-2 | Se encuentra abierto el f 8288 se procede a revisar el sector | 05/02/2024 21:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1007625 | CTO 4 CHITRE | Abierto el f 15119 por contaminación | 13/02/2024 00:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 316 | AZUERO
1006563 | CTO 4 CHITRE | Disparo circuito C4 Sub Estación Chitre | 05/02/2024 22:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1007419 | CTO 6 CHITRE | Aviso 4276405 | 11/02/2024 15:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 334 | AZUERO
1006498 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8689 Pocri | 05/02/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1007240 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC 8088 Los Asientos | 10/02/2024 16:08:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 753 | AZUERO
1006970 | CIRCUITO 34-39 | aviso 4272601- mtto a bajantes del TX - Luis moreno cug 7958 | 08/02/2024 14:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | AZUERO
1007627 | CIRCUITO 34-39 | SECTOR SIN FLUIDO | 12/02/2024 04:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1536 | AZUERO
1007099 | CIRCUITO 34-39 | SECTOR SIN FLUIDO | 09/02/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 570 | AZUERO
1007516 | CIRCUITO 34-39 | Contaminación provoca apertura de fusible de Tx2595/15kv | 11/02/2024 23:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 789 | AZUERO
1007518 | CIRCUITO 34-39 | TX2554 kva 25 abierto x contaminación polvo | 11/02/2024 22:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 893 | AZUERO
1007121 | CTO 34-26 | Camión desconocido colisiona moña provoca fundieron bajante secundariode trafo | 09/02/2024 16:46:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | AZUERO
1005908 | CTO 1 LAS TABLAS | sin luz | 01/02/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1007486 | CTO 1 LAS TABLAS | SECTOR SIN LUZ AVISO 4276946 | 11/02/2024 21:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 763 | AZUERO
1007530 | CTO 1 LAS TABLAS | Camión engancha cable triple #6 tirandolo sobre línea primaria abriendo F 6360 | 12/02/2024 05:52:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 535 | AZUERO
1007490 | CTO 1 LAS TABLAS | Abertura del f 1112por contaminacion tierra | 11/02/2024 22:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 731 | AZUERO
1006589 | CTO-2 LAS TABLAS | Lluvia y polvo provocan quemanra fisible | 05/02/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | AZUERO
1007474 | CTO-2 LAS TABLAS | Fuerte vientos aserca a secundaria abierto dandole la aperturas al tx | 11/02/2024 22:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 683 | AZUERO
1007495 | CTO 3 LAS TABLAS | TX 26570 kva 25 abierto x contaminación polvo | 11/02/2024 23:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 719 | AZUERO
1007074 | CTO 1 LOS POZOS | Árbol ramas a distancia insuficiente de la línea | 08/02/2024 17:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1102 | AZUERO
1007174 | CTO 1 LOS POZOS | Programar poda en.el sector para los animales silvestres no suban a la linea | 09/02/2024 23:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 501 | AZUERO
1007423 | CTO 1 LOS POZOS | Fusible abierto por zorra castilla | 11/02/2024 12:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 557 | AZUERO
1007417 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido | 11/02/2024 07:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2043 | AZUERO
1007067 | CIRCUITO 34-23 | Animal comadreja provoca apertura de f de ramal monofasico | 08/02/2024 19:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 921 | AZUERO
1007195 | CIRCUITO 34-24 | Asociada al descargo 97115 | 10/02/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | AZUERO
1007381 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz | 11/02/2024 07:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 456 | AZUERO
1007154 | CIRCUITO 34-24 | F 12940 abierto x fuertes vientos programar poda ala línea ramas próxima | 09/02/2024 13:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 780 | AZUERO
1007436 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Aviso 4276473 | 11/02/2024 16:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 506 | AZUERO
1007096 | CIRCUITO 34-35B | Cable de tx 1394 oso contacto con la tuerca de ojo ocasiona la apertur animalave | 09/02/2024 09:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 390 | AZUERO
1007178 | CIRCUITO 34-1 | Se encontró f monofásico abierto por contaminación polvo. | 10/02/2024 05:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 165 | PANAMA OESTE
1007378 | CIRCUITO 34-1 | Contaminación provoca apertura del F4966 ramal monofásico | 11/02/2024 12:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 108 | PANAMA OESTE
1007147 | CIRCUITO 34-5 | Poda pendiente | 09/02/2024 21:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 150 | PANAMA OESTE
1007355 | CIRCUITO 34-5 | Programa poda | 11/02/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 317 | PANAMA OESTE
1007112 | CIRCUITO 16-11 | actuacion del esquema de desconexion de carga por baja frecuencia | 09/02/2024 18:41:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1007189 | CIRCUITO 16-11 | Animal zariguella ase contacto con línia primaria abriendo f4282 monofásico | 10/02/2024 04:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 297 | PANAMA OESTE
1007226 | CIRCUITO 16-12 | Animal talingo ase contacto con línia primaria abriendo el f01420 fase centro | 10/02/2024 13:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 91 | PANAMA OESTE
1007216 | CIRCUITO 17-17 | Disparo del ITC 2532 Campana | 10/02/2024 13:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 400 | PANAMA OESTE
1007293 | CIRCUITO 17-17 | sin luz | 10/02/2024 06:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 973 | PANAMA OESTE
1007479 | CIRCUITO 17-17 | Ramas chocan con línea primaria | 12/02/2024 03:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 394 | PANAMA OESTE
1007616 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró fusible abierto con matrícula F 14 193 | 13/02/2024 00:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
1007019 | CIRCUITO 34-4 | Sector sin luz | 08/02/2024 12:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 1500 | PANAMA OESTE
1007285 | CIRCUITO 17-11 | Se encuentra f 2789 ramal monofásico fuerte viento hace q rama choque con línia | 10/02/2024 20:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 100 | PANAMA OESTE
1007268 | CIRCUITO 34-3 | Quema fusible ramal monofásico | 10/02/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 299 | PANAMA OESTE
1007338 | CIRCUITO 34-3 | Realizar poda varios puntos afectado | 11/02/2024 07:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
1007346 | CIRCUITO 15-17 | 4275198 | 10/02/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1223 | PANAMA OESTE
1007071 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin fluido eléctrico por Vandalismo | 07/02/2024 06:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 3248 | CENTRAL
1007224 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos derrivan ramas sobre líneas primarias | 10/02/2024 10:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | CENTRAL
1007149 | CIRCUITO 34-21 | Disparo ITC 0646 Loma de Quebro. | 10/02/2024 00:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | CENTRAL
1007437 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofásico | 11/02/2024 21:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | CENTRAL
1007549 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico quemado por fuertes vientos | 12/02/2024 09:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 510 | CENTRAL
1007297 | CT64-1T-2041 PUEBLO NUEVO | sector sin luz | 10/02/2024 18:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1007102 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible s/m | 09/02/2024 14:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1007109 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 09/02/2024 13:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | CENTRAL
1007229 | CIRCUITO 34-33 | Disparop del ITC 8066 El Peñon | 10/02/2024 14:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
1007263 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz, asociado a l aviso 4275205 | 10/02/2024 16:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | CENTRAL
1007068 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación | 09/02/2024 07:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | CENTRAL
1007062 | CIRCUITO 34-33 | Animal gallote abre fusible de ramal trifacico F-7228 | 09/02/2024 07:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | CENTRAL
1007269 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofásico quemado por fuertes vientos ramas insuficientes | 10/02/2024 15:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | CENTRAL
1007337 | CIRCUITO 34-33 | Sa activo 10-06 | 11/02/2024 01:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 506 | CENTRAL
1006921 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos | 08/02/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 96 | CENTRAL
1006931 | CIRCUITO 34-33 | Animal chango abre fusible de transformador S/mat-50kva y F-15568 | 08/02/2024 08:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 92 | CENTRAL
1007331 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan ram sobre línea primaría | 11/02/2024 06:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | CENTRAL
1007340 | CIRCUITO 34-33 | F abierto x contaminación salitre afecta aislador | 11/02/2024 08:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
1007363 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos | 11/02/2024 10:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | CENTRAL
1007447 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 12/02/2024 00:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 116 | CENTRAL
1007373 | CIRCUITO 34-20 | Fuertes viento pegan ramas con la línea primaria | 11/02/2024 11:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | CENTRAL
1007548 | CIRCUITO 34-20 | Árbol rama pego con la línea por fuertes vientos | 12/02/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | CENTRAL
1007122 | CIRCUITO 34-30C | F abierto x animal chango se reviso y se procederá a realizar prueba | 09/02/2024 18:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | CENTRAL
1007204 | CIRCUITO 34-30C | Animal chango abre 2 fusible de ramal trifasico sin matricula | 10/02/2024 10:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 62 | CENTRAL
1007212 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos | 10/02/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 296 | CENTRAL
1007335 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación abre fusible de ramal monofasico | 11/02/2024 07:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | CENTRAL
1007250 | CIRCUITO 34-40 | Disparto del ITC 8065 La Candelaria | 10/02/2024 17:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | CENTRAL
1007139 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 09/02/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 415 | CENTRAL
1007211 | CIRCUITO 13-42 | Disparo del circuito 13-42 S/E Anton | 10/02/2024 13:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | CENTRAL
1007186 | CIRCUITO 13-42 | Falta de fluido | 10/02/2024 08:27:00 | FUERZA MAYOR | Instrucción de CND u otra Autoridad | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 38 | CENTRAL
1007171 | CIRCUITO 13-42 | Animal zarigüella quemó F de ramal monofasico | 10/02/2024 05:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 95 | CENTRAL
1007194 | CIRCUITO 13-42 | Abierto F monofásico | 10/02/2024 07:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | CENTRAL
1007531 | CIRCUITO 13-41 | 4277214 | 12/02/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 470 | CENTRAL
1007207 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 10/02/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | CENTRAL
1007108 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 09/02/2024 09:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 523 | CENTRAL
1007391 | CIRCUITO 13-21 | Contaminación quemo de ramal monofásico | 11/02/2024 09:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | CENTRAL
1007327 | CIRCUITO 34-44 | Fuertes vientos | 11/02/2024 06:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | CENTRAL
1007299 | CIRCUITO 34-18 | Disparo circuito 34-18 Sub Estación Sona | 10/02/2024 23:56:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | CENTRAL
1007595 | CIRCUITO 29-2 | Contaminación polvo abre fusible de ramalF-15529 | 12/02/2024 20:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | CENTRAL
1007202 | CIRCUITO 34-32 | aviso 4274658, arbol cae sobre la linea (fuertes vientos) | 10/02/2024 11:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 116 | CENTRAL
1007623 | CIRCUITO 34-32 | Provocó q desactivara magnet d trafo lado d baja d l conversion | 12/02/2024 20:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | CENTRAL
1007188 | CIRCUITO 34-31 | El sector se le realizó poda dejan enrredaderas en las retenidas | 10/02/2024 05:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 224 | PANAMA OESTE
1007324 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Contaminacion en el sector | 11/02/2024 04:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | AZUERO
1006960 | CIRCUITO 34-32A | Asociada al descargo 97327 | 08/02/2024 13:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | CENTRAL
1007233 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F quemado por pencas que rosan con la línea | 10/02/2024 09:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1007002 | CIRCUITO 34-7B | sector sin luz | 08/02/2024 17:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 312 | PANAMA OESTE
1007258 | CIRCUITO 34-7A | Disparo del ITC 8001 Centro Comercial El Valle | 10/02/2024 18:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 112 | PANAMA OESTE
1007101 | CIRCUITO 34-7A | Sector sin luz | 09/02/2024 14:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 177 | PANAMA OESTE
1007322 | CIRCUITO 34-7A | Disparo circuito 34-7A Sub Estación El Higo | 11/02/2024 06:11:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 814 | PANAMA OESTE
1007372 | CIRCUITO EHI01 | 4275089 | 10/02/2024 14:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1310 | PANAMA OESTE
1007558 | CIRCUITO EHI01 | Animal ardilla abre el f 3276 | 12/02/2024 09:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 595 | PANAMA OESTE
1007325 | CIRCUITO 34-75 | F 7064 abierto x contaminación polvo | 10/02/2024 17:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 797 | AZUERO
1007377 | CIRCUITO 34-75 | aviso 4275952 sector sin luz | 11/02/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 492 | AZUERO
1007140 | CIRCUITO 34-1A | Se restableció suministro | 09/02/2024 12:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 572 | PANAMA OESTE
1007066 | CIRCUITO JDA01 | Se encontró f monofásico abierto por ramas en contacto con línea primaria. | 09/02/2024 06:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 210 | PANAMA OESTE
1007345 | CIRCUITO JDA02 | Se restableció suministro | 11/02/2024 07:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 211 | PANAMA OESTE
1007578 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Sin fluido eléctrico | 12/02/2024 19:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 150 | CHIRIQUI
1007150 | CIRCUITO 052-1 | Tormenta rayo abre ramal monofasico | 09/02/2024 21:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
1007223 | CIRCUITO 34-1C | Fuertes vientos chocan ramas con limpias primaria abriendo F5032 monofásico | 10/02/2024 10:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
1007193 | CIRCUITO 34-1C | Contaminación en cortacircuitos causan apertura del F14159 | 09/02/2024 15:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1082 | PANAMA OESTE
1007117 | CIRCUITO 34-8B | Falta de fluido | 09/02/2024 13:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1273 | PANAMA OESTE
1007090 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo hace apertura de f-2611 monofásico | 09/02/2024 10:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1006956 | CIRCUITO 13-23 | SECTOR SIN FLUIDO | 08/02/2024 11:08:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 637 | CENTRAL
1006953 | CIRCUITO 34-7D | Asociada al descargo 97322 | 08/02/2024 11:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 374 | PANAMA OESTE
1007313 | CT15-1T-3701A LA YEGUADA | sector sin luz | 10/02/2024 22:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 306 | AZUERO
1006987 | SC01 (CT149-4016) | Árbol podrido en la base cae sobre S/A partiendo 1 fase del tx47256 | 08/02/2024 13:30:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 150 | CHIRIQUI
1007367 | SC01 (CT174-4150) | CT174-1T-4150 | 11/02/2024 09:14:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 274 | CHIRIQUI
1007157 | SC01 (CT25-1801) | SECTOR SIN FLUIDO | 09/02/2024 06:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 942 | AZUERO
1007426 | SC01 (CT193-1801) | F vientos lanzan rama al secundario queman fusible de trafo | 11/02/2024 14:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 493 | AZUERO
1007270 | SC01 (CT67-3002) | Líneas secundarias hacen contacto a causas de ilegales | 10/02/2024 15:11:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 294 | PANAMA OESTE
1007598 | SC01 (CT68-3117) | Fuertes vientos lanzan ramas al secundario abierto | 12/02/2024 14:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 625 | PANAMA OESTE
1007125 | SC01 (CT54-3217) | Sector sin luz | 09/02/2024 19:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 70 | PANAMA OESTE
1007183 | SC01 (CT45-3224) | Sector sin luz | 09/02/2024 19:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 220 | PANAMA OESTE
1007214 | SC01 (CTX9-3224) | Necesito una poda programar secundaria abierta línea de bt | 10/02/2024 07:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 304 | PANAMA OESTE
1007124 | SC01 (CT10-3301A) | Desactiva ndo el magne del tx | 09/02/2024 15:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 298 | PANAMA OESTE
1007347 | SC01 (CT73-2041) | 4275918 | 11/02/2024 06:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 322 | AZUERO
1007620 | SC01 (CT87-2041) | Desactivado Magne de transformador | 12/02/2024 20:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 436 | AZUERO
1007460 | SC01 (CT87-2041) | Naturaleza | 11/02/2024 22:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 369 | AZUERO
1007455 | SC01 (CTX829-EHI01) | Abierto fusible del transformador | 11/02/2024 19:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 483 | CENTRAL
1007636 | CTX39-1T-1304 LA FLORESTA | sector sin luz | 13/02/2024 05:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 71 | AZUERO
1007481 | CTX714-1T-4151 | sector sin luz | 12/02/2024 05:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
1007320 | CTX426-1T-2833 PIEDRA HINCADA | sector sin luz | 11/02/2024 03:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
1007556 | SC01 (CTX60-SCR4) | Sector sin fluido eléctrico | 12/02/2024 17:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1007281 | SC01 (CTX1024-5041) | Sin uz | 10/02/2024 15:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 172 | CHIRIQUI
1007318 | CTX68-1T-2042 BDA. ARCO IRIS | sector sin luz | 10/02/2024 19:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1152 | AZUERO
1007267 | CTX171-1T-34168 NAZARENO SANT | Se encontró ramal monofásico abierto | 10/02/2024 17:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | AZUERO
1007247 | CTPX6-1T-2122 ALFONSO JAEN | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico sin Matrícula | 10/02/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 541 | AZUERO
1007570 | SC01 (CTX150-2833) | Contaminación abre Magne de TX 26965 de 10 kva | 12/02/2024 16:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1007227 | SC01 (CTX411-1439B) | Transformador de 10kva por polvo | 10/02/2024 13:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | AZUERO
1007215 | SC01 (CTX157-1801) | Porta fusible quemado por contaminación | 10/02/2024 11:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | AZUERO