## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1006558 | CIRCUITO 34-48 | Ave talingo abre Fusible de transformador convencional | 05/02/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 388 | CHIRIQUI
1005960 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 01/02/2024 06:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1007684 | CIRCUITO 34-49 | 4279081 | 13/02/2024 13:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 352 | CHIRIQUI
1005950 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 97234 | 01/02/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1006511 | CIRCUITO 34-15 | Matador podando lanzó rama de árbol sobre línea primaria | 05/02/2024 13:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1006534 | CIRCUITO 34-15 | Jose Martez , Falta de Fluido. | 05/02/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1007653 | CIRCUITO 34-15 | 4278778 | 13/02/2024 08:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 263 | CHIRIQUI
1006541 | CIRCUITO 34-16 | Terceros realizan poda derriba árbol sobre retenida y chocan línea desactiva tx | 05/02/2024 16:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1006566 | CIRCUITO 34-50 | Cables de fibra bajo vehículo desconocido lo engancho chocando línea secundaria | 05/02/2024 19:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1007686 | CIRCUITO 34-50 | Mata de tallo cayo sobre línea sec. Quemando el fusible de ramal monofasico | 13/02/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1006506 | CIRCUITO 34-41 | Disapro ITC 8573 Banapiña | 05/02/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1007658 | CIRCUITO 34-41 | Gerald macias cl 11.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 13/02/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
1007720 | CIRCUITO 34-45 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible de ramal | 13/02/2024 20:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 85 | CHIRIQUI
1006494 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró animal ardilla que ocaciono corto en la línea quemando Fu23-4203 | 05/02/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI
1006575 | CIRCUITO 44-2 | Se encuentra abierto el f 8288 se procede a revisar el sector | 05/02/2024 21:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1006563 | CTO 4 CHITRE | Disparo circuito C4 Sub Estación Chitre | 05/02/2024 22:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1006498 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8689 Pocri | 05/02/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1005908 | CTO 1 LAS TABLAS | sin luz | 01/02/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1006589 | CTO-2 LAS TABLAS | Lluvia y polvo provocan quemanra fisible | 05/02/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | AZUERO
1007681 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 12/02/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 914 | AZUERO
1007526 | CTO-2 LAS TABLAS | Fuertes vientos pega ramas a línea secundaria y abre Int. Automát de Tx28719/25 | 12/02/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 615 | AZUERO
1007113 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 09/02/2024 12:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 675 | AZUERO
1007464 | CIRCUITO 34-35B | Fuertes vientos provoca que se abra fusible | 11/02/2024 23:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2509 | AZUERO
1007699 | CIRCUITO 34-3 | Ave asé contacto con línea primaria causando apertura de fusibles | 13/02/2024 10:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 411 | PANAMA OESTE
1007536 | CIRCUITO 34-3 | Disparo ITC 14451 Llanito Verde | 12/02/2024 15:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 161 | PANAMA OESTE
1007593 | CIRCUITO 34-33 | Sin Luz | 12/02/2024 21:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 425 | CENTRAL
1007491 | CIRCUITO 34-20 | Disparo circuito 34-20 Sub Estación San Antonio | 12/02/2024 11:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
1007689 | CIRCUITO 34-30C | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por animal murciélago | 13/02/2024 06:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 462 | CENTRAL
1007705 | CIRCUITO 34-40 | Con la fuerte brisa provocó q sacara fusible de ramal monofasico | 13/02/2024 15:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | CENTRAL
1007555 | CIRCUITO 34-40 | Disparo ITC 8682 Sardina | 12/02/2024 19:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | CENTRAL
1007647 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 13/02/2024 04:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | CENTRAL
1007661 | CIRCUITO 13-22 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico sin matricula | 13/02/2024 06:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | CENTRAL
1007725 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC0551 Las Palmas CTO 34-17 | 13/02/2024 23:48:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | CENTRAL
1007646 | CIRCUITO 9002 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación polvo | 13/02/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | CENTRAL
1007698 | CIRCUITO 34-53 | Morador podando árbol lanzó rama sobre línea primaria | 13/02/2024 15:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 88 | CHIRIQUI
1007637 | CIRCUITO 34-58 | Cauasa fuertes vientos hacen que ramas caigan sobre la línea primaria | 13/02/2024 00:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 465 | CHIRIQUI
1007710 | CIRCUITO 34-75 | sector sin luz | 13/02/2024 10:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 538 | AZUERO
1007707 | CIRCUITO 34-1A | Contaminación abre el fusible monofásico afectando a los moradores del sector | 13/02/2024 16:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 155 | PANAMA OESTE
1007118 | CIRCUITO 43-4 | Sector sin luz | 09/02/2024 18:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 485 | CHIRIQUI
1007667 | CIRCUITO 5 CHANGUINOLA II | 4278990 | 13/02/2024 11:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 293 | CHIRIQUI
1007562 | CIRCUITO BUR2 | Aviso 4278002 | 12/02/2024 19:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 627 | PANAMA OESTE
1007644 | SC01 (CT101-4809) | Se encuentra transformador auto-protegido abierto | 13/02/2024 07:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1007683 | SC01 (CT35-0801) | sectoir sin luz | 12/02/2024 20:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 993 | AZUERO
1007717 | SC01 (CT131-1723) | Fuerte vientos provocó apertura de transformador de distribución | 13/02/2024 17:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 231 | AZUERO
1007642 | SC01 (CTX220-JDA01) | Animal ave entra en contacto con la línea primaria provoca falta de fluido | 13/02/2024 07:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 59 | PANAMA OESTE
1007702 | SC01 (CT77-3217) | Aviso 4279123 | 13/02/2024 13:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 317 | PANAMA OESTE
1007351 | SC01 (CT77-3217) | 4275960 | 11/02/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 806 | PANAMA OESTE
1007713 | SC01 (CT99-2041) | Se encontró Tr 0001638 50 Kva abierto | 13/02/2024 16:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | AZUERO
1007680 | SC01 (CT18-2422) | Tx x animal ardilla ya fue retirada del lugar dijo el cliente | 13/02/2024 09:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1007669 | SC01 (CT23-2902) | Se encuentra fusible monofasico abierto por | 13/02/2024 04:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 481 | AZUERO
1007676 | SC01 (CTX71-2122) | Contaminación quemó fusible de tranformador | 13/02/2024 07:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | AZUERO
1007666 | SC01 (CTX6164-2901) | Se encuentra fusible de transformador abierto por contaminación | 13/02/2024 00:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 714 | AZUERO
1007441 | CT30-1T-8348 POTR A//L/JEUNI | Los vientos provoca que penca rose LMT habriendo el FU6-8348 | 11/02/2024 23:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
1007449 | CT190-1T-4403 ALSP#A CAPC | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 12/02/2024 01:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 111 | CHIRIQUI
1007402 | CTX69-1T-3406 VESSUED ESTACION | Fuertes vientos chocan ramas de enredaderas con línias primaria abre F17887 | 11/02/2024 16:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
1007697 | CTX629-1T-1801 OER VIROTALES | sector sin luz | 12/02/2024 16:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1420 | CENTRAL