## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1009206 | CT72-1T-2833 SANTIAGO | sector sin luz | 24/02/2024 22:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | AZUERO
1009077 | SC01 (CT42-46C4) | Sector sin luz | 23/02/2024 21:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 36 | CHIRIQUI
1009381 | SC01 (CT42-46C4) | Los vientos hacen que S/A choque entre si abriendo el tx39678/75kva | 26/02/2024 16:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 157 | CHIRIQUI
1009056 | SC01 (CT42-46C4) | Sector sin luz | 23/02/2024 15:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1009209 | SC01 (CT55-5042) | sector sin luz | 24/02/2024 17:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 601 | CHIRIQUI
1009379 | SC01 (CTX85-4945) | Se Encontró Línea BT En El Suelo Se Procede a Reparar | 26/02/2024 13:03:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
1009059 | SC01 (CTX85-4945) | Linea secundaria en el suelo | 23/02/2024 12:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 260 | CHIRIQUI
1009174 | SC01 (CT90-1304) | Sector sin luz | 24/02/2024 15:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1009060 | CTPX980-3T-2540 RL SEMILLAS DE | Se encontró fusible de ramal trifásico fase del monte abierta por contaminación | 23/02/2024 11:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | AZUERO
1009344 | CTX29-1T-ISC02 URBISLACOLON | sector sin luz | 26/02/2024 08:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1009096 | SC01 (CT307-2122) | Abierto fusible del transformador | 23/02/2024 12:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 793 | AZUERO
1009155 | SC01 (CT79-2231) | Sin Luz | 24/02/2024 11:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
1009156 | SC01 (CTX16-2420) | Se encontró linia secundaria pegada trafo abierto maner 0311109 10 kua | 24/02/2024 11:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | AZUERO
1009072 | SC01 (CT169-2421) | Se le hará prueba al tranformador con el centro de operaciones | 23/02/2024 18:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | AZUERO
1009338 | CTX165-3T-5041 BANAPIÑA PANAMA | sector sin luz | 26/02/2024 07:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1009016 | SC01 (CT4-2540) | Contaminación polvo provoca apertura de f de transformador | 23/02/2024 07:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 422 | AZUERO
1009137 | SC01 (CT167-2844) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 95821 | 24/02/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 363 | AZUERO
1009064 | SC01 (CT239-2844) | CT239-1T-2844-4293001 | 23/02/2024 18:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 266 | AZUERO
1009092 | SC01 (CT93-2917) | Fuertes vientos chocan ramas sobre línea secundaria | 23/02/2024 12:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 614 | AZUERO
1009254 | SC01 (CTX4603-1801) | Contaminación provoca apertura de fusible de Tx37642/10kv | 25/02/2024 09:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1009363 | SC01 (CTX4609-3217) | Fuerte viento hicieron que ramas choquen con secundario abierto y desactiva Tx | 26/02/2024 07:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 418 | PANAMA OESTE
1008966 | CTX61-1T-5708B LAS VERANERAS | Ilegales conectados | 22/02/2024 10:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 760 | PANAMA OESTE
1009004 | SC01 (CTX181-4946) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97488 | 23/02/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 407 | CHIRIQUI
1009114 | CIRCUITO 6-57 | Asociada al descargo 97223 | 24/02/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 362 | PANAMA METRO
1009369 | CIRCUITO 34-49 | Aviso 4264228 | 01/02/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 597 | CHIRIQUI
1006182 | CIRCUITO 34-49 | Disparo CTO 34-49 S/E Dolega | 03/02/2024 05:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 27 | CHIRIQUI
1009150 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes vientos rozan ramas con linea de MT quemando F bifasic s cierra | 24/02/2024 09:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 257 | CHIRIQUI
1007684 | CIRCUITO 34-49 | 4279081 | 13/02/2024 13:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 352 | CHIRIQUI
1005950 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 97234 | 01/02/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1009018 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal bifásico fase del monte | 23/02/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 127 | CHIRIQUI
1009323 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 97508 | 26/02/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1008407 | CIRCUITO 34-15 | 4286369 | 18/02/2024 18:42:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 319 | CHIRIQUI
1009130 | CIRCUITO 34-15 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria monofásica abriendo F | 24/02/2024 09:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI
1009257 | CIRCUITO 34-15 | Al llegar c encontró el F abierto x animal ave | 25/02/2024 13:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1009205 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 97557 | 25/02/2024 01:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1006511 | CIRCUITO 34-15 | Matador podando lanzó rama de árbol sobre línea primaria | 05/02/2024 13:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1006534 | CIRCUITO 34-15 | Jose Martez , Falta de Fluido. | 05/02/2024 16:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1009227 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra fusible abierto de trifasica fase de la calle | 25/02/2024 08:36:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 76 | CHIRIQUI
1009001 | CIRCUITO 34-16 | Animal pájaro abre F monofásico | 23/02/2024 06:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
1006541 | CIRCUITO 34-16 | Terceros realizan poda derriba árbol sobre retenida y chocan línea desactiva tx | 05/02/2024 16:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1006022 | CIRCUITO 34-16 | Disparo circuito 34-16 Sub Estación Valbuena | 01/02/2024 21:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 67 | CHIRIQUI
1007808 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con la línea primaria quemando F de ramal monof. | 14/02/2024 10:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1006566 | CIRCUITO 34-50 | Cables de fibra bajo vehículo desconocido lo engancho chocando línea secundaria | 05/02/2024 19:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1009152 | CIRCUITO 34-50 | Animal hizo contacto con la línea quemó fusible del ramal, quedó viva y se fue. | 24/02/2024 11:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
1007686 | CIRCUITO 34-50 | Mata de tallo cayo sobre línea sec. Quemando el fusible de ramal monofasico | 13/02/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1009235 | CIRCUITO 34-50 | F v. hacen que ramas choquen con la línea primaria quemando 2 f de ramal monof. | 25/02/2024 05:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 313 | CHIRIQUI
1007883 | CIRCUITO 34-42 | Abierto TX de 15kva por ilegales | 14/02/2024 20:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
1006506 | CIRCUITO 34-41 | Disapro ITC 8573 Banapiña | 05/02/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1009266 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 19/02/2024 22:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1321 | CHIRIQUI
1007658 | CIRCUITO 34-41 | Gerald macias cl 11.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 13/02/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
1009346 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluidos se procede a revisar | 02/02/2024 00:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 495 | CHIRIQUI
1009275 | CIRCUITO 34-45 | GERMAN GUTIERREZ / FALTA DE FLUIDO. | 25/02/2024 08:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 597 | CHIRIQUI
1009279 | CIRCUITO 34-46 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible de ramal. | 25/02/2024 17:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI
1009264 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F8533 monofasico, se procede a revisar | 03/02/2024 09:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 215 | CHIRIQUI
1006494 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró animal ardilla que ocaciono corto en la línea quemando Fu23-4203 | 05/02/2024 09:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI
1008996 | CIRCUITO LO-1 | Disparo del circuito 1 S/E Los Olivos | 23/02/2024 08:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 166 | CHIRIQUI
1009099 | CIRCUITO LO-1 | Disparo CTO 1 Los Olivos. | 24/02/2024 00:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1009358 | CIRCUITO 44-2 | sector sin luz | 26/02/2024 10:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 639 | CHIRIQUI
1009404 | CIRCUITO 44-2 | Se encuentra abierto el f 9808 se procede a revisar el sector | 26/02/2024 23:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
1006563 | CTO 4 CHITRE | Disparo circuito C4 Sub Estación Chitre | 05/02/2024 22:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1006498 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8689 Pocri | 05/02/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1007654 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8088 Los Asientos | 13/02/2024 10:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1005908 | CTO 1 LAS TABLAS | sin luz | 01/02/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1009253 | CTO 1 LAS TABLAS | F vientos lanzan ramas a la línea queman fusible de ramal | 25/02/2024 11:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | AZUERO
1009025 | CTO 1 LAS TABLAS | F vientos lanzan rama al primario queman fusible | 23/02/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | AZUERO
1009003 | CTO 1 LAS TABLAS | Asociada al descargo 97434 | 23/02/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 345 | AZUERO
1006589 | CTO-2 LAS TABLAS | Lluvia y polvo provocan quemanra fisible | 05/02/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | AZUERO
1007846 | CTO-2 LAS TABLAS | F sin matrícula abierto por Contaminación polvo | 14/02/2024 15:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1007681 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 12/02/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 914 | AZUERO
1007773 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 14/02/2024 02:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | AZUERO
1007785 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 14/02/2024 08:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1007708 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 13/02/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1965 | AZUERO
1007526 | CTO-2 LAS TABLAS | Fuertes vientos pega ramas a línea secundaria y abre Int. Automát de Tx28719/25 | 12/02/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 615 | AZUERO
1009236 | CTO 1 LOS POZOS | Fuertes vientos en el sector provoca apertura de Fs/M de ramal monofasico | 25/02/2024 06:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 261 | AZUERO
1009305 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 25/02/2024 19:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 444 | AZUERO
1009017 | CTO 1 LOS POZOS | eb: 07:52Pedro Pinto cug 4105, cl: 09:30 F6459 | 23/02/2024 07:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | AZUERO
1007113 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 09/02/2024 12:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 675 | AZUERO
1009341 | CIRCUITO 34-23 | Asociada al descargo 96878 | 26/02/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | AZUERO
1009110 | CIRCUITO 34-23 | Aviso 4293161 | 23/02/2024 23:13:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 911 | AZUERO
1009249 | CIRCUITO 34-24 | aviso 4294094 | 25/02/2024 09:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1009192 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz | 24/02/2024 13:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 492 | AZUERO
1009281 | CIRCUITO 34-24 | se encontró F abierto x fuertes vientos árbol rama toca línea primaria | 25/02/2024 18:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | AZUERO
1009291 | CIRCUITO 34-24 | Rama cae en el primario ocasionando el disparo de ramal monofasico | 25/02/2024 17:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | AZUERO
1009272 | CIRCUITO 34-24 | 4280475 | 14/02/2024 14:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2206 | AZUERO
1009337 | CIRCUITO 19-2 | Tormenta rayo abre fusibles | 25/02/2024 18:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 989 | PANAMA OESTE
1009091 | CIRCUITO 19-2 | Fusible monofásico 2648 abierto por contaminación | 23/02/2024 19:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
1009228 | CIRCUITO 34-5 | Al revisar la línia hay varios puntos donde hay que realizar pora | 24/02/2024 21:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 798 | PANAMA OESTE
1009211 | CIRCUITO 17-17 | Disparo ITC 2532 Campana CTO 17-17 | 25/02/2024 04:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 600 | PANAMA OESTE
1009053 | CIRCUITO 17-17 | Programar una poda al sector varios puntos afectados | 23/02/2024 09:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 407 | PANAMA OESTE
1009080 | CIRCUITO 17-18 | SECTOR SIN FLUIDO | 23/02/2024 08:49:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1882 | PANAMA OESTE
1009159 | CIRCUITO 17-18 | sin luz | 24/02/2024 12:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 103 | PANAMA OESTE
1009330 | CIRCUITO 17-18 | Programar poda varios puntos afectados | 26/02/2024 01:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 473 | PANAMA OESTE
1009262 | CIRCUITO 34-4 | Disparo del ITC 14076 Entrada de Punta Chame | 25/02/2024 16:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 420 | PANAMA OESTE
1009184 | CIRCUITO 15-24 | Se retiró la boa | 24/02/2024 14:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 280 | PANAMA OESTE
1008999 | CIRCUITO 34-3 | Asociada al descargo 97420 | 23/02/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 285 | PANAMA OESTE
1009332 | CIRCUITO 34-3 | Fusible monofásico abierto x fuerte viento rama de arbol | 25/02/2024 23:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 578 | PANAMA OESTE
1009033 | CIRCUITO 15-17 | Fuertes vientos hacen qué ramas choquen con línea primaria sacando el f4872 | 23/02/2024 08:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 252 | PANAMA OESTE
1009351 | CIRCUITO 34-21 | EDWIN QUINTERO / FALTA DE FLUIDO. | 26/02/2024 04:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 476 | CENTRAL
1009126 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 24/02/2024 06:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | CENTRAL
1009149 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 24/02/2024 08:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | CENTRAL
1008879 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria. | 22/02/2024 04:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 306 | CENTRAL
1009073 | CIRCUITO 34-33 | Contaminacion polvo abre fusible de ramal monofásico F-14836 | 23/02/2024 16:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | CENTRAL
1009409 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado por fuertes vientos | 27/02/2024 01:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 104 | CENTRAL
1009008 | CIRCUITO 34-33 | Asociada al descargo 97482 | 23/02/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | CENTRAL
1009189 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 24/02/2024 18:26:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1197 | CENTRAL
1009147 | CIRCUITO 34-20 | Contaminación polvo abre fusible ramal monofasico. | 24/02/2024 11:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | CENTRAL
1009132 | CIRCUITO 34-20 | Se encontró efe abierto 7288 monosfasico abierto campo | 24/02/2024 06:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | CENTRAL
1009055 | CIRCUITO 34-20 | Fuertes vientos lanzan rama sobre el primario | 23/02/2024 13:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
1009401 | CIRCUITO 34-30C | Fuertes vientos | 26/02/2024 23:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 62 | CENTRAL
1009054 | CIRCUITO 34-30C | Animal ave abre fusible de ramal monofasico sin matricula en campo | 23/02/2024 14:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | CENTRAL
1009097 | CIRCUITO 34-30C | aviso 4293020 | 24/02/2024 00:17:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | CENTRAL
1009285 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 25/02/2024 13:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 465 | CENTRAL
1009162 | CIRCUITO 34-40 | Sin luz | 24/02/2024 13:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | CENTRAL
1009408 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación | 26/02/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | CENTRAL
1008933 | CIRCUITO 34-40 | Contaminacion quemo fusible de ramal monofasico | 22/02/2024 10:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 427 | CENTRAL
1009105 | CIRCUITO 34-40 | Contaminación polvo quemo fusible ramal monofasico | 23/02/2024 22:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | CENTRAL
1008081 | CIRCUITO 34-36 | Disparo ITC 8080 Club Español | 16/02/2024 07:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | CENTRAL
1007329 | CIRCUITO 13-31 | 4275935 | 11/02/2024 06:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | CENTRAL
1009410 | CIRCUITO 13-31 | Se encontró efe abierto 5570 t amperios abierto | 26/02/2024 21:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | CENTRAL
1009138 | CIRCUITO 13-32 | Sin Luz | 24/02/2024 07:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 314 | CENTRAL
1009372 | CIRCUITO 13-42 | Abrió f de ramal monofasico | 26/02/2024 07:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 539 | CENTRAL
1009185 | CIRCUITO 13-41 | Fuertes vientos lanzan árbol sobre linea primaria tirando la al suelo | 24/02/2024 08:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 643 | CENTRAL
1009045 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzaron ramas sobre línea primaria quemando fusible monofásico | 23/02/2024 03:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 678 | CENTRAL
1009101 | CIRCUITO 13-22 | Abierro F monofasico | 23/02/2024 17:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 569 | CENTRAL
1009411 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación | 26/02/2024 12:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 897 | CENTRAL
1008957 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 22/02/2024 12:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 566 | CENTRAL
1008882 | CIRCUITO 13-21 | Animal ave quemó fusible de ramal trifásico. | 22/02/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | CENTRAL
1008973 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC0552 El Rincon CTO 34-17 | 23/02/2024 01:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 642 | CENTRAL
1009233 | CIRCUITO 34-17 | Sector sin luz | 24/02/2024 21:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1683 | CENTRAL
1009289 | CIRCUITO 34-17 | Sector sin luz | 25/02/2024 16:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 575 | CENTRAL
1009313 | CIRCUITO 34-18 | Sector sin luz | 25/02/2024 22:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 382 | CENTRAL
1009134 | CIRCUITO 34-18 | Terceros cortan arbol y cae sobre la linea primaria monofasica abriendo fusible | 24/02/2024 08:40:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | CENTRAL
1009268 | CIRCUITO 29-1 | Se encuentra fusible de ramal trifasico abierto por contaminación | 08/02/2024 18:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 486 | CENTRAL
1008868 | CIRCUITO 30C1 | Asociada al descargo 97472 | 22/02/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 163 | PANAMA METRO
1009400 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Animal zorrita,marsupial,hace corto al primaria abre fusible. | 26/02/2024 22:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | AZUERO
1009248 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Disparo del CTO 2 SE Los Santos | 25/02/2024 11:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 79 | AZUERO
1009067 | CIRCUITO 6-62 | apertura del cto 6-62 spm para energizar tramo bandalizado | 23/02/2024 19:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 390 | PANAMA METRO
1009070 | CIRCUITO 34-56 | Sector sin luz | 23/02/2024 14:50:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 281 | CHIRIQUI
1009176 | CIRCUITO 34-59 | Disparo del circuito 34-59 S/E Cañaza / Rambala | 24/02/2024 18:01:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 221 | CHIRIQUI
1009020 | CIRCUITO 34-7B | Disparo del ITC 7052 Farallon | 23/02/2024 10:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 340 | PANAMA OESTE
1009199 | CIRCUITO 34-7A | Disparo ITC 13710 Mesa CTO 34-7A | 25/02/2024 00:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 340 | PANAMA OESTE
1009129 | CIRCUITO CEB-16 | F597 abierto causa animal ave fase del medio y del monte | 24/02/2024 08:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 111 | PANAMA METRO
1009220 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto | 25/02/2024 05:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 247 | CHIRIQUI
1009246 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | F 16946 se encontró fusible abierto en la fase del medio | 25/02/2024 08:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 166 | CHIRIQUI
1009319 | CIRCUITO 5 CHANGUINOLA II | Reemplazo de la Incidencia 1009012. Aviso 4292373 | 23/02/2024 07:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 95 | CHIRIQUI
1009031 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Sector sin fluido eléctrico | 23/02/2024 07:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 241 | CHIRIQUI
1009393 | CIRCUITO 11 CHANGUINOLA II | Se encontró F 16949 F 10-7155 abierto en una fase | 26/02/2024 19:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1009402 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | Se encontró una fase abierta | 26/02/2024 21:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1009240 | CIRCUITO 2 ALMIRANTE | Fuerte tormenta en el sector | 25/02/2024 09:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1008995 | CIRCUITO 052-1 | Reemplaza la incidencia 1008994. Aviso 4292311 | 23/02/2024 03:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 297 | CHIRIQUI
1009245 | CIRCUITO 34-130 | Disparo del CTO 34-130 SE Burunga | 25/02/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 444 | PANAMA OESTE
1009321 | CIRCUITO 19-4 | aviso 4273894 | 09/02/2024 12:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 24187 | PANAMA OESTE
1009385 | CIRCUITO 19-4 | Aviso 4294946 | 26/02/2024 10:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 594 | PANAMA OESTE
1006221 | CIRCUITO 34-64 | Disparo del Interruptor 3LA22-52 entrega de la Generadora Concepcion y el circu | 03/02/2024 09:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 6 | CHIRIQUI
1009214 | CT114-1T-1723 OCU | sector sin luz | 25/02/2024 02:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | AZUERO
1009071 | CTX192-1T-3117 CALLE A SORA | Sin luz | 23/02/2024 12:08:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 470 | PANAMA OESTE
1009188 | SC01 (CT33-1901) | Sector sin luz | 24/02/2024 17:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1009090 | SC01 (CTX77-3002) | SECTOR SIN FLUIDO | 23/02/2024 15:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 891 | PANAMA OESTE
1009335 | SC01 (CT55-4501) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97517 | 26/02/2024 10:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 259 | CHIRIQUI
1009095 | SC01 (CT115-3118) | SECTOR SIN FLUIDO | 23/02/2024 13:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 506 | PANAMA OESTE
1009361 | SC01 (CT211-3406) | Animal ave hace contacto con línea primaria q alienta el tx | 26/02/2024 12:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 149 | PANAMA OESTE
1009093 | SC01 (CTX30-3111) | SECTOR SIN FLUIDO | 23/02/2024 09:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 515 | PANAMA OESTE
1009303 | CTX8-1T-BUR1 COSTAL BEACH | Tormenta rayo abre el fusible trifásico afectando a los moradores del sector | 26/02/2024 00:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 151 | PANAMA OESTE
1009094 | SC01 (CT306-A3416) | SECTOR SIN FLUIDO | 23/02/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 423 | PANAMA OESTE
1009210 | CTX478-1T-2918 OER EL NANZAL | sector sin luz | 25/02/2024 01:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | AZUERO
1006579 | CTX53-1T-CGR01 OER MIRAMAR | Elemento de 30 T | 05/02/2024 22:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1009263 | SC01 (CT132-2122) | Se medidor en corto abriendo el tr 45025 10kva | 25/02/2024 16:10:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | AZUERO
1009047 | SC01 (CT140-2122) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97143 | 23/02/2024 11:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | AZUERO
1008963 | CTX100-1T-6901 MARTIN ARAUZ | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea desactiva tx | 22/02/2024 18:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 239 | CHIRIQUI
1009229 | SC01 (CTX237-1723) | Contaminación polvo abre fusible de transformador. | 25/02/2024 06:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | AZUERO
1009207 | CTX350-1T-2833 LOS PANAMAES | sector sin luz | 24/02/2024 22:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | AZUERO
1009046 | CTX482-1T-JDA02 ELCOPECLPRI N | Animal zariguella en contacto con la línea primaria provocando falta de fluido | 23/02/2024 09:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 304 | PANAMA OESTE
1009274 | CTX466-1T-BUR1 COA BEACH S.A | Fusible 12613 abierto por contaminación y llovizna en el sector. | 25/02/2024 15:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 223 | PANAMA OESTE
1009035 | SC01 (CTX88-BUR2) | Fuertes vientos en el sector provoca apertura del F5036 | 22/02/2024 23:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 835 | PANAMA OESTE
1009024 | SC01 (CTX1657-2830C) | 4292533 CTX1657-2T-2830C | 23/02/2024 10:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 70 | AZUERO
1009173 | SC01 (CTX69-2122) | Se encontró TR con fusible quemado | 24/02/2024 14:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1009066 | SC01 (CTX121-4719) | Sector sin luz | 23/02/2024 17:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 85 | CHIRIQUI
1009043 | SC01 (CTX52-5041) | Sector sin luz | 22/02/2024 12:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1493 | CHIRIQUI
1009352 | SC01 (CTX185-037A) | CTX185-1/1T-037A-4294547 Jonathan Delgado cug 7580. cl: 13:05 tx43321, | 26/02/2024 13:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 98 | PANAMA OESTE
1008916 | SC01 (CTX759-3412) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97525 | 22/02/2024 14:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 1440 | PANAMA OESTE