## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1009420 | SC01 (CTX312-1724) | abierto tx 0072216/25kva | 21/02/2024 12:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1734 | AZUERO
1009685 | SC01 (CT13-6901) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97629 | 29/02/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 239 | CHIRIQUI
1009482 | SC01 (CTX57-5042) | sector sin luz | 27/02/2024 14:18:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 144 | CHIRIQUI
1009724 | CTX127-1T-2041 PUEBLO NUEVO | Contaminación polvo F de ramal monofasico dejando sector sin | 29/02/2024 13:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | AZUERO
1009778 | CTX283-1T-1724 LOS POZOS | sector sin luz | 29/02/2024 17:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 395 | AZUERO
1009519 | CTX1317-1T-4150 CERRO IGLESIA | sector sin luz | 27/02/2024 17:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1007083 | CT34-1T-4150 POL NAC HORCON | Se enc. fusible abierto por causa desc. Cliente informa está sin luz hace 3 dias | 09/02/2024 12:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 81 | CHIRIQUI
1009483 | CT25-1T-4946 BOQSV L/AESPI | sector sin luz | 27/02/2024 14:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1009774 | CT92-1T-4946 | sector sin luz | 29/02/2024 22:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
1009892 | CT89-1T-4947 CELMEENJALO NAQS | sector sin luz | 01/03/2024 22:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 422 | CHIRIQUI
1009757 | CTX615-1T-5041 CLACPFTE M.LE | Fuertes vientos parten amarra de línea secundaria partiendo una fase. | 29/02/2024 17:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 312 | CHIRIQUI
1009885 | CT90-1T-4204 ALTSV LAD CANCHA | sector sin luz | 02/03/2024 00:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1009740 | SC01 (CTX8-2421) | sector sin luz | 29/02/2024 13:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 365 | AZUERO
1009723 | SC01 (CT116-2421) | sector sin luz | 28/02/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1261 | AZUERO
1009731 | SC01 (CTX556-2422) | sector sin luz | 28/02/2024 21:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1217 | AZUERO
1009808 | SC01 (CT19-2611) | Sin Luz | 29/02/2024 19:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 936 | AZUERO
1009562 | SC01 (CT110-2830C) | Se encuentra fusible de transformador abierto por contaminación | 27/02/2024 17:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 952 | AZUERO
1009884 | SC01 (CT153-2844) | sector sin luz | 01/03/2024 19:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 309 | AZUERO
1009836 | SC01 (CT5-037A) | Sin Luz | 29/02/2024 15:24:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 1347 | PANAMA OESTE
1009625 | CTX87-1T-2231 OER EL FOLOFO | sector sin luz | 28/02/2024 12:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 363 | AZUERO
1009577 | CTX306-1T-2540 UBALDO FERNANDE | sector sin luz | 28/02/2024 01:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 558 | AZUERO
1009734 | CTX173-1T-5041 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol próxima a la línea quema fusible de ramal | 29/02/2024 15:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1009423 | SUBESTACION CAÑAZAS | Asociada al descargo 97500 | 27/02/2024 08:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 289 | CHIRIQUI
1009154 | SUBESTACION CHIRIQUI GRANDE | Se reviso la línea y no se encontró nada sobre la linea | 24/02/2024 12:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 88 | CHIRIQUI
1006706 | CIRCUITO 2-20 | Fusible abierto fase monte y calle f 4023 se reemplaza se normaliz | 06/02/2024 18:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 89 | PANAMA METRO
1009618 | CIRCUITO 2-11 | Se encontró ardilla arriba del tx. | 28/02/2024 13:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 200 | PANAMA METRO
1007576 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Sin fluido eléctrico | 12/02/2024 21:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 43 | CHIRIQUI
1009583 | CIRCUITO 34-48 | Sector sin fluido | 27/02/2024 23:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 577 | CHIRIQUI
1009517 | CIRCUITO SA-1 | sector sin luz | 27/02/2024 15:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 291 | CHIRIQUI
1009525 | CIRCUITO SA-1 | sector sin luz | 27/02/2024 20:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1009665 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes vientos | 29/02/2024 00:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 296 | CHIRIQUI
1008056 | CIRCUITO 34-49 | 4282331 | 15/02/2024 14:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 756 | CHIRIQUI
1009590 | CIRCUITO 34-49 | Animal zarigueya entr en contact con estructura metálica y línea de MT s cierra | 27/02/2024 18:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 1070 | CHIRIQUI
1009841 | CIRCUITO 34-49 | Aviso 4299998 | 01/03/2024 11:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 382 | CHIRIQUI
1007386 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar c encontró el F abierto c reviso no c encontró nada | 11/02/2024 12:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1006511 | CIRCUITO 34-15 | Matador podando lanzó rama de árbol sobre línea primaria | 05/02/2024 13:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1006534 | CIRCUITO 34-15 | Jose Martez , Falta de Fluido. | 05/02/2024 16:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1009873 | CIRCUITO 34-15 | sector sin luz | 01/03/2024 19:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 433 | CHIRIQUI
1009695 | CIRCUITO 34-16 | disparo 34-16 s/e Valvuena | 29/02/2024 12:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1009527 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c encontró el F abierto x anomal | 27/02/2024 21:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 91 | CHIRIQUI
1006541 | CIRCUITO 34-16 | Terceros realizan poda derriba árbol sobre retenida y chocan línea desactiva tx | 05/02/2024 16:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1008769 | CIRCUITO 34-50 | Aviso 4288864 | 21/02/2024 10:24:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | CHIRIQUI | 207 | CHIRIQUI
1006566 | CIRCUITO 34-50 | Cables de fibra bajo vehículo desconocido lo engancho chocando línea secundaria | 05/02/2024 19:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1009600 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 19/02/2024 14:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 482 | CHIRIQUI
1009574 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos en el sector queman 2 fusibles de ramal monof. F02511 | 28/02/2024 00:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 629 | CHIRIQUI
1007883 | CIRCUITO 34-42 | Abierto TX de 15kva por ilegales | 14/02/2024 20:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
1009782 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 20158 Baru | 01/03/2024 06:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 207 | CHIRIQUI
1009683 | CIRCUITO 34-41 | Falta de fluido | 29/02/2024 09:29:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 8 | CHIRIQUI
1008772 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin fluido | 20/02/2024 17:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1032 | CHIRIQUI
1007658 | CIRCUITO 34-41 | Gerald macias cl 11.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 13/02/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 153 | CHIRIQUI
1009503 | CIRCUITO 34-46 | sector sin luz | 27/02/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1009848 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró árbol lanzado por los vientos sobre la línea primaria | 01/03/2024 11:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 236 | CHIRIQUI
1009636 | CIRCUITO 43-5 | Sector sin fluido | 28/02/2024 19:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1009405 | CIRCUITO 43-5 | SECTOR SIN FLUIDO | 26/02/2024 22:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 613 | CHIRIQUI
1009604 | CIRCUITO 43-5 | Fuerte bien tos ase q línea primaria ase contacto con luminaria | 28/02/2024 11:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 166 | CHIRIQUI
1009556 | CTO 1 CHITRE | Asociada al descargo 97450 | 28/02/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | AZUERO
1006563 | CTO 4 CHITRE | Disparo circuito C4 Sub Estación Chitre | 05/02/2024 22:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1009480 | CIRCUITO 34-29 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4296113 PEDRO PINTO | 27/02/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1710 | AZUERO
1009796 | CIRCUITO 34-29 | 4299690 | 01/03/2024 00:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 547 | AZUERO
1006498 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8689 Pocri | 05/02/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1007654 | CIRCUITO 34-39 | Disparo ITC 8088 Los Asientos | 13/02/2024 10:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1008849 | CIRCUITO 34-39 | DISPARO DEL ITC 8667 | 22/02/2024 02:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 510 | AZUERO
1007161 | CIRCUITO 34-39 | F 14 885 abierto x causa desconocida se verifico por completo la linea | 10/02/2024 00:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | AZUERO
1007802 | CIRCUITO 34-39 | Sector falta de fase | 13/02/2024 19:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1603 | AZUERO
1005908 | CTO 1 LAS TABLAS | sin luz | 01/02/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1006589 | CTO-2 LAS TABLAS | Lluvia y polvo provocan quemanra fisible | 05/02/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | AZUERO
1007846 | CTO-2 LAS TABLAS | F sin matrícula abierto por Contaminación polvo | 14/02/2024 15:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1007681 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 12/02/2024 21:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 914 | AZUERO
1007773 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 14/02/2024 02:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | AZUERO
1007785 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 14/02/2024 08:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1009659 | CTO-2 LAS TABLAS | ERICK RIOS / FALTA DE FLUIDO. | 28/02/2024 17:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 501 | AZUERO
1007708 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 13/02/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1965 | AZUERO
1009541 | CTO-2 LAS TABLAS | Zorra provoca apertura del tx | 27/02/2024 23:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | AZUERO
1007526 | CTO-2 LAS TABLAS | Fuertes vientos pega ramas a línea secundaria y abre Int. Automát de Tx28719/25 | 12/02/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 615 | AZUERO
1009444 | CTO-2 LAS TABLAS | Animal Ardilla provoca apertura del F13748 de ramal monofasico | 27/02/2024 07:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | AZUERO
1009496 | CTO 1 LOS POZOS | Animal arboricola,zorrita hace corto abre tranfo. | 27/02/2024 08:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 581 | AZUERO
1009469 | CTO 1 LOS POZOS | Morador doce que animal zorra provoca quemara fusible ramal | 27/02/2024 04:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 564 | AZUERO
1009833 | CTO 1 LOS POZOS | 4297882 | 28/02/2024 16:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 3015 | AZUERO
1009779 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz | 29/02/2024 14:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 501 | AZUERO
1009769 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz | 29/02/2024 17:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 351 | AZUERO
1009842 | CTO 1 LOS POZOS | 4299779 | 01/03/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 400 | AZUERO
1007113 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 09/02/2024 12:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 675 | AZUERO
1009430 | CIRCUITO 34-23 | 4295672 | 27/02/2024 00:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1012 | AZUERO
1009745 | CIRCUITO 34-23 | sin luz | 29/02/2024 15:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 387 | AZUERO
1009555 | CIRCUITO 34-23 | Disparo CTO 34-23 Pese | 28/02/2024 08:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 407 | AZUERO
1009523 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos prolongan ramas a línea primaria abre fusible. | 27/02/2024 14:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 482 | AZUERO
1009461 | CIRCUITO 34-24 | Ardilla hizo un contacto con línea primaria abriendo ramal monofasico | 27/02/2024 10:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | AZUERO
1009458 | CIRCUITO 34-24 | F vientos lanzan rama a la línea queman fusible | 27/02/2024 08:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1009546 | CIRCUITO 34-24 | Ramas en proximidad de la línea | 27/02/2024 21:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 522 | AZUERO
1009446 | CIRCUITO 19-2 | Se encontró f monofásico abierto por contaminación polvo | 26/02/2024 19:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 977 | PANAMA OESTE
1009488 | CIRCUITO 19-2 | Fuertes vientos lanzan ramas contra línea primaria causando apertura del F4914 | 27/02/2024 07:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 601 | PANAMA OESTE
1009521 | CIRCUITO 34-5 | Se encontró F abierto | 27/02/2024 07:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 907 | PANAMA OESTE
1009816 | CIRCUITO 34-5 | Apertura del ITC 8039 Estrada al Espino | 01/03/2024 12:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 61 | PANAMA OESTE
1009331 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 2381 Caimitillo | 26/02/2024 09:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 101 | PANAMA OESTE
1009290 | CIRCUITO 34-5 | sin luz | 25/02/2024 09:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2942 | PANAMA OESTE
1009270 | CIRCUITO 16-13 | sin luz | 25/02/2024 18:39:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 675 | PANAMA OESTE
1009449 | CIRCUITO 17-17 | 4295861 | 27/02/2024 07:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 275 | PANAMA OESTE
1009421 | CIRCUITO 17-17 | Fuerte viento hicieron que ramas hagan contacto con el primario abre F 4691. | 21/02/2024 22:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 891 | PANAMA OESTE
1009486 | CIRCUITO 17-17 | Disparo del ITC 2532 Campana | 27/02/2024 17:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 476 | PANAMA OESTE
1009542 | CIRCUITO 17-18 | Sin Luz | 27/02/2024 22:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 420 | PANAMA OESTE
1009549 | CIRCUITO 17-18 | Asociada al descargo 97430 | 28/02/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 302 | PANAMA OESTE
1009832 | CIRCUITO 17-18 | Sector normalizado | 29/02/2024 22:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 882 | PANAMA OESTE
1009479 | CIRCUITO 17-18 | Programar una poda al sector varios puntos afectados | 26/02/2024 23:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 969 | PANAMA OESTE
1009599 | CIRCUITO 17-18 | SECTOR SIN FLUIDO | 23/02/2024 19:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
1009231 | CIRCUITO 34-4 | 4294098 | 25/02/2024 09:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1681 | PANAMA OESTE
1009812 | CIRCUITO 17-11 | Sector normalizado | 29/02/2024 23:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 690 | PANAMA OESTE
1009534 | CIRCUITO 34-3 | Fuertes vientos hace q ramas abran F 00395 | 28/02/2024 00:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 115 | PANAMA OESTE
1009744 | CIRCUITO 34-3 | SECTOR SIN FLUIDO | 28/02/2024 19:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1030 | PANAMA OESTE
1009473 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14451 Llanito Verde (CTO 34-6) | 27/02/2024 14:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 277 | PANAMA OESTE
1009491 | CIRCUITO 15-25 | 42966239 | 27/02/2024 13:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 949 | PANAMA OESTE
1009710 | CIRCUITO 15-25 | Disparo del ITC 14413 Costa Esmeralda | 29/02/2024 15:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 91 | PANAMA OESTE
1009798 | CIRCUITO 15-17 | Sin Luz | 29/02/2024 04:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1786 | PANAMA OESTE
1009849 | CIRCUITO 15-17 | sin luz | 29/02/2024 04:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 2141 | PANAMA OESTE
1009502 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos chocan linia primaria abriendo fusible F-15816 | 27/02/2024 12:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 437 | CENTRAL
1009511 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico F-6213 | 27/02/2024 19:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | CENTRAL
1009801 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria. | 29/02/2024 22:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 697 | CENTRAL
1009783 | CIRCUITO 34-21 | Contaminacion en el lugar provoca la apertura de fusible de ramal monofásico | 29/02/2024 09:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1203 | CENTRAL
1009787 | CIRCUITO 34-21 | Contaminacion en el lugar causa la apertura de fusible de ramal monofasico | 29/02/2024 16:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 833 | CENTRAL
1009646 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 28/02/2024 11:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 668 | CENTRAL
1009592 | CIRCUITO 34-21 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por fuerte vientos | 28/02/2024 05:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 473 | CENTRAL
1009617 | CIRCUITO 34-33 | aviso 4297562 | 28/02/2024 12:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 600 | CENTRAL
1009642 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abirto | 28/02/2024 11:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 627 | CENTRAL
1009477 | CIRCUITO 34-33 | Disparo del ITC 5242 La Iguana (CTO 34-33) | 27/02/2024 15:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | CENTRAL
1009627 | CIRCUITO 34-33 | Ramas cerca de la línea primaria abre fusible. | 28/02/2024 00:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1154 | CENTRAL
1009552 | CIRCUITO 34-33 | Asociada al descargo 97372 | 28/02/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 477 | CENTRAL
1009702 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin fluido eléctrico | 29/02/2024 11:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | CENTRAL
1009579 | CIRCUITO 34-33 | Asociada al descargo 97593 | 28/02/2024 11:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 296 | CENTRAL
1009811 | CIRCUITO 34-33 | 4299533 | 29/02/2024 21:32:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 910 | CENTRAL
1009843 | CIRCUITO 34-33 | 4300024 | 01/03/2024 11:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 204 | CENTRAL
1009655 | CIRCUITO 34-33 | VICTOR CAMAÑO / FALTA DE FLUIDO. | 28/02/2024 22:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 42 | CENTRAL
1009443 | CIRCUITO 34-33 | Animal comadreja hizo contacto con la linea MT abriendo fusible monofasico | 27/02/2024 05:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | CENTRAL
1009533 | CIRCUITO 34-22 | Disparo del ITC 15140 San Francisco | 27/02/2024 23:22:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 441 | CENTRAL
1009608 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 28/02/2024 11:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
1009771 | CIRCUITO 34-36 | sector sin luz | 29/02/2024 20:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | CENTRAL
1009538 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación | 27/02/2024 20:25:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 545 | CENTRAL
1009506 | CIRCUITO 13-22 | 4296751 | 27/02/2024 18:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1131 | CENTRAL
1009668 | CIRCUITO 13-22 | Animal ave Quemo fusible de TR | 28/02/2024 21:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 427 | CENTRAL
1009652 | CIRCUITO 13-22 | JASCIT JOSUE TUÑON AVILA / FALTA DE FLUIDO. | 28/02/2024 13:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 815 | CENTRAL
1009494 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 27/02/2024 13:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | CENTRAL
1009340 | CIRCUITO 13-22 | Contaminacion polvo quemo fusible de ramal monofasico | 26/02/2024 06:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | CENTRAL
1009825 | CIRCUITO 13-22 | Sin Luz | 29/02/2024 23:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 844 | CENTRAL
1009442 | CIRCUITO 13-22 | Asociada al descargo 96563 | 27/02/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1009679 | CIRCUITO 13-22 | SIN LUZ | 29/02/2024 07:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | CENTRAL
1009879 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 29/02/2024 22:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1513 | CENTRAL
1009667 | CIRCUITO 13-21 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación | 29/02/2024 03:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | CENTRAL
1009328 | CIRCUITO 13-21 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 26/02/2024 06:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | CENTRAL
1009557 | CIRCUITO 34-44 | Asociada al descargo 97498 | 28/02/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 400 | CENTRAL
1009571 | CIRCUITO 34-18 | Asociada al descargo 91684 | 28/02/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | CENTRAL
1009516 | CIRCUITO 29-2 | Contaminación polvo abre fusible de transformador | 27/02/2024 10:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 638 | CENTRAL
1007561 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | Sector sin fluido eléctrico | 12/02/2024 17:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
1009575 | CIRCUITO BZ | Disparo CTO BZ S/E Balboa | 28/02/2024 09:11:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 108 | PANAMA METRO
1009598 | CIRCUITO MP | Asociada al descargo 97556 | 28/02/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 420 | PANAMA METRO
1009475 | CIRCUITO 34-31 | Lluvias posteriormente falta de fluido | 27/02/2024 12:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 193 | PANAMA OESTE
1009438 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Animal aridilla abre fusible trifasico | 27/02/2024 08:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | AZUERO
1009628 | CIRCUITO 34-7A | Apertura del ITC 13710 La Mesa | 28/02/2024 19:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 475 | PANAMA OESTE
1009772 | CIRCUITO 34-7A | SECTOR SIN LUZ AVISO 4299155 EVERARDO FERNANDEZ | 29/02/2024 16:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 560 | PANAMA OESTE
1009509 | CIRCUITO 34-7A | Ramos a distancia insuficiente necesita poda programar. | 27/02/2024 17:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 205 | PANAMA OESTE
1009737 | CIRCUITO EHI01 | sin luz | 29/02/2024 03:34:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | PANAMA OESTE | 1316 | PANAMA OESTE
1007783 | CIRCUITO 34-75 | Sector sin luz | 13/02/2024 10:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1500 | AZUERO
1008777 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | fusible abierto y el bajante suelto del lado de carga del cortacircuito | 21/02/2024 06:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 377 | CHIRIQUI
1009742 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Sector sin luz | 29/02/2024 17:58:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1009468 | CIRCUITO 34-8B | Ilegales tratando de conectarse abre el fusible del tx 52170(25) | 27/02/2024 09:05:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 321 | PANAMA OESTE
1009406 | CIRCUITO 34-8B | sector sin luz, aviso 4295236 | 26/02/2024 15:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 634 | PANAMA OESTE
1009325 | CIRCUITO 34-8B | Disparo CTO 34-8B | 26/02/2024 09:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1009858 | CIRCUITO BUR2 | Sector sin fluido eléctrico | 01/03/2024 13:23:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 250 | PANAMA OESTE
1009847 | CIRCUITO BUR2 | SECTOR SIN FLUIDO | 01/03/2024 03:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 727 | PANAMA OESTE
1009831 | CIRCUITO BUR2 | Sector sin fluido eléctrico | 01/03/2024 09:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 207 | PANAMA OESTE
1009585 | CIRCUITO 19-4 | SECTOR SIN FLUIDO | 28/02/2024 12:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 131 | PANAMA OESTE
1008860 | CIRCUITO 16-16 | sector sin luz aviso 4290522 - ANDY ARCIA / ANTHONY MARTINEZ | 21/02/2024 22:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 475 | PANAMA OESTE
1009709 | CT203-1T-2540 PIEDRAS GORDAS | Fuertes vientos lanzaron ramas sobre el secundario abriendo fusible del trafo | 29/02/2024 07:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 460 | AZUERO
1009735 | CT203-1T-2540 PIEDRAS GORDAS | Macne del tx 0001687 desactivado por contaminación | 29/02/2024 15:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | AZUERO
1009850 | SC01 (CTX310-4403) | Al Llegar Al Sitio se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea BT | 01/03/2024 13:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 205 | CHIRIQUI
1009637 | SC01 (CT60-1801) | se cerro el TR a las 20:38 con prueba positiva | 28/02/2024 09:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 650 | AZUERO
1009754 | SC01 (CTX241-1724) | sector sin luz | 29/02/2024 08:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 818 | AZUERO
1009864 | SC01 (CT73-3003) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96824 | 01/03/2024 20:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 438 | PANAMA OESTE
1009751 | SC01 (CTX459-JDA02) | Fuertes vientos provoca apertura de tx0075346 10kva | 28/02/2024 16:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1759 | PANAMA OESTE
1009809 | SC01 (CT69-3117) | Sin Luz | 29/02/2024 21:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 845 | PANAMA OESTE
1009515 | SC01 (CT55-3217) | 4296057 | 27/02/2024 10:18:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1020 | PANAMA OESTE
1009805 | SC01 (CTX822-3217) | Sin Luz | 29/02/2024 06:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1636 | PANAMA OESTE
1009822 | SC01 (CTX102-3224) | Sin Luz | 29/02/2024 13:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1404 | PANAMA OESTE
1009419 | SC01 (CT169-3225) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97640 | 27/02/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 225 | PANAMA OESTE
1009594 | SC01 (CT147-3406) | SECTOR SIN FLUIDO | 23/02/2024 07:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 733 | PANAMA OESTE
1009508 | SC01 (CTX46-3405) | Moradores indican que jovenes jugando fútbol golpean líneas secundaria | 26/02/2024 18:41:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1566 | PANAMA OESTE
1009498 | SC01 (CTX13-3111) | Se encontró tx abierto | 27/02/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 675 | PANAMA OESTE
1009887 | CTX75-1T-CGR01 OER MIRAMAR | sector sin luz | 02/03/2024 00:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 115 | CHIRIQUI
1009835 | CTX63-1T-7155 | Cambien desconocido engancha fibra y parte una fase s d s/a | 01/03/2024 12:14:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1009689 | CTX100-1T-46C1 UNIVERS. CHIRIQ | Al llegar c encontró TX abierto x animak | 29/02/2024 09:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 95 | CHIRIQUI
1009749 | SC01 (CTX1523-3111) | Fuertes vientos chocan líneas secundaria causando apertura del tx401566 de 10kva | 29/02/2024 06:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 880 | PANAMA OESTE
1009601 | CTX1897-1T-2540 EL CIRUELITO | sector sin luz | 28/02/2024 11:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
1009623 | CTX171-1T-34168 NAZARENO SANT | sector sin luz | 28/02/2024 09:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 491 | AZUERO
1009743 | SC01 (CTX6-1129) | sector sin luz | 29/02/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 762 | AZUERO
1009643 | SC01 (CTX99-4815) | Colisión vehicular por terceros desconocido , colisióna cable se servicio | 28/02/2024 08:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 842 | CHIRIQUI
1009852 | SC01 (CTX300-4016) | Aviso 4300219 | 01/03/2024 14:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1009597 | SC01 (CTX752-3413) | SECTOR SIN FLUIDO | 23/02/2024 21:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 58 | PANAMA OESTE
1009611 | SC01 (CTX148-8349) | Fuertes vientos rozan ramas con linea de MT se program poda s cierra F | 28/02/2024 05:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 598 | CHIRIQUI
1009478 | SC01 (CTX402-3118) | Realizar o programas una poda al sector varios puntos afectados | 26/02/2024 21:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1036 | PANAMA OESTE