## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1010620 | CIRCUITO 4-86 | Disparo del circuito 4-86 S/E Loceria | 08/03/2024 17:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 46 | PANAMA METRO
1010298 | CIRCUITO 2-19 | Se procedió a normalizar el sector afectado por causa de una ardilla | 06/03/2024 07:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 75 | PANAMA METRO
1010420 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra Fusible abierto F7907por tormenta rayo | 06/03/2024 23:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1010447 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 97671 | 07/03/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1010175 | CIRCUITO 34-49 | sin luz | 05/03/2024 03:27:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | CHIRIQUI | 430 | CHIRIQUI
1010883 | CIRCUITO 34-49 | 22:44 árbol cayo sobre la línea primaria. | 10/03/2024 16:38:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 636 | CHIRIQUI
1010910 | CIRCUITO 34-15 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol quema fusible de ramal | 11/03/2024 01:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 86 | CHIRIQUI
1010845 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra fusible abierto de Ramal monofásico | 10/03/2024 14:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 126 | CHIRIQUI
1010847 | CIRCUITO 34-15 | Animal ave quema fusible de tx. | 10/03/2024 07:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 509 | CHIRIQUI
1010475 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 07/03/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1010754 | CIRCUITO 34-16 | Sector sin FLuido | 09/03/2024 21:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 357 | CHIRIQUI
1010764 | CIRCUITO 34-50 | Los vientos provoca que S/A se choque entre si habiendo el magne del tx34376/50k | 09/03/2024 20:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 157 | CHIRIQUI
1010923 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes Vientos hace q línea primaria choque con ramas quemando F02707 monofasic | 11/03/2024 01:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 194 | CHIRIQUI
1010541 | CIRCUITO 34-42 | Abierto por tormenta rayo | 07/03/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1010913 | CIRCUITO 34-41 | Transformador liquiando aceite debajo del H1 y entre el TAP | 10/03/2024 23:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 182 | CHIRIQUI
1010734 | CIRCUITO 34-41 | Por causa de fuerte vientos ligaron línea secundaria. | 09/03/2024 13:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1010547 | CIRCUITO 34-41 | Ilegales conectándose al secundario abierto | 07/03/2024 21:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1010487 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 9636 Aserrio | 07/03/2024 12:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1010686 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontro abierto el F9493 y el TX 0009002 50 kva | 09/03/2024 01:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 617 | CHIRIQUI
1010585 | CIRCUITO 43-3 | Sector sin luz | 08/03/2024 05:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 351 | CHIRIQUI
1010725 | CIRCUITO 34-19 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal | 09/03/2024 13:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1010495 | CIRCUITO 43-5 | Daño interno del cliente funde cable de servicio,parte línea secundaria. | 07/03/2024 11:08:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1010543 | CIRCUITO 43-5 | Fuertes vientos abren F de ramal trifásico | 07/03/2024 22:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1010868 | CIRCUITO 44-2 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 01/03/2024 18:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 13071 | CHIRIQUI
1009978 | CTO 1 PESE | ENRIQUE MELO / FALTA DE FLUIDO. | 03/03/2024 04:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1184 | AZUERO
1010439 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin Luz | 07/03/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | AZUERO
1010758 | CTO-2 LAS TABLAS | Contaminación polvo provoca apertura de tx | 09/03/2024 22:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 42 | AZUERO
1010680 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encontró F abierto x contminación muchas Fábricas cercas. Molinos. Polvo etc | 09/03/2024 04:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 401 | AZUERO
1010371 | CTO-2 LAS TABLAS | Rama cayó sobre la línea | 06/03/2024 15:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1009984 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz aviso 4301505 Armando Quintero | 03/03/2024 01:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 322 | AZUERO
1010233 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz aviso 4303445 Franklin Induni | 05/03/2024 10:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | AZUERO
1010243 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz aviso 4303588 franklin induni | 05/03/2024 13:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
1010402 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 06/03/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1010015 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz 4301567 franklin induni | 03/03/2024 07:39:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | AZUERO
1010042 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz aviso 4301803 eric bonaga | 03/03/2024 13:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | AZUERO
1010267 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz aviso 4303855 Franklin Induni | 05/03/2024 16:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 93 | AZUERO
1010755 | CIRCUITO 34-23 | Disparo del CTO 34-23 SE Pese | 09/03/2024 22:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 231 | AZUERO
1009946 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido | 02/03/2024 18:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | AZUERO
1009918 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido | 02/03/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1010490 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanzan rama de mango sobre línea primaria sacd f d ramal monof. | 07/03/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | AZUERO
1010204 | CIRCUITO 34-24 | SECTOR SIN LUZ aviso 4303221 | 05/03/2024 06:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1010452 | CIRCUITO 34-24 | Contaminasion en sector provoca apertura del F14586 y F14587 de ramal Monofasico | 07/03/2024 04:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | AZUERO
1010899 | CIRCUITO 16-11 | Sin Luz | 10/03/2024 21:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 212 | PANAMA OESTE
1010324 | CIRCUITO 16-11 | Sector normalizado | 05/03/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 741 | PANAMA OESTE
1010905 | CIRCUITO 16-13 | Sector normalizado | 10/03/2024 21:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 232 | PANAMA OESTE
1010840 | CIRCUITO 16-13 | Apertura del ITC 2206 Playa Chiquita | 10/03/2024 15:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 198 | PANAMA OESTE
1010445 | CIRCUITO 16-13 | Animal zariguella abre la fase A del f 14376 | 07/03/2024 00:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 345 | PANAMA OESTE
1009949 | CIRCUITO 17-17 | Sector sin fluido | 02/03/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 276 | PANAMA OESTE
1010667 | CIRCUITO 17-17 | Sector sin fluido | 02/03/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 276 | PANAMA OESTE
1010687 | CIRCUITO 17-17 | Animal zorra en la linea | 09/03/2024 05:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 409 | PANAMA OESTE
1010735 | CIRCUITO 17-18 | Líneas secundaria pegadas provocada por los fuertes vientos | 09/03/2024 08:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 562 | PANAMA OESTE
1010314 | CIRCUITO 17-18 | Ramas a insuficiente distancia | 06/03/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1010171 | CIRCUITO 34-4 | sector sin luz aviso 4301997 edgar cedeño | 05/03/2024 03:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 7346 | PANAMA OESTE
1009925 | CIRCUITO 15-24 | Sector sin fluido | 01/03/2024 21:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 1032 | PANAMA OESTE
1010624 | CIRCUITO 17-11 | Se revisa línea sin anomalías en la red | 08/03/2024 13:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1010554 | CIRCUITO 17-11 | Fuertes vientos hicieron q chocarán ramas en el línea primaria abriendo f18078 | 08/03/2024 00:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 246 | PANAMA OESTE
1010524 | CIRCUITO 17-11 | sin luz | 06/03/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1770 | PANAMA OESTE
1010746 | CIRCUITO 17-11 | Falta de fluido en el sector por vehículo de terceros desconocido | 09/03/2024 14:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1010329 | CIRCUITO 17-11 | Animal mono provoca apertura de F | 06/03/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
1010700 | CIRCUITO 34-3 | Fuertes vientos abrieon f | 09/03/2024 08:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 222 | PANAMA OESTE
1010435 | CIRCUITO 34-3 | Animal oso perezoso abre el f 14015 que alienta el tx 48451 | 06/03/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1010861 | CIRCUITO 15-17 | Fuertes vientos provoca falta de fluido eléctrico F3125 | 10/03/2024 12:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 469 | PANAMA OESTE
1010762 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico. | 09/03/2024 21:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | CENTRAL
1010894 | CIRCUITO 34-21 | Animal comadreja abre f 14693 | 10/03/2024 20:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | CENTRAL
1010003 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin luz aviso 4301280 Filiberto Caballero | 02/03/2024 17:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1055 | CENTRAL
1010684 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico quemado por fuertes vientos | 09/03/2024 09:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | CENTRAL
1010922 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró cable #12 sobre la línea primaria abriendo fusibles de ramal | 10/03/2024 23:21:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | CENTRAL
1010809 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofacico quemado por animal ardilla | 10/03/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
1010796 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 10/03/2024 02:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1010415 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 06/03/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1010889 | CIRCUITO 34-33 | F abierto x contaminación polvo se revisó y procedió a cerrar. F positivo. | 10/03/2024 20:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
1010540 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4306240 - OSCAR ENRIQUE VILLAR VILLAR | 07/03/2024 21:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | CENTRAL
1010399 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos | 06/03/2024 20:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | CENTRAL
1010369 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan rama sobre la línea primaria | 06/03/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | CENTRAL
1010710 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz | 09/03/2024 05:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 502 | CENTRAL
1010556 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz aviso 4306391 issac caceres | 08/03/2024 01:04:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 347 | CENTRAL
1010909 | CIRCUITO 34-20 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 10/03/2024 21:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | CENTRAL
1010744 | CIRCUITO 34-30C | Animal chango abre fusible derivación trifasico lado de la calle. | 09/03/2024 18:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 59 | CENTRAL
1010162 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 04/03/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1010040 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz aviso 4301893 filiberto caballero | 03/03/2024 16:44:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 266 | CENTRAL
1009930 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 02/03/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1010550 | CIRCUITO 34-22 | Ramas prox a linea ocasiona apertura d fusible d rmal s recomienda progrmar poda | 08/03/2024 00:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1009974 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 02/03/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1010842 | CIRCUITO 34-40 | Apertura del ITC 8065 La Candelaria | 10/03/2024 15:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | CENTRAL
1010373 | CIRCUITO 34-36 | sector sin luz | 06/03/2024 14:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1010912 | CIRCUITO 13-42 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 10/03/2024 20:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 337 | CENTRAL
1010920 | CIRCUITO 13-42 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 10/03/2024 21:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | CENTRAL
1010826 | CIRCUITO 13-42 | F15189 desactivado por contamincion | 10/03/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | CENTRAL
1010837 | CIRCUITO 13-42 | Contaminación polvo prova apertura del fusible deribada ramal monofasico | 10/03/2024 08:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | CENTRAL
1010251 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin fluido | 05/03/2024 05:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 745 | CENTRAL
1010002 | CIRCUITO 13-41 | F15168 | 03/03/2024 02:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4868 | CENTRAL
1010201 | CIRCUITO 4-11 | Sector sin fluido | 05/03/2024 00:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 633 | CENTRAL
1009929 | CIRCUITO 34-12 | SIN LUZ | 02/03/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1010784 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 10/03/2024 02:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | CENTRAL
1010795 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 10/03/2024 05:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | CENTRAL
1010671 | CIRCUITO 13-22 | F6838 | 09/03/2024 06:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
1010197 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin fluido | 04/03/2024 22:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 869 | CENTRAL
1010863 | CIRCUITO 13-22 | 4308766 | 10/03/2024 16:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | CENTRAL
1010880 | CIRCUITO 13-22 | Animal gallote quemó fusible de ramal monofásico | 10/03/2024 20:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | CENTRAL
1010817 | CIRCUITO 13-21 | Abierto F trifásico | 10/03/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 113 | CENTRAL
1010831 | CIRCUITO 34-17 | A causa de la contaminacion polvo abre fusible de transformador monofasico | 10/03/2024 10:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | CENTRAL
1010006 | CIRCUITO 34-17 | sector sin luz 4301532 Benito Samudio | 02/03/2024 19:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1028 | CENTRAL
1010697 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC0551 Las Palmas CTO 34-17 | 09/03/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | CENTRAL
1010852 | CIRCUITO 34-17 | Contaminación polvo abre fusible ramal monofasico | 10/03/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1010027 | CIRCUITO 34-18 | sector sin luz aviso 4301532 benito samudio | 03/03/2024 06:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 387 | CENTRAL
1010699 | CIRCUITO 34-18 | Fusible de ramal monofasico abierto por daño interno Fusible alimenta una MT | 09/03/2024 07:31:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 350 | CENTRAL
1010874 | CIRCUITO 34-18 | Contaminación polvo abre fusible ramal monofasico. | 10/03/2024 17:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | CENTRAL
1010038 | CIRCUITO 34-18 | sector sin luz aviso 4301816 benito samudio | 03/03/2024 13:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | CENTRAL
1010264 | CIRCUITO 9002 | Sector sin fluido | 05/03/2024 07:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 820 | CENTRAL
1010881 | CIRCUITO 115-25 | Apertura del T2 de SE Progreso | 10/03/2024 21:49:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 66 | CHIRIQUI
1010316 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | sin luz | 06/03/2024 07:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1010465 | CIRCUITO 1A LA ARENA | se encontró F abierto una fase x animal ardilla | 07/03/2024 08:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | AZUERO
1010832 | CIRCUITO 34-7A | CT258-1T-037A-4308541 | 10/03/2024 11:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 561 | PANAMA OESTE
1010828 | CIRCUITO 34-7A | Fuertes vientos F3171 abierto y el F12757 abierto | 10/03/2024 09:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 164 | PANAMA OESTE
1010234 | CIRCUITO 34-7A | Sector sin fluido | 05/03/2024 13:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 102 | PANAMA OESTE
1010163 | CIRCUITO EHI01 | sector sin luz aviso 4302877 ATANASIO VERGARA | 04/03/2024 16:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 119 | PANAMA OESTE
1010921 | CIRCUITO EHI01 | Sin Luz | 10/03/2024 23:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1010805 | CIRCUITO EHI01 | Animal gallote desactiva f02048 | 10/03/2024 06:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 137 | PANAMA OESTE
1010756 | CIRCUITO 34-55 | La hoja se retiro a distancia con la bara | 09/03/2024 20:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1010806 | CIRCUITO 34-8B | Por medio de la contaminación abre fusible 3381 | 09/03/2024 23:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 601 | PANAMA OESTE
1010674 | CIRCUITO 16-16 | sector sin luz aviso 4307404 - JUAN JARAMILLO / EULIECER HERNAN HERRERA | 09/03/2024 05:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 233 | PANAMA OESTE
1010701 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por fuertes vientos | 09/03/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | CENTRAL
1010729 | SC01 (CTX515-4016) | Fuert vients lanza rama podrida sobre S/A chocando las 3 líneas reventand 1 fase | 09/03/2024 12:09:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1010866 | SC01 (CTX372-4946) | Animal Ave talingo abre magnet autoprotegido, arquea con un costado del trafo | 10/03/2024 17:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 182 | CHIRIQUI
1010681 | SC01 (CT33-7501) | Al yegar al sitio se encontró TX 6471 abierto por causa de animal ave | 09/03/2024 08:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1010713 | SC01 (CT96-2536) | Se encontró trafo abierto sin matricula abierto 50 kua sin matricula campo | 09/03/2024 12:26:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1010668 | SC01 (CTX237-2833) | Contaminación polvo abre fusible de transformador 23275-3kva | 09/03/2024 05:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | AZUERO
1010339 | SC01 (CTX2915-2918) | Se encontro fuisble de tx abierto | 06/03/2024 06:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 453 | AZUERO
1010858 | SC01 (CTX6164-2901) | Contaminación polvo abre fusible de transformador. | 10/03/2024 16:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1010895 | SUBESTACION CAÑAZAS | Tormenta rayo abre ramal monofásico | 10/03/2024 21:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1010781 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 10/03/2024 00:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1010887 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Animal zariguella ocasiono desconexión del F20-8601 | 10/03/2024 21:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1010336 | CT230-1T-0802 LT BAYANO | Sariguella ase contacto con linea | 06/03/2024 08:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 266 | AZUERO
1010503 | CTX8-2T-3406 CHORREAMADCERCA | Contaminación abre f | 07/03/2024 09:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 341 | PANAMA OESTE
1010325 | CTX57-1T-2812 SANTIAGO | Contaminacion polvo abre fusible de ramal trifásico F-7546 | 06/03/2024 08:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | AZUERO
1010656 | CTX450-1T-2844 CANTO DEL LLANO | sector sin luz | 09/03/2024 01:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | AZUERO
1010491 | CTX71-1T-3406 ALBERTINO CACERE | Contaminación abre fusible | 06/03/2024 23:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 824 | PANAMA OESTE
1010327 | CTX83-1T-2833 MONT DE BORO | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto por fuertes vientos f7075 | 05/03/2024 22:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 858 | AZUERO
1010345 | CTX55-1T-0802 EL COCAL | Ramal monofasico F 13-139 abierto x fuertes vientos | 06/03/2024 12:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | AZUERO
1010309 | CTX737-1T-2833 OER EL JUNQUITO | Fuertes vientos chocan ramas de árboles con linia primaria abriendo fusible | 05/03/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 792 | AZUERO
1010346 | CTX485-1T-2421 PATRICIA MOREN | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 06/03/2024 06:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 445 | AZUERO
1010293 | CTX2-1T-1475 SANTEÑOS UNIDOS | Contaminación polvo provoca apertura del F7080 de ramal Monofasico | 06/03/2024 05:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
1010768 | CTX21-1T-BUR2 BRISAS DE GOLF | Contaminación polvo abre el fusible trifásico 13595 | 09/03/2024 23:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 113 | PANAMA OESTE
1010838 | CTX99-1T-72109 SIMONA PALACIO | Fuerte viento lanza ramas sobre la linea | 10/03/2024 13:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 74 | CHIRIQUI
1010926 | SUBESTACION LOS POZOS | Se encontró fusible abierto x contaminación polvorín suciedad en aisladores. | 11/03/2024 02:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | AZUERO