## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1011060 | CT49-1T-3217 CHMECTOENTCYA | Sector sin luz fuertes vientos | 11/03/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1010981 | SC01 (CT25-4945) | A llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 11/03/2024 08:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
1011014 | SC01 (CT99-5041) | Al llegar al sitio se encontró un poste partido por una mula con una retro | 11/03/2024 12:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 155 | CHIRIQUI
1010992 | SC01 (CT175-8349) | Fuertes vientos presents en el sector chocan línea S/A entre si s cierra TX | 10/03/2024 20:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 973 | CHIRIQUI
1010723 | CTX17-1T-2042 TRANQUILLA | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación | 09/03/2024 12:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | AZUERO
1011028 | CTX511-1T-2042 OER GUABAS ARRI | Contaminación polvo procaz apertura del fusible 16072 | 11/03/2024 13:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | AZUERO
1011065 | SC01 (CT111-2421) | Tx abierto por contaminación polvo | 11/03/2024 11:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 537 | AZUERO
1010542 | SC01 (CTX36-652) | Se encontró TX abierto causa desconocida | 07/03/2024 23:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 93 | PANAMA METRO
1010605 | SC01 (CT23-203) | Fusible abierto causa desconocida se reemplazo se normalizó sector | 08/03/2024 13:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 60 | PANAMA METRO
1011083 | SC01 (CT208-2844) | Se encontró tx abierto por fuertes vientos | 11/03/2024 23:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | AZUERO
1011023 | CT196-1T-2536 EL BARRERO | Fuertes vientos lanzan línea primaria hacia el poste picando la misma. | 11/03/2024 13:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
1010620 | CIRCUITO 4-86 | Disparo del circuito 4-86 S/E Loceria | 08/03/2024 17:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 46 | PANAMA METRO
1010298 | CIRCUITO 2-19 | Se procedió a normalizar el sector afectado por causa de una ardilla | 06/03/2024 07:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 75 | PANAMA METRO
1010420 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra Fusible abierto F7907por tormenta rayo | 06/03/2024 23:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1010447 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 97671 | 07/03/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1010955 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes vientos revienta rama seca y la lanza sobre TX y línea de MT s cierra F | 11/03/2024 06:26:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1011051 | CIRCUITO 34-49 | Fuert vients lanza árbol sobre línea de MT destenzado línea y daña cortacircuit | 11/03/2024 08:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 722 | CHIRIQUI
1011005 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin fluido | 11/03/2024 01:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 893 | CHIRIQUI
1010864 | CIRCUITO 34-51 | F8133- Poste Quemado. Wilber del CID cug 0035 | 10/03/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | CHIRIQUI | 1237 | CHIRIQUI
1010985 | CIRCUITO 34-16 | Trafo abierto causa de animal sarigueya . Fusible de ramal abierto también. | 11/03/2024 03:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 548 | CHIRIQUI
1010475 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 07/03/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1010541 | CIRCUITO 34-42 | Abierto por tormenta rayo | 07/03/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1011047 | CIRCUITO 34-41 | Disparo ITC 8573 Banapiña CTO 34-41 | 11/03/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 66 | CHIRIQUI
1010547 | CIRCUITO 34-41 | Ilegales conectándose al secundario abierto | 07/03/2024 21:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1010487 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 9636 Aserrio | 07/03/2024 12:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1011046 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluidos se procede a revisar | 11/03/2024 15:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 270 | CHIRIQUI
1010931 | CIRCUITO 34-47 | Animal jujuna quemó fusible de ramal. | 11/03/2024 02:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 232 | CHIRIQUI
1010957 | CIRCUITO 46-4 | Al yegar al citio se encontró F00973 abierto a causa de Fuertes vientos | 11/03/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1010585 | CIRCUITO 43-3 | Sector sin luz | 08/03/2024 05:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 351 | CHIRIQUI
1010988 | CIRCUITO LO-2 | Al yegar al citio se encuentra tx01307A y F01060y abierto o en campo | 11/03/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 220 | CHIRIQUI
1011054 | CIRCUITO 34-19 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 11/03/2024 15:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 322 | CHIRIQUI
1010495 | CIRCUITO 43-5 | Daño interno del cliente funde cable de servicio,parte línea secundaria. | 07/03/2024 11:08:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1010543 | CIRCUITO 43-5 | Fuertes vientos abren F de ramal trifásico | 07/03/2024 22:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1009978 | CTO 1 PESE | ENRIQUE MELO / FALTA DE FLUIDO. | 03/03/2024 04:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1184 | AZUERO
1010439 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin Luz | 07/03/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | AZUERO
1010371 | CTO-2 LAS TABLAS | Rama cayó sobre la línea | 06/03/2024 15:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1011050 | CTO-2 LAS TABLAS | F abierto por contaminación polvo | 11/03/2024 11:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 537 | AZUERO
1010402 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 06/03/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1010535 | CIRCUITO 34-23 | SECTOR SIN FLUIDO | 07/03/2024 19:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 579 | AZUERO
1009918 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido | 02/03/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1010490 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanzan rama de mango sobre línea primaria sacd f d ramal monof. | 07/03/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | AZUERO
1011007 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 5226 Macaracas | 11/03/2024 13:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1010204 | CIRCUITO 34-24 | SECTOR SIN LUZ aviso 4303221 | 05/03/2024 06:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1010967 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 8697 Isla Caña | 11/03/2024 10:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 449 | AZUERO
1010452 | CIRCUITO 34-24 | Contaminasion en sector provoca apertura del F14586 y F14587 de ramal Monofasico | 07/03/2024 04:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | AZUERO
1011058 | CIRCUITO 34-24 | Se busca en la línea y no se encuentra nada | 11/03/2024 15:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | AZUERO
1010975 | CIRCUITO 34-35B | Disparo circuito 34-35 Sub Estación La Arena - Divisa | 11/03/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | AZUERO
1011063 | CIRCUITO 34-5 | Contaminación rompe fusible del tx 3501 | 11/03/2024 16:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 255 | PANAMA OESTE
1010937 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 2381 Caimitillo | 11/03/2024 06:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 269 | PANAMA OESTE
1010324 | CIRCUITO 16-11 | Sector normalizado | 05/03/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 741 | PANAMA OESTE
1010445 | CIRCUITO 16-13 | Animal zariguella abre la fase A del f 14376 | 07/03/2024 00:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 345 | PANAMA OESTE
1010314 | CIRCUITO 17-18 | Ramas a insuficiente distancia | 06/03/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1011009 | CIRCUITO 34-2 | Disparo circuito 34-2 Sub Estación Chorrera - El Torno | 11/03/2024 14:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1010624 | CIRCUITO 17-11 | Se revisa línea sin anomalías en la red | 08/03/2024 13:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1010554 | CIRCUITO 17-11 | Fuertes vientos hicieron q chocarán ramas en el línea primaria abriendo f18078 | 08/03/2024 00:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 246 | PANAMA OESTE
1010329 | CIRCUITO 17-11 | Animal mono provoca apertura de F | 06/03/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
1010435 | CIRCUITO 34-3 | Animal oso perezoso abre el f 14015 que alienta el tx 48451 | 06/03/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1010415 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 06/03/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1010399 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos | 06/03/2024 20:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | CENTRAL
1010369 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan rama sobre la línea primaria | 06/03/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | CENTRAL
1010932 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 11/03/2024 02:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | CENTRAL
1010162 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 04/03/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1009930 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 02/03/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1010550 | CIRCUITO 34-22 | Ramas prox a linea ocasiona apertura d fusible d rmal s recomienda progrmar poda | 08/03/2024 00:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1009974 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 02/03/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1010722 | CIRCUITO 34-36 | SIN LUZ | 09/03/2024 12:26:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | CENTRAL
1010373 | CIRCUITO 34-36 | sector sin luz | 06/03/2024 14:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1010002 | CIRCUITO 13-41 | F15168 | 03/03/2024 02:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4868 | CENTRAL
1009929 | CIRCUITO 34-12 | SIN LUZ | 02/03/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1010641 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC 0552 El Rincon | 08/03/2024 22:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 352 | CENTRAL
1011032 | CIRCUITO 34-17 | Se encontro f de ramal monofasico abierto | 11/03/2024 14:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
1010438 | CIRCUITO 34-31 | 4305306 | 06/03/2024 23:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1172 | PANAMA OESTE
1010064 | CIRCUITO 34-7B | SECTOR SIN FLUIDO | 03/03/2024 22:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 125 | PANAMA OESTE
1011031 | CIRCUITO 34-75 | Disparo ITC 8088 Los Asientos CTO 34-39 | 11/03/2024 17:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | AZUERO
1010935 | CIRCUITO JDA02 | Se encontró fusible 5129 abierto por fuerte viento | 11/03/2024 02:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
1011071 | CIRCUITO 34-1C | Cruceta prendida en el poste aguas abajo del f2919 | 11/03/2024 12:46:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | PANAMA OESTE | 544 | PANAMA OESTE
1011039 | CIRCUITO 34-8B | Fase de la calle abierta | 11/03/2024 13:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1010616 | CIRCUITO 34-8B | sin luz | 08/03/2024 12:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 150 | PANAMA OESTE
1010970 | CIRCUITO JAR04 | sin luz | 11/03/2024 09:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 62 | PANAMA METRO
1010647 | CT83-1T-2311 AGDCE. CL ANTON | Contaminación polvo provoca apertura de f de ramal trifasivo fase del monte | 09/03/2024 00:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 102 | AZUERO
1010750 | CT130-1T-2122 PENONOME | Fuertes vientos lanzaron pencas sobre linea primaria | 09/03/2024 18:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
1011073 | SC01 (CT49-4501) | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 11/03/2024 20:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 133 | CHIRIQUI
1010974 | SC01 (CT216-1724) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 96443 | 11/03/2024 10:15:09 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 190 | AZUERO
1010964 | SC01 (CT9-037A) | Tormenta rayo abre fusible conmesional afectando los moradores | 10/03/2024 22:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 737 | PANAMA OESTE
1010942 | CTX465-1T-2421 | sector sin luz | 10/03/2024 23:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 425 | AZUERO
1010977 | SC01 (CT236-EHI01) | Se encontró animal zorra en el secundario abierto fuen retirada de las líneas | 11/03/2024 07:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 362 | PANAMA OESTE
1010940 | CT118-1T-0802 SAN JOSE | sector sin luz | 11/03/2024 04:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | AZUERO
1011043 | SC01 (CTX73-2830C) | camion engancha cables de fibra abriendo el fusible de ramal monofasico | 11/03/2024 16:53:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
1011016 | SC01 (CTX120-4150) | Zorra hace contacto con linea primaria quemando F de transformador | 11/03/2024 10:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 355 | CHIRIQUI