## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1011170 | SC01 (CT145-SCR2) | Animal ave carpintero daña poste a la parte superior | 12/03/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1011202 | SC01 (CT9-5042) | Carro se dio ala fuga, se choco con poste y abrió tx de 25kva | 12/03/2024 17:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1011147 | CTX93-1T-1723 DIGITALES S.A GR | sector sin luz | 12/03/2024 04:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1011169 | SC01 (CT4-2232) | sector sin luz | 12/03/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | AZUERO
1011221 | SC01 (CTX3-2833) | Camión desconocido engancha cable de fibra y pega secundario abierto y abre Mag | 12/03/2024 14:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | AZUERO
1011241 | SC01 (CT17-2918) | Fuertes vientos chocan line secudario ocasina corto partirndo fase | 12/03/2024 18:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1011190 | CTX354-1T-2122 EDWIN SÁNCHEZ | sector sin luz | 12/03/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | AZUERO
1011200 | CTX116-1T-2917 QUEOROQUE | sector sin luz | 12/03/2024 13:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1011268 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 13/03/2024 02:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1011252 | GENERADORA EL COCO DE PENONOME | Abierto F monofásico | 12/03/2024 16:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 555 | AZUERO
1010620 | CIRCUITO 4-86 | Disparo del circuito 4-86 S/E Loceria | 08/03/2024 17:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 46 | PANAMA METRO
1010298 | CIRCUITO 2-19 | Se procedió a normalizar el sector afectado por causa de una ardilla | 06/03/2024 07:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 75 | PANAMA METRO
1010420 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra Fusible abierto F7907por tormenta rayo | 06/03/2024 23:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1010447 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 97671 | 07/03/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1010475 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 07/03/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1011121 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin fluido eléctrico | 11/03/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1402 | CHIRIQUI
1010787 | CIRCUITO 34-42 | EITEL CEDENO / FALTA DE FLUIDO. | 09/03/2024 20:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1086 | CHIRIQUI
1010541 | CIRCUITO 34-42 | Abierto por tormenta rayo | 07/03/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1010914 | CIRCUITO 34-42 | JULIO CHAVARRIA / FALTA DE FLUIDO. | 11/03/2024 01:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 856 | CHIRIQUI
1011180 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró F9869 abierto por los fuertes vientos | 12/03/2024 11:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1010547 | CIRCUITO 34-41 | Ilegales conectándose al secundario abierto | 07/03/2024 21:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1011254 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar Al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 11/03/2024 17:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1901 | CHIRIQUI
1010487 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 9636 Aserrio | 07/03/2024 12:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1011192 | CIRCUITO 34-45 | Se encontró f 9493 abierto en campo | 12/03/2024 11:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 277 | CHIRIQUI
1010585 | CIRCUITO 43-3 | Sector sin luz | 08/03/2024 05:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 351 | CHIRIQUI
1011244 | CIRCUITO 45-2 | Se encontró ardilla en la pata del poste , causa de la abertura del tx | 12/03/2024 21:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 92 | CHIRIQUI
1010495 | CIRCUITO 43-5 | Daño interno del cliente funde cable de servicio,parte línea secundaria. | 07/03/2024 11:08:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1010543 | CIRCUITO 43-5 | Fuertes vientos abren F de ramal trifásico | 07/03/2024 22:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1011116 | CIRCUITO 34-39 | Ramal monofasico F14577 abierto x espiga rota x contaminación salitre | 11/03/2024 14:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1092 | AZUERO
1009978 | CTO 1 PESE | ENRIQUE MELO / FALTA DE FLUIDO. | 03/03/2024 04:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1184 | AZUERO
1010439 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin Luz | 07/03/2024 04:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | AZUERO
1010371 | CTO-2 LAS TABLAS | Rama cayó sobre la línea | 06/03/2024 15:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1011186 | CTO 1 LOS POZOS | Contaminación polvo provoca apertura en fusible ramal monofasico de6T | 12/03/2024 13:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | AZUERO
1010402 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 06/03/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1011155 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz | 12/03/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | AZUERO
1009918 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido | 02/03/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1010490 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanzan rama de mango sobre línea primaria sacd f d ramal monof. | 07/03/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | AZUERO
1010204 | CIRCUITO 34-24 | SECTOR SIN LUZ aviso 4303221 | 05/03/2024 06:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1010452 | CIRCUITO 34-24 | Contaminasion en sector provoca apertura del F14586 y F14587 de ramal Monofasico | 07/03/2024 04:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | AZUERO
1010324 | CIRCUITO 16-11 | Sector normalizado | 05/03/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 741 | PANAMA OESTE
1011235 | CIRCUITO 16-13 | ANDY ARCIA | 12/03/2024 19:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 213 | PANAMA OESTE
1010445 | CIRCUITO 16-13 | Animal zariguella abre la fase A del f 14376 | 07/03/2024 00:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 345 | PANAMA OESTE
1010314 | CIRCUITO 17-18 | Ramas a insuficiente distancia | 06/03/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1010624 | CIRCUITO 17-11 | Se revisa línea sin anomalías en la red | 08/03/2024 13:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1011165 | CIRCUITO 17-11 | SECTOR SIN FLUIDO AVISO 4339989 | 12/03/2024 12:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 60 | PANAMA OESTE
1010554 | CIRCUITO 17-11 | Fuertes vientos hicieron q chocarán ramas en el línea primaria abriendo f18078 | 08/03/2024 00:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 246 | PANAMA OESTE
1010329 | CIRCUITO 17-11 | Animal mono provoca apertura de F | 06/03/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
1010435 | CIRCUITO 34-3 | Animal oso perezoso abre el f 14015 que alienta el tx 48451 | 06/03/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1011226 | CIRCUITO 34-3 | Sector normalisado | 11/03/2024 21:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1421 | PANAMA OESTE
1011217 | CIRCUITO 15-17 | sector sin luz | 12/03/2024 14:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 252 | PANAMA OESTE
1011133 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea primaria monofásica | 12/03/2024 06:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | CENTRAL
1010415 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 06/03/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1010399 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos | 06/03/2024 20:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | CENTRAL
1010369 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan rama sobre la línea primaria | 06/03/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | CENTRAL
1011220 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico abierto | 12/03/2024 15:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 323 | CENTRAL
1011140 | CIRCUITO 34-33 | Se encontro f monofasico abierto | 12/03/2024 06:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | CENTRAL
1011156 | CIRCUITO 34-33 | Se encontro F monofasico abierto | 12/03/2024 09:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | CENTRAL
1010162 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 04/03/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1009930 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 02/03/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1010550 | CIRCUITO 34-22 | Ramas prox a linea ocasiona apertura d fusible d rmal s recomienda progrmar poda | 08/03/2024 00:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1011242 | CIRCUITO 34-22 | Disparo ITC 15140 San Francisco CTO 34-22 | 12/03/2024 23:03:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | CENTRAL
1009974 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 02/03/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1010373 | CIRCUITO 34-36 | sector sin luz | 06/03/2024 14:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1011262 | CIRCUITO 13-31 | Animal ardilla provoca apertura de fusible ramal monofasico | 12/03/2024 13:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 864 | CENTRAL
1010002 | CIRCUITO 13-41 | F15168 | 03/03/2024 02:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4868 | CENTRAL
1011251 | CIRCUITO 4-11 | Contaminación polvo provoca apertura de fusible ramal trifasico | 12/03/2024 23:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | CENTRAL
1009929 | CIRCUITO 34-12 | SIN LUZ | 02/03/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1011263 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró TR 21803 10 kva con fusible quemado | 12/03/2024 18:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 555 | CENTRAL
1011270 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Ramal monofásico abierto | 13/03/2024 02:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
1011261 | CIRCUITO 34-18 | Camion desconocido engancha neutral ocasionando la apertura de efe | 12/03/2024 15:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 706 | CENTRAL
1011250 | CIRCUITO 34-18 | Fuerte viento abre fusible de ramal manofasica | 12/03/2024 15:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 564 | CENTRAL
1011137 | CIRCUITO 34-53 | Asociada al descargo 97757 | 12/03/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 261 | CHIRIQUI
1011255 | CIRCUITO 34-7A | Disparo ITC 8001 Centro Comercial El Valle CTO 34-7A | 13/03/2024 01:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 203 | PANAMA OESTE
1011171 | CIRCUITO 34-7A | sector sin luz | 12/03/2024 08:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 308 | PANAMA OESTE
1011231 | CIRCUITO 34-55 | Árbol podrido cae y toca fase del monte | 12/03/2024 18:35:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 172 | CHIRIQUI
1011119 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Sector sin fluido eléctrico | 12/03/2024 05:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 205 | CHIRIQUI
1011257 | CIRCUITO 34-64 | 33 Disparo ITC 3LA22-52 (Amarre con el CTO 34-72). | 13/03/2024 01:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1011128 | CIRCUITO 34-15B | Se encuentra abierto el f 00204 se procede a revisar el sector | 12/03/2024 04:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 298 | CHIRIQUI
1011225 | CIRCUITO 16-13 | Fuertes vientos en el sector provoca apertura del F 3643 | 12/03/2024 14:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 428 | PANAMA OESTE
1011138 | SC01 (CTX57-2122) | sector sin luz | 12/03/2024 06:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | AZUERO
1011167 | SC01 (CTX1036-8349) | Se encuentra transformador auto-protegido abierto causa fuertes vientos | 12/03/2024 09:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 206 | CHIRIQUI
1011148 | SC01 (CTX277-4945) | Al llegar a sitios encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 12/03/2024 03:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 469 | CHIRIQUI
1011229 | SC01 (CT206-EHI01) | sector sin luz | 12/03/2024 13:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1011150 | SC01 (CTX337-3117) | sector sin luz | 11/03/2024 17:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1062 | PANAMA OESTE