## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1011286 | CIRCUITO 6-46 | Falta de fluido | 13/03/2024 09:02:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 424 | PANAMA METRO
1010301 | CIRCUITO 6-51 | Asociada al descargo 97690 | 06/03/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 199 | PANAMA METRO
1011933 | CIRCUITO 6-51 | F de tx abierto | 17/03/2024 12:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 174 | PANAMA METRO
1011658 | CIRCUITO 6-51 | F15146 abierto 1 fase ( 100T) | 15/03/2024 10:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA METRO | 647 | PANAMA METRO
1010306 | CIRCUITO 6-54 | Fusible abierto causa animal ave | 06/03/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 97 | PANAMA METRO
1010420 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra Fusible abierto F7907por tormenta rayo | 06/03/2024 23:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1011945 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra que por la tormenta rayo habré F7893 ramal 2F | 17/03/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1010447 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 97671 | 07/03/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1012205 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Fuertes vientos chocan línea S/A entre si revienta fase y funde bajante s repara | 19/03/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 525 | CHIRIQUI
1011936 | CIRCUITO 34-49 | Animal ardilla entra en contacto con cruseta y linea de MT quemando elemento | 17/03/2024 09:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 372 | CHIRIQUI
1011806 | CIRCUITO 34-49 | Se encontró fusible abierto de conversión f02687 | 16/03/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 363 | CHIRIQUI
1012195 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 18/03/2024 23:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 898 | CHIRIQUI
1012113 | CIRCUITO 34-15 | Se encontró animal ave pecho amarillo electrocutado y sin vida | 18/03/2024 16:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 55 | CHIRIQUI
1012183 | CIRCUITO 34-15 | Animal abre fusible | 19/03/2024 04:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 500 | CHIRIQUI
1010475 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 07/03/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1010541 | CIRCUITO 34-42 | Abierto por tormenta rayo | 07/03/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1010547 | CIRCUITO 34-41 | Ilegales conectándose al secundario abierto | 07/03/2024 21:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1010487 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 9636 Aserrio | 07/03/2024 12:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1012116 | CIRCUITO 34-46 | sin luz | 18/03/2024 20:17:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1010585 | CIRCUITO 43-3 | Sector sin luz | 08/03/2024 05:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 351 | CHIRIQUI
1010495 | CIRCUITO 43-5 | Daño interno del cliente funde cable de servicio,parte línea secundaria. | 07/03/2024 11:08:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1010543 | CIRCUITO 43-5 | Fuertes vientos abren F de ramal trifásico | 07/03/2024 22:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1012109 | CTO 1 LA ARENA | SIN LUZ | 18/03/2024 21:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 116 | AZUERO
1009978 | CTO 1 PESE | ENRIQUE MELO / FALTA DE FLUIDO. | 03/03/2024 04:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1184 | AZUERO
1012230 | CTO 1 LAS TABLAS | Engancho secundario abierto abrió Fusible monofacico | 19/03/2024 17:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | AZUERO
1010402 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 06/03/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1009918 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido | 02/03/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1010490 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanzan rama de mango sobre línea primaria sacd f d ramal monof. | 07/03/2024 11:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | AZUERO
1010204 | CIRCUITO 34-24 | SECTOR SIN LUZ aviso 4303221 | 05/03/2024 06:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1010452 | CIRCUITO 34-24 | Contaminasion en sector provoca apertura del F14586 y F14587 de ramal Monofasico | 07/03/2024 04:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | AZUERO
1011428 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 2381 Caimitillo (circuito 34-5 S/E Torno) | 14/03/2024 01:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 31 | PANAMA OESTE
1010324 | CIRCUITO 16-11 | Sector normalizado | 05/03/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 741 | PANAMA OESTE
1010445 | CIRCUITO 16-13 | Animal zariguella abre la fase A del f 14376 | 07/03/2024 00:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 345 | PANAMA OESTE
1012155 | CIRCUITO 17-18 | Fuertes vientos abre F 18147 | 19/03/2024 08:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 55 | PANAMA OESTE
1010314 | CIRCUITO 17-18 | Ramas a insuficiente distancia | 06/03/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1010624 | CIRCUITO 17-11 | Se revisa línea sin anomalías en la red | 08/03/2024 13:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1010554 | CIRCUITO 17-11 | Fuertes vientos hicieron q chocarán ramas en el línea primaria abriendo f18078 | 08/03/2024 00:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 246 | PANAMA OESTE
1010329 | CIRCUITO 17-11 | Animal mono provoca apertura de F | 06/03/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
1012207 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F00142 | 19/03/2024 10:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 246 | PANAMA OESTE
1011311 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14451 Llanito Verde | 13/03/2024 03:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 481 | PANAMA OESTE
1010435 | CIRCUITO 34-3 | Animal oso perezoso abre el f 14015 que alienta el tx 48451 | 06/03/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1012273 | CIRCUITO 34-3 | F5072 abierto contaminación en las líneas calles de tierra con mucho polvo | 19/03/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 462 | PANAMA OESTE
1010415 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 06/03/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1012184 | CIRCUITO 34-33 | Se encintro F monofasico abierto | 19/03/2024 11:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | CENTRAL
1012187 | CIRCUITO 34-33 | Animal culebra abre fusible ramal monofásico y de transformador. | 19/03/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | CENTRAL
1012106 | CIRCUITO 34-33 | sin luz | 18/03/2024 15:53:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 767 | CENTRAL
1010399 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos | 06/03/2024 20:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | CENTRAL
1010369 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan rama sobre la línea primaria | 06/03/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | CENTRAL
1012095 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz aviso 4319467 | 18/03/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1226 | CENTRAL
1010162 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 04/03/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1009930 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 02/03/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1010550 | CIRCUITO 34-22 | Ramas prox a linea ocasiona apertura d fusible d rmal s recomienda progrmar poda | 08/03/2024 00:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1012137 | CIRCUITO 34-22 | Itc 15140 abierto | 19/03/2024 06:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 72 | CENTRAL
1009974 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 02/03/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1012124 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 18/03/2024 22:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | CENTRAL
1010373 | CIRCUITO 34-36 | sector sin luz | 06/03/2024 14:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1010002 | CIRCUITO 13-41 | F15168 | 03/03/2024 02:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4868 | CENTRAL
1009929 | CIRCUITO 34-12 | SIN LUZ | 02/03/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1012224 | CIRCUITO 34-17 | Disparo ITC 0551 Las Palmas | 19/03/2024 18:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | CENTRAL
1012138 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | sector sin luz aviso 4320310 | 19/03/2024 05:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 299 | AZUERO
1012114 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | sin luz | 18/03/2024 22:25:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 375 | AZUERO
1012169 | CIRCUITO CEB-14 | Puente de línea suelto y carga en el F2277 por ardilla | 19/03/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 151 | PANAMA METRO
1012175 | CIRCUITO 34-56 | Falta de poda en la derivada Monofasica | 18/03/2024 13:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1270 | CHIRIQUI
1012171 | CIRCUITO JDA01 | Se encontró fusible monofásico abierto por contaminación | 19/03/2024 09:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 117 | PANAMA OESTE
1012204 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible monofásico abierto por contaminación | 19/03/2024 10:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 337 | PANAMA OESTE
1012227 | CIRCUITO 34-8B | Contaminación abre f 2986 y f de tx | 19/03/2024 17:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 135 | PANAMA OESTE
1011763 | CIRCUITO 34-8B | sin luz | 16/03/2024 07:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 172 | PANAMA OESTE
1012153 | CIRCUITO 34-8B | Contaminación abre el fusible trifasico 13773 face del monte | 19/03/2024 05:37:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 224 | PANAMA OESTE
1011401 | CIRCUITO 34-8B | sector sin luz | 13/03/2024 14:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1152 | PANAMA OESTE
1012191 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible monofásico 3011 y tx 1339 abierto por contaminación | 19/03/2024 10:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 170 | PANAMA OESTE
1012192 | CIRCUITO BUR1 | Tormenta causa la apertura del fusible 13932 | 19/03/2024 09:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1011802 | CIRCUITO 16-21 | sin luz | 16/03/2024 06:48:00 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | PANAMA OESTE | 632 | PANAMA OESTE
1012159 | CIRCUITO JAR01 | Asociada al descargo 97865 | 19/03/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA METRO | 192 | PANAMA METRO
1012193 | CIRCUITO 34-7D | Asociada al descargo 97816 | 19/03/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 391 | PANAMA OESTE
1011170 | SC01 (CT145-SCR2) | Animal ave carpintero daña poste a la parte superior | 12/03/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1011202 | SC01 (CT9-5042) | Carro se dio ala fuga, se choco con poste y abrió tx de 25kva | 12/03/2024 17:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1012165 | SC01 (CT4-4202) | Abierto TX por animal zorra | 18/03/2024 21:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 815 | CHIRIQUI
1012144 | SC01 (CT27-3118) | Fuertes vientos provocan que rama quiebre y toque con el F de tx | 18/03/2024 22:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 617 | PANAMA OESTE
1011169 | SC01 (CT4-2232) | sector sin luz | 12/03/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | AZUERO
1012146 | SC01 (CT66-2830C) | Tx abierto x animal murciélago se reviso y se procede a realizar prueba | 19/03/2024 07:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | AZUERO
1011221 | SC01 (CTX3-2833) | Camión desconocido engancha cable de fibra y pega secundario abierto y abre Mag | 12/03/2024 14:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | AZUERO
1012152 | SC01 (CT10-2917) | Se encontro f de tx abierto | 19/03/2024 07:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | AZUERO
1011241 | SC01 (CT17-2918) | Fuertes vientos chocan line secudario ocasina corto partirndo fase | 12/03/2024 18:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1012071 | SC01 (CT37-2918) | sector sin luz | 18/03/2024 14:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1422 | AZUERO
1012280 | SC01 (CTX248-1724) | Se retiro el nido del pajaro del TX | 19/03/2024 16:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 790 | AZUERO
1012149 | SC01 (CTX271-5041) | Abierto TX por tormenta | 18/03/2024 21:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 651 | CHIRIQUI
1011356 | SC01 (CTX359-1801) | Contaminación polvo provoca apertura en fusible ramal | 13/03/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1012142 | CTX135-1T-215 AV 3C S AG F/C24 | Animal ave abrió los F 4091 se procedió a normalizar el sector afectado | 19/03/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 102 | PANAMA METRO
1011456 | CT42-1T-1302 CL MARIA BERNAL | F14803 abierto causa ave chango, se restableció todo normalizado | 14/03/2024 08:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 76 | AZUERO
1011549 | CTX473-1T-1402 LIN PESE MACARA | Animal murciélago abre ramal monofasico | 14/03/2024 15:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | AZUERO
1011778 | CT22-1T-3411 CHRCOSTINAORPFIN | Fuertes vientos provocaron que lineas secundarias chocaran | 16/03/2024 08:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 233 | PANAMA OESTE
1011805 | CTX75-1T-3111 NAZAR CL S/MARTI | Tormenta rayo abre fusible monofásico y deja el sector afectado | 16/03/2024 13:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 228 | PANAMA OESTE
1012186 | CT114-1T-EHI01 CNAFTECROIZQ | sector sin luz | 19/03/2024 06:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 341 | PANAMA OESTE
1012235 | CT261-1T-037A VLEBDACÑIAFTECCV | sector sin luz | 19/03/2024 17:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 217 | PANAMA OESTE
1011378 | CT85-1T-2421 JARDIN RAMOS | Tx abierto x fuertes vientos que pego secundario y abre magne de tx | 13/03/2024 16:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1012218 | CT52-1T-2536 F.PILADORA VILMA | sector sin luz | 19/03/2024 15:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 91 | AZUERO
1011560 | CT115-1T-2536 A* ESSO | Se encontró trafo abierto matricula 558 25 kua abierto | 14/03/2024 18:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | AZUERO
1012198 | CT87-1T-2540 OLA PUEBLO NUEVO | sector sin luz | 19/03/2024 09:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | AZUERO
1011572 | CT15-1T-2611 NATA | Terceros incendio hervasal la misma llama hizo contacto con línea primaria | 14/03/2024 16:25:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1011660 | CT93-1T-1723 OCUA | Se encuentra fusible abierto | 15/03/2024 06:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 527 | AZUERO
1011147 | CTX93-1T-1723 DIGITALES S.A GR | sector sin luz | 12/03/2024 04:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1011506 | CTX203-1T-2421 | Animal ardilla habré fusible de ramal monofasico | 14/03/2024 11:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1011465 | CTX25-3T-2232 INA-DIVISA | Contaminación | 14/03/2024 08:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | AZUERO
1011510 | CTX196-1T-0802 LOS BORRIGUEROS | F 15306 abierto x contaminación polvo | 14/03/2024 12:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | AZUERO
1012199 | CTX260-1T-46C7 VILLA ESCONDIDA | Fusible abierto a causa de ilegales conectado en la red | 19/03/2024 07:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 468 | CHIRIQUI
1011190 | CTX354-1T-2122 EDWIN SÁNCHEZ | sector sin luz | 12/03/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | AZUERO
1011507 | CTX340-1T-2422 ZALAZAR FERRO | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofásico sin matrícula en campo | 14/03/2024 09:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | AZUERO
1011448 | CTX491-1T-2833 LA PEÑA | Se encontro f monofasico abierto | 14/03/2024 06:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | AZUERO
1011200 | CTX116-1T-2917 QUEOROQUE | sector sin luz | 12/03/2024 13:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1011497 | CTX295-1T-2917 LOS MILAGROS | Se encontro f monofasico abierto | 14/03/2024 10:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 159 | AZUERO
1011367 | CTX221-1T-8348 RICHARD TRACY | Animal gallote entra en contacto con línea primaria abriendobelbF | 13/03/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1012247 | CTX582-1T-2122 | sector sin luz | 19/03/2024 19:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | AZUERO
1012291 | CTX495-1T-2421 JOHN SHONFIELD | sector sin luz | 20/03/2024 03:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1011444 | CTX853-1T-1724 OER LA PITA | Ramal monofasico F12938 abierto x contaminación polvo | 14/03/2024 04:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | AZUERO
1011819 | CTX409-1T-3313 ORD.TERRITORIAL | Moradores informan que el animal fue botado por lo mismo | 16/03/2024 16:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 146 | PANAMA OESTE
1011443 | CTX5875-1T-2833 OER LA HUECA A | Culebra abre fusible de ramal monofasico. | 14/03/2024 04:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | AZUERO
1011693 | CTX1045-1T-2122 EDEMET | Se encontró ramal monofásico abierto | 15/03/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 790 | AZUERO
1012219 | SC01 (CT120-2041) | sector sin luz | 19/03/2024 15:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO