## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1011286 | CIRCUITO 6-46 | Falta de fluido | 13/03/2024 09:02:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 424 | PANAMA METRO
1012738 | CIRCUITO 4-31 | Neutral de sistema en el suelo | 23/03/2024 09:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 382 | PANAMA METRO
1011933 | CIRCUITO 6-51 | F de tx abierto | 17/03/2024 12:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 174 | PANAMA METRO
1011658 | CIRCUITO 6-51 | F15146 abierto 1 fase ( 100T) | 15/03/2024 10:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA METRO | 647 | PANAMA METRO
1010306 | CIRCUITO 6-54 | Fusible abierto causa animal ave | 06/03/2024 08:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 97 | PANAMA METRO
1012734 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encontró F abierto ramal monofasico por ave talingo | 23/03/2024 11:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 163 | CHIRIQUI
1011945 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra que por la tormenta rayo habré F7893 ramal 2F | 17/03/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1010447 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 97671 | 07/03/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 535 | CHIRIQUI
1012763 | CIRCUITO 34-48 | Sector sin fluido | 11/03/2024 13:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 73 | CHIRIQUI
1012498 | CIRCUITO 34-48 | Animal Zariguella entra entra en contacto con línea primaria abriendo el F | 21/03/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1011936 | CIRCUITO 34-49 | Animal ardilla entra en contacto con cruseta y linea de MT quemando elemento | 17/03/2024 09:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 372 | CHIRIQUI
1012739 | CIRCUITO 34-49 | Decargo 97827 | 20/03/2024 19:07:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 3993 | CHIRIQUI
1011806 | CIRCUITO 34-49 | Se encontró fusible abierto de conversión f02687 | 16/03/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 363 | CHIRIQUI
1012516 | CIRCUITO 34-49 | Se encontró fusible abierto de conversión | 21/03/2024 08:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 536 | CHIRIQUI
1012863 | CIRCUITO 34-51 | Se encontró F abierto de ramal monofasico | 24/03/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1012582 | CIRCUITO 34-51 | Asociada al descargo 97856 | 22/03/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1012601 | CIRCUITO 34-15 | Sin Luz | 22/03/2024 07:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 468 | CHIRIQUI
1010475 | CIRCUITO 34-16 | Al llegar c encontró el F abierto x animal | 07/03/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1012660 | CIRCUITO 34-50 | Animal hizo contacto con la línea primaria quemo fusible del ramal monofasico | 22/03/2024 19:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 80 | CHIRIQUI
1012607 | CIRCUITO 34-42 | Al yegar al citio se encuentra f20120 abierto. | 22/03/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1012819 | CIRCUITO 34-42 | sector sin luz | 24/03/2024 04:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 272 | CHIRIQUI
1012762 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin Fluido | 16/03/2024 15:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1012729 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F8573 monofasico, se revisa | 23/03/2024 07:41:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 251 | CHIRIQUI
1012655 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró en campo el F8595 abierto por fuerte vientos | 22/03/2024 17:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 137 | CHIRIQUI
1010547 | CIRCUITO 34-41 | Ilegales conectándose al secundario abierto | 07/03/2024 21:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 287 | CHIRIQUI
1012855 | CIRCUITO 34-46 | Al llegar Al Sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar Línea MT | 24/03/2024 14:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1012690 | CIRCUITO 46-4 | sector sin luz | 02/03/2024 00:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1012688 | CIRCUITO 46-3 | sector sin luz | 03/03/2024 08:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
1012456 | CIRCUITO 45-2 | Asociada al descargo 97477 | 21/03/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1012643 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 22/03/2024 13:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 252 | CHIRIQUI
1012879 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encintro abierto el F8316 y F7935 se procede a revisar | 24/03/2024 18:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 106 | CHIRIQUI
1012653 | CIRCUITO 34-39 | sin luz | 11/03/2024 09:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1087 | AZUERO
1012693 | CIRCUITO 34-39 | sector sin luz | 22/03/2024 19:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 511 | AZUERO
1009978 | CTO 1 PESE | ENRIQUE MELO / FALTA DE FLUIDO. | 03/03/2024 04:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1184 | AZUERO
1012732 | CTO 1 LAS TABLAS | Disparo del 1T1 SE Las Tablas, simultaneo disparo del CTO 1 SE Las Tablas | 23/03/2024 12:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 83 | AZUERO
1012652 | CTO 1 LAS TABLAS | Animal ardilla abre f de ramal monofasico | 22/03/2024 16:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | AZUERO
1012704 | CTO-2 LAS TABLAS | 06:29 Disparo ITC 15425 Terminal de Tonosi CTO 2 Las Tablas | 23/03/2024 06:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | AZUERO
1012728 | CTO-2 LAS TABLAS | Ave ase contacto con la linea | 23/03/2024 07:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | AZUERO
1012782 | CTO-2 LAS TABLAS | Contaminación polvo abre f de ramal monofasico f 14648 | 23/03/2024 20:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
1010402 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin luz | 06/03/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1012626 | CTO 1 LOS POZOS | Disparo CTO 1 Los Pozos | 22/03/2024 15:54:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | AZUERO
1012358 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz | 20/03/2024 12:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 790 | AZUERO
1012913 | CTO 1 LOS POZOS | Contaminación polvo del camino y la humedad | 24/03/2024 21:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | AZUERO
1012835 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanza rama | 24/03/2024 10:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 91 | AZUERO
1009918 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido | 02/03/2024 07:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1012624 | CIRCUITO 34-24 | Terceros realizando poda lanza rama sobre la línea MT y abre el F7058 | 22/03/2024 12:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | AZUERO
1012731 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico F 13342 abierto x contaminación polvo | 23/03/2024 09:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1012709 | CIRCUITO 19-3 | Asociada al descargo 97892 | 23/03/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 1861 | PANAMA OESTE
1012080 | CIRCUITO 19-2 | sector sin luz aviso 4319227 - ALEXANDER OMAR HERRERA MAURE / Gabriel Ivá | 18/03/2024 12:29:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 374 | PANAMA OESTE
1010324 | CIRCUITO 16-11 | Sector normalizado | 05/03/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 741 | PANAMA OESTE
1010445 | CIRCUITO 16-13 | Animal zariguella abre la fase A del f 14376 | 07/03/2024 00:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 345 | PANAMA OESTE
1012867 | CIRCUITO 17-18 | F 2695 se encontró fc del monte causa tercero asen poda y tumbn arbo sbr línea | 24/03/2024 14:00:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 375 | PANAMA OESTE
1010314 | CIRCUITO 17-18 | Ramas a insuficiente distancia | 06/03/2024 06:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1010624 | CIRCUITO 17-11 | Se revisa línea sin anomalías en la red | 08/03/2024 13:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1010554 | CIRCUITO 17-11 | Fuertes vientos hicieron q chocarán ramas en el línea primaria abriendo f18078 | 08/03/2024 00:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 246 | PANAMA OESTE
1010329 | CIRCUITO 17-11 | Animal mono provoca apertura de F | 06/03/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 524 | PANAMA OESTE
1010435 | CIRCUITO 34-3 | Animal oso perezoso abre el f 14015 que alienta el tx 48451 | 06/03/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 266 | PANAMA OESTE
1012691 | CIRCUITO 34-3 | ITC 2382 negativa falta de fluido en el sector por contaminación | 22/03/2024 22:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 137 | PANAMA OESTE
1012838 | CIRCUITO 34-3 | Mono perezoso toca LMT y abre F13722 | 24/03/2024 09:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 199 | PANAMA OESTE
1012851 | CIRCUITO 15-17 | Ardilla abre fusible de 6 T | 24/03/2024 13:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 139 | PANAMA OESTE
1012605 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación abre fusible de ramal monofasico | 22/03/2024 08:58:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | CENTRAL
1012842 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 24/03/2024 08:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 303 | CENTRAL
1012828 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación abre fusible de ramal monofasico | 24/03/2024 07:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | CENTRAL
1012765 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación lluvia | 23/03/2024 16:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
1012766 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos chocan ramas sobre la línea primaria abriendo fusible de ramal | 23/03/2024 18:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | CENTRAL
1012585 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación agua y polvo abre fusible de ramal monofasico F-14555 | 21/03/2024 23:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 549 | CENTRAL
1012475 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal Monofásico abierto | 21/03/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
1012722 | CIRCUITO 34-33 | Se encontro F monofasico abierto | 23/03/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | CENTRAL
1012549 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 21/03/2024 12:00:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1218 | CENTRAL
1012759 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal quemado por fuertes vientos ramas insuficientes al alinea | 23/03/2024 16:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | CENTRAL
1012859 | CIRCUITO 34-20 | Apertura del CTO 34-20 de SE San Antonio | 24/03/2024 17:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | CENTRAL
1011917 | CIRCUITO 34-20 | sector sin luz aviso 4312045 | 17/03/2024 13:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | CENTRAL
1012916 | CIRCUITO 34-30C | Tx abierto por contaminación polvo se reviso y se procede a realizar prueba | 25/03/2024 01:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | CENTRAL
1009930 | CIRCUITO 34-30C | sin luz | 02/03/2024 13:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1012590 | CIRCUITO 34-22 | Contaminacion polvo abre fusible derivación trifásico lado del monte. | 22/03/2024 08:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 54 | CENTRAL
1012846 | CIRCUITO 34-40 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 24/03/2024 11:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | CENTRAL
1009974 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 02/03/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1012848 | CIRCUITO 34-40 | Abierro Fmonofásico | 24/03/2024 13:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 94 | CENTRAL
1012911 | CIRCUITO 34-36 | Se encontró efe abierto vifasico la fase calle matricula 6123 abierto | 24/03/2024 21:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | CENTRAL
1012619 | CIRCUITO 13-41 | Provocó q se habrá face del medio | 22/03/2024 12:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 73 | CENTRAL
1010002 | CIRCUITO 13-41 | F15168 | 03/03/2024 02:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4868 | CENTRAL
1009929 | CIRCUITO 34-12 | SIN LUZ | 02/03/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1012877 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal trifasico abierto fase del monte | 24/03/2024 18:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | CENTRAL
1012830 | CIRCUITO 34-32 | Apertura del CTO 34-32 de SE Divisa | 24/03/2024 11:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 419 | CENTRAL
1012822 | CIRCUITO CEB-14 | Animal ave provoca apertura del fusible. | 24/03/2024 09:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 34 | PANAMA METRO
1012768 | CIRCUITO CEB-14 | Sector sin luz | 23/03/2024 17:11:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 223 | PANAMA METRO
1012750 | CIRCUITO 46-2 | Al yegar al citio se encontró f7903 abierto. Motivo. Fuertes vientos. | 23/03/2024 09:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 286 | CHIRIQUI
1012574 | CIRCUITO 34-56 | sector sin luz aviso 4324291 wilbert del cid | 21/03/2024 20:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1012495 | CIRCUITO 34-56 | Se encuentran fusible abierto de ramal monofasico | 21/03/2024 06:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 464 | CHIRIQUI
1012809 | CIRCUITO 34-75 | Disparo circuito 34-75 Sub Estación Los Santos y el ITC 15588 Las Tablas | 24/03/2024 06:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | AZUERO
1012593 | CIRCUITO 34-1A | Asociada al descargo 97891 | 22/03/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 257 | PANAMA OESTE
1012594 | CIRCUITO JDA02 | Sector normalizado | 22/03/2024 08:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 60 | PANAMA OESTE
1012649 | CIRCUITO JDA02 | Se encontró fusible monofásico abierto por animal ardilla | 22/03/2024 16:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 159 | PANAMA OESTE
1012849 | CIRCUITO JDA02 | Se encontró fusible 3528 monofásico abierto por animal ardilla | 24/03/2024 09:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 299 | PANAMA OESTE
1012484 | CIRCUITO 34-55 | Disparo ITC 20547 Guabito | 21/03/2024 13:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 419 | CHIRIQUI
1012805 | CIRCUITO 34-55 | Asociada al descargo 95305 | 24/03/2024 05:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 521 | CHIRIQUI
1012770 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Rancho-percha de ropa | 23/03/2024 17:32:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1012868 | CIRCUITO 34-1C | Fusible 01449 abierto por iguana en la línea mt | 24/03/2024 16:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 513 | PANAMA OESTE
1012658 | CIRCUITO 34-8B | SECTOR SIN FLUIDO AVISO 4314240 | 14/03/2024 12:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 306 | PANAMA OESTE
1012606 | CIRCUITO 34-8A | Sector normalizado | 22/03/2024 05:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 352 | PANAMA OESTE
1012615 | CIRCUITO 19-4 | JULIAN VERGARA / FALTA DE FLUIDO. | 22/03/2024 06:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
1012831 | CIRCUITO 13-23 | Abierto F monofásico | 24/03/2024 08:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | CENTRAL
1012875 | CIRCUITO CEB-20 | Animal ardilla entra contacto con la línea provocando apertura f668 | 24/03/2024 18:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 73 | PANAMA METRO
1012705 | CIRCUITO 34-168 | Árbol palma cae sobre linea primaria desactivando F-6051 | 23/03/2024 05:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | CENTRAL
1012575 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Disparo del CTO ISC02 S/E Isla Colon | 22/03/2024 06:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 78 | CHIRIQUI
1012610 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | F9218 | 02/03/2024 11:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1011170 | SC01 (CT145-SCR2) | Animal ave carpintero daña poste a la parte superior | 12/03/2024 07:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1012919 | SC01 (CT32-4947) | Tormenta rayo desactivó tx | 25/03/2024 01:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 306 | CHIRIQUI
1011202 | SC01 (CT9-5042) | Carro se dio ala fuga, se choco con poste y abrió tx de 25kva | 12/03/2024 17:07:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1012751 | SC01 (CT94-6901) | Al llegar al sitio se encontró fase secundaria en el suelo, se procede abrir TX | 23/03/2024 13:20:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1012313 | SC01 (CT134-8349) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97922 | 20/03/2024 10:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1012663 | SC01 (CT108-1439) | Platina corrida rota. No se pudo soltar buchin bt y se ajusto y uso conectores | 22/03/2024 18:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
1012413 | SC01 (CT87-1723) | Se encontró trafo abierto 0202751 10 kua abierto campo | 20/03/2024 19:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1012878 | SC01 (CT104-1724) | Se retira grapa movible quemada del buchin bt y se coloca prisionero en buchin | 24/03/2024 09:35:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 650 | AZUERO
1012754 | SC01 (CT224-037A) | CT224-1T-037A | 23/03/2024 17:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 132 | PANAMA OESTE
1012826 | SC01 (CT166-3224) | Se llegó al lugar donde se encuentra banco de tx trifásico una face abierto | 24/03/2024 06:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 202 | PANAMA OESTE
1012885 | SC01 (CTX293-5708B) | Fusible abierto del tranf | 24/03/2024 14:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 393 | PANAMA OESTE
1012866 | SC01 (CT17-3413) | Tx s/M se encontró protegido líneas secundarias chocan con los fuertes vientos | 24/03/2024 13:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 287 | PANAMA OESTE
1011169 | SC01 (CT4-2232) | sector sin luz | 12/03/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | AZUERO
1012874 | SC01 (CT64-2421) | Animal pechiamarillo abre fusible de transformador 5035-15kva | 24/03/2024 18:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | AZUERO
1012641 | SC01 (CTX455-2422) | Fusible de transformador quemado por animal informo el cliente | 22/03/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1011221 | SC01 (CTX3-2833) | Camión desconocido engancha cable de fibra y pega secundario abierto y abre Mag | 12/03/2024 14:37:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | AZUERO
1012599 | SC01 (CTX95-2812) | Animal changame abre fusible de transformador. | 22/03/2024 09:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 62 | AZUERO
1011241 | SC01 (CT17-2918) | Fuertes vientos chocan line secudario ocasina corto partirndo fase | 12/03/2024 18:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 250 | AZUERO
1012672 | SC01 (CTX19-2918) | Dido de oajaro cae sobre bajante de l tx abriendolo | 22/03/2024 19:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | AZUERO
1012850 | SC01 (CTX201-2421) | Contaminación polvo abre fusible de transformador sin matricula | 24/03/2024 13:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 79 | AZUERO
1012678 | SC01 (CTX100-3405) | Se encontró tx 0006135 abierto tormenta rayo la causa se deja sm normalizado | 22/03/2024 19:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 169 | PANAMA OESTE
1012832 | SC01 (CTX78-4946) | sctor sin luz | 24/03/2024 09:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
1012694 | SC01 (CTX1076-2830C) | sec tor sin luz | 23/03/2024 00:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 61 | AZUERO
1012748 | SC01 (CTX108-9002) | Animal ardilla quema fusible de transformador 02011061 | 23/03/2024 13:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 67 | CENTRAL
1012614 | SC01 (CTX495-5041) | Al llegar al sitio sr encontró abierto elbtx 7606 10 kva, se procede a revisar | 22/03/2024 10:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1011356 | SC01 (CTX359-1801) | Contaminación polvo provoca apertura en fusible ramal | 13/03/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 234 | AZUERO
1012907 | SC01 (CTX37-BUR2) | Tx abierto por contaminación, se verifica y cierra, sum. Rest. | 24/03/2024 22:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 99 | PANAMA OESTE
1012611 | SC01 (CTX277-4945) | Se encuentra abierto el tx 0009002 se procede a normalizar | 21/03/2024 22:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 812 | CHIRIQUI
1012682 | SC01 (CTX98-1135B) | sector sin luz | 22/03/2024 19:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | AZUERO
1012597 | SC01 (CTX303-1201) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 97955 | 22/03/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | AZUERO
1012679 | SC01 (CTX772-2421) | sector sin luz | 22/03/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | AZUERO
1012403 | CT50-1T-4150 BBRAV BCHIC | Y deja una fase rota se le dio altura | 20/03/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
1012400 | CT67-1T-5042 MNCA NL/CRRGN | Rama sobre una fase del primario fase de la calle | 20/03/2024 18:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1012701 | CT56-1T-4202 MERIS FRANCO | sector sin luz | 22/03/2024 19:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 472 | CHIRIQUI
1011378 | CT85-1T-2421 JARDIN RAMOS | Tx abierto x fuertes vientos que pego secundario y abre magne de tx | 13/03/2024 16:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1012319 | CT104-1T-2830C CAPELLANIA | sector sin luz | 20/03/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1012689 | CT131-1T-2536 LLANO BONITO | sector sin luz | 22/03/2024 23:16:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1012792 | CT25-1T-2232 DIVISA | Mqgne de transformador desactivado | 23/03/2024 21:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
1012789 | CT16-1T-3701A LA YEGUADA | Contaminación polvo desactivo magnet d trafo fase del monte | 23/03/2024 21:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1011147 | CTX93-1T-1723 DIGITALES S.A GR | sector sin luz | 12/03/2024 04:50:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1012795 | CTX1076-1T-2830C ALTOS DEL SOL | Magne de traqnformador abierto | 24/03/2024 00:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 92 | AZUERO
1011190 | CTX354-1T-2122 EDWIN SÁNCHEZ | sector sin luz | 12/03/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | AZUERO
1012703 | CTX522-1T-2122 OER PAJONAL | sector sin luz | 23/03/2024 02:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1011200 | CTX116-1T-2917 QUEOROQUE | sector sin luz | 12/03/2024 13:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1011367 | CTX221-1T-8348 RICHARD TRACY | Animal gallote entra en contacto con línea primaria abriendobelbF | 13/03/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1012797 | CTX308-1T-9002 SANTA CLARA | Animal rana quemo fusible de ramal trifásico fase del centro | 24/03/2024 00:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 131 | CENTRAL
1012824 | CTX293-1T-4016 RES LOS ALAMOS | sector sin luz | 24/03/2024 08:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1012796 | CTX67-1T-CGR01 OER MIRAMAR | Tormenta rayo abre ramal monofasico | 24/03/2024 00:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 163 | CHIRIQUI
1012798 | CT63-1T-7211 | Se encuentra el F16949 abierto | 24/03/2024 01:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1012424 | CTX1406-1T-3406 MARIA ELENA M | Contaminación abrió F monosfasico | 20/03/2024 19:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 251 | PANAMA OESTE
1012242 | CTX1837-1T-4150 OER CHICHICA | Animal hizo contacto con línea primaria quemando f del ramal (se dió a la fuga) | 19/03/2024 19:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI