## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1016110 | CIRCUITO 2-23 | Actuación primer escalon de baja frecuencia | 14/04/2024 11:49:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 4 | PANAMA METRO
1015913 | CIRCUITO 34-48 | Se encuentra f derivada monofásico abierto | 13/04/2024 07:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
1016325 | CIRCUITO 34-48 | Fuertes vientos en el sector | 15/04/2024 06:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 521 | CHIRIQUI
1016096 | CIRCUITO 34-49 | Rama de bambú cae sobre línea primaria monofásica abriendo F | 13/04/2024 14:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1128 | CHIRIQUI
1016280 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes vientos | 14/04/2024 21:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 791 | CHIRIQUI
1016326 | CIRCUITO 34-49 | Ramas próximas chocan con linia primaria por los fuertes vientos | 15/04/2024 10:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 327 | CHIRIQUI
1015920 | CIRCUITO 34-51 | Lanzan ramas sobre línea primaria abriendo ramal trifásico las 3 fases | 13/04/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 359 | CHIRIQUI
1016187 | CIRCUITO 34-51 | Causa fuertes vientos | 13/04/2024 23:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1207 | CHIRIQUI
1015966 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 13/04/2024 12:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1016210 | CIRCUITO 34-16 | Lanzaron Rama sobre línea primaria monofásico abriendo fusible | 14/04/2024 20:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1016157 | CIRCUITO 34-16 | Sin Luz | 14/04/2024 10:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1016317 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos chocan ramas con línea primaria quemando F18113 | 15/04/2024 10:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 292 | CHIRIQUI
1015906 | CIRCUITO 34-50 | Tercer disparo del ITC 1503 Soly | 13/04/2024 12:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
1016208 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes viento hacen q lineas se choquen entre si y quema f de ramal | 14/04/2024 05:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1037 | CHIRIQUI
1015821 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del ITC 1503 Soloy | 13/04/2024 01:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1016102 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F abierto por pencas que chocan con la línea por los fuertes vientos | 14/04/2024 07:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 201 | CHIRIQUI
1016378 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 06/04/2024 22:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 144 | CHIRIQUI
1016198 | CIRCUITO 34-41 | Sin Luz | 14/04/2024 12:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 567 | CHIRIQUI
1016134 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol sobre línea primaria | 14/04/2024 07:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 423 | CHIRIQUI
1015341 | CIRCUITO 34-41 | Disparo ITC 9636 Aserrio | 10/04/2024 12:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
1016155 | CIRCUITO 34-41 | Sin luz | 13/04/2024 18:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1676 | CHIRIQUI
1016241 | CIRCUITO 34-45 | SION LUZ | 14/04/2024 15:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 744 | CHIRIQUI
1016321 | CIRCUITO 34-46 | Por motivo de la brisa armol rama toca primario abriendo el f | 15/04/2024 05:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 574 | CHIRIQUI
1016186 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró en campo el F8177 abierto por tormenta rayo | 14/04/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 160 | CHIRIQUI
1016273 | CIRCUITO 44-2 | Sector sin fluido | 14/04/2024 05:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 2159 | CHIRIQUI
1016108 | CIRCUITO 34-39 | Programar poda del 3a al 4a del 6a al 7a | 14/04/2024 08:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | AZUERO
1015758 | CTO 1 MONAGRILLO | Custodio Rodriguez / falta de fluido. | 12/04/2024 13:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1248 | AZUERO
1015760 | CTO 1 MONAGRILLO | Leonel Mendoza / Falta de Fluido. | 12/04/2024 14:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1122 | AZUERO
1015919 | CTO-2 LAS TABLAS | Fu23-0208 abierto por contaminación salitre | 13/04/2024 10:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | AZUERO
1015987 | CTO-2 LAS TABLAS | F vientos lanzan rama a la linea queman F de ramal | 13/04/2024 11:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 667 | AZUERO
1015960 | CTO-2 LAS TABLAS | Sin Luz | 13/04/2024 13:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 889 | AZUERO
1015961 | CTO-2 LAS TABLAS | Apertura del ITC 8089 El Carate | 13/04/2024 18:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | AZUERO
1014441 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal trifasico F00028 fase del centro abierta x animal gallinazo | 04/04/2024 14:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
1015375 | CIRCUITO 34-23 | Disparo circuito 34-23 Sub Estación Pese | 10/04/2024 15:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 454 | AZUERO
1016125 | CIRCUITO 34-24 | Llovizna provoca apertura del f03645 | 14/04/2024 06:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 352 | AZUERO
1015876 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 5226 Macaracas, CTO 34-24 S/E Pesé. | 13/04/2024 08:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 3294 | AZUERO
1015389 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 8697 Isla Caña | 10/04/2024 17:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | AZUERO
1015777 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC 8095 Corozal | 12/04/2024 20:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 332 | AZUERO
1016291 | CIRCUITO 34-24 | F 13346 abierto por fuertes vientos ramas entran en contacto con línea primaria | 14/04/2024 12:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1389 | AZUERO
1016417 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Sector sin luz | 15/04/2024 20:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 466 | AZUERO
1016416 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Fuertes vientos | 15/04/2024 20:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 466 | AZUERO
1015367 | CIRCUITO S4 | Disparo circuito S4 Sub Estación Summit | 10/04/2024 14:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 99 | PANAMA METRO
1016304 | CIRCUITO 19-2 | SECTOR SIN FLUIDO AVISO 4358076 | 15/04/2024 08:48:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 167 | PANAMA OESTE
1015921 | CIRCUITO 34-5 | Disparo el ITC 2381 Caimitillo | 13/04/2024 13:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 379 | PANAMA OESTE
1015813 | CIRCUITO 34-5 | Fuertes vientos provoca apertura del F17736 | 12/04/2024 19:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 271 | PANAMA OESTE
1015916 | CIRCUITO 16-13 | F 3309 abierto | 13/04/2024 11:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 118 | PANAMA OESTE
1016021 | CIRCUITO 16-13 | Fuertes vientos hacen q línea primaria bifacica choque entre si | 13/04/2024 17:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 296 | PANAMA OESTE
1016007 | CIRCUITO 17-17 | Falta de poda en el sector | 13/04/2024 05:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 970 | PANAMA OESTE
1016004 | CIRCUITO 15-24 | Se encontró animal comadreja en la linea | 13/04/2024 09:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 704 | PANAMA OESTE
1016380 | CIRCUITO 34-3 | SECTOR SIN FLUIDO AVISO 4348303 | 09/04/2024 17:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 299 | PANAMA OESTE
1016314 | CIRCUITO 34-3 | Ramas chocan con línea primaria abriendo f 18254 | 15/04/2024 06:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 487 | PANAMA OESTE
1015930 | CIRCUITO 15-25 | Ramas chocaron linia secundaria abre TX 5100 | 13/04/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 468 | PANAMA OESTE
1016171 | CIRCUITO 15-25 | sector sin luz | 13/04/2024 20:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 2028 | PANAMA OESTE
1015999 | CIRCUITO 15-25 | JOSE MONTERO / FALTA DE FLUIDO. | 13/04/2024 07:52:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 806 | PANAMA OESTE
1015803 | CIRCUITO 15-25 | Disparo del ITC 14413 Costa Esmeralda | 12/04/2024 23:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 184 | PANAMA OESTE
1015912 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria abriendo fusible. | 13/04/2024 09:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | CENTRAL
1015969 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 13/04/2024 14:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1015874 | CIRCUITO 34-21 | 4353552 | 13/04/2024 02:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 450 | CENTRAL
1016358 | CIRCUITO 34-21 | Contaminacion polvo abre fusible de transformador de 25kva | 15/04/2024 15:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
1016246 | CIRCUITO 34-21 | Sin Luz | 14/04/2024 08:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1233 | CENTRAL
1015879 | CIRCUITO 34-33 | Animal comadreja abre fusible de ramal monofásico | 13/04/2024 05:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | CENTRAL
1016197 | CIRCUITO 34-33 | Contaminacion polvo abre fusible de ramal monofasico | 14/04/2024 17:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | CENTRAL
1016115 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan pencas de palma sobre sec/abierto y abre Tx-0075935-25kva | 14/04/2024 03:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 503 | CENTRAL
1016123 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por contaminación | 13/04/2024 16:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1154 | CENTRAL
1016266 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos chocan ramas sobre la línea primaria | 14/04/2024 15:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1089 | CENTRAL
1016271 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo | 15/04/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | CENTRAL
1016284 | CIRCUITO 34-33 | Contaminacio | 15/04/2024 05:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 347 | CENTRAL
1016312 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por contaminación | 15/04/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 314 | CENTRAL
1016316 | CIRCUITO 34-33 | Animal chango abre fusible de tx-2454-25kva y de ramal F-7233 fase -B | 15/04/2024 08:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 381 | CENTRAL
1015847 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 12/04/2024 23:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | CENTRAL
1015831 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 12/04/2024 21:17:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | CENTRAL
1015984 | CIRCUITO 34-33 | Sin Luz | 13/04/2024 14:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 381 | CENTRAL
1016234 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre Fusible monofasico. | 14/04/2024 14:51:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 686 | CENTRAL
1016357 | CIRCUITO 34-30C | Magne de transformador desactivado por ramas | 15/04/2024 12:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 371 | CENTRAL
1015853 | CIRCUITO 34-30C | Sector sin luz | 13/04/2024 00:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | CENTRAL
1016111 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos abren fusible de ramal monofasico | 14/04/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 230 | CENTRAL
1016242 | CIRCUITO 34-22 | F abierto x animal murciélago ya fue retirado del área | 14/04/2024 22:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | CENTRAL
1016095 | CIRCUITO 34-40 | Fuertes vientos desprenden fase de secundario abierto de aislador quemando fusib | 13/04/2024 12:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1244 | CENTRAL
1016101 | CIRCUITO 34-40 | Animal comadreja que fusible de ramal monofasico | 13/04/2024 21:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 769 | CENTRAL
1016069 | CIRCUITO 34-40 | JOSE GALVEZ / FALTA DE FLUIDO. | 13/04/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2053 | CENTRAL
1016127 | CIRCUITO 34-40 | Fuertes vientos chocan ramas con secundario abierto desactivando autoprotegido | 13/04/2024 14:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1357 | CENTRAL
1016225 | CIRCUITO 34-36 | Sin luz | 14/04/2024 16:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 494 | CENTRAL
1015975 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró ramal monofasico abierto | 13/04/2024 08:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 662 | CENTRAL
1016103 | CIRCUITO 13-42 | Animal Comadreja quemo fusible de ramal monofásico | 13/04/2024 08:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1564 | CENTRAL
1016415 | CIRCUITO 13-41 | Fuertes vientos causan que líneas secundaria se choquen desactivando autoprotegi | 15/04/2024 16:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 697 | CENTRAL
1015934 | CIRCUITO 13-41 | Fuertes vientos lanzaron rama sobre el secundario abriendo el magnet del trafo8 | 13/04/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 511 | CENTRAL
1016184 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofásico abierto | 14/04/2024 05:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 811 | CENTRAL
1016409 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación | 15/04/2024 02:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1495 | CENTRAL
1016366 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 15/04/2024 03:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1070 | CENTRAL
1016283 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 15/04/2024 07:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | CENTRAL
1015937 | CIRCUITO 13-22 | Disparo del ITC 16122 La Pintada | 13/04/2024 16:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | CENTRAL
1016105 | CIRCUITO 13-22 | Disparo ITC 14504 Sonadora | 14/04/2024 11:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 49 | CENTRAL
1016174 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzaron rama sobre el secundario abriendo fusible del trafo. | 14/04/2024 08:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 563 | CENTRAL
1016137 | CIRCUITO 13-22 | Disparo ITC 16122 La Pintada | 14/04/2024 14:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | CENTRAL
1015839 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 12/04/2024 21:42:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | CENTRAL
1015897 | CIRCUITO 13-22 | FALTA DE FLUIDO. | 13/04/2024 06:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 522 | CENTRAL
1015873 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 13/04/2024 05:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 457 | CENTRAL
1016031 | CIRCUITO 13-22 | MAXIMO TAMURA / FALTA DE FLUIDO. | 13/04/2024 14:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1580 | CENTRAL
1015360 | CIRCUITO 34-17 | Disparo ITC 8703 Buenos Aires | 10/04/2024 14:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | CENTRAL
1016303 | CIRCUITO 34-17 | Contaminacio | 15/04/2024 03:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 566 | CENTRAL
1015814 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC 0551 La Palma | 13/04/2024 00:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | CENTRAL
1015931 | CIRCUITO 34-18 | Contaninacion | 13/04/2024 12:48:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
1016089 | CIRCUITO 34-18 | Fuertes vientos lanzan rama sobre el primario y tiran linea al suelo | 13/04/2024 13:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1041 | CENTRAL
1016238 | CIRCUITO 34-18 | Contaminacion polvo abre fusible de ramal monofasico | 14/04/2024 19:30:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 433 | CENTRAL
1016370 | CIRCUITO 34-18 | Disparo ITC 15872 Guarumal | 15/04/2024 21:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | CENTRAL
1015922 | CIRCUITO 34-32 | sector sin luz | 13/04/2024 08:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 606 | CENTRAL
1016231 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | Animal zarigueya entra en contacto con carcasa metálica y puente de MT se cierr | 14/04/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 146 | CHIRIQUI
1015832 | CIRCUITO 6-60 | Disparo del circuito 6-60 S/E Marañon | 13/04/2024 02:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 428 | PANAMA METRO
1015909 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Neutral general estaba corroido tenía corrocion | 13/04/2024 09:40:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1015358 | CIRCUITO CEB-6 | Disparo circuito CEB-6 y CEB-08 Sub Estación Centro Bancario | 10/04/2024 10:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 151 | PANAMA METRO
1015394 | CIRCUITO CEB-6 | Disparo circuito CEB-06, CEB-08 S/E Centro Bancario y 4-35 S/E Loceira | 10/04/2024 18:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 301 | PANAMA METRO
1015877 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F7903 abierto, se realizó maniobra de cierre, causa tormenta rayo | 13/04/2024 04:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI
1016352 | CIRCUITO 34-53 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 15/04/2024 04:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 794 | CHIRIQUI
1016165 | CIRCUITO 34-56 | Disparo ITC 8550 Chiriquicito | 14/04/2024 17:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 589 | CHIRIQUI
1015941 | CIRCUITO 34-7B | Disparo del ITC 1314 Materno Infantil | 13/04/2024 16:34:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 422 | PANAMA OESTE
1016038 | CIRCUITO 34-7B | FREDY SANCHEZ / FALTA DE FLUIDO. | 13/04/2024 12:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 785 | PANAMA OESTE
1015306 | CIRCUITO 34-7A | Disparo ITC 13710 La Mesa | 10/04/2024 09:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 145 | PANAMA OESTE
1016011 | CIRCUITO 34-7A | jose montero / falta de fluido. | 13/04/2024 14:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1783 | PANAMA OESTE
1015800 | CIRCUITO 34-7A | Sector sin luz | 12/04/2024 19:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 574 | PANAMA OESTE
1016124 | CIRCUITO 34-7A | sector sin luz | 14/04/2024 13:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 70 | PANAMA OESTE
1016120 | CIRCUITO JDA01 | Actuación del primer escalon de baja frecuencia | 14/04/2024 11:49:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1015926 | CIRCUITO 43-4 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 13/04/2024 08:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 340 | CHIRIQUI
1015902 | CIRCUITO 43-4 | Al Llegar al Sitio se encontró Sector Sin Fluido Se Procede ah Revisar | 12/04/2024 20:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 898 | CHIRIQUI
1016396 | CIRCUITO 43-4 | Árbol podrido cae sobre linia bifasica | 15/04/2024 15:45:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 505 | CHIRIQUI
1016401 | CIRCUITO 34-55 | Bandera política entre fase y neutral MT abre el F20502, se retira a distancia. | 16/04/2024 01:24:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 14 | CHIRIQUI
1015990 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 13/04/2024 13:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 438 | CHIRIQUI
1015867 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Disparo del CTO 34-109, S/E Changuinola II. Prueba | 13/04/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 244 | CHIRIQUI
1015946 | CIRCUITO 052-1 | Se encontro El F00896 abierto y se remplaza | 13/04/2024 08:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 491 | CHIRIQUI
1016142 | CIRCUITO 34-1C | sector sin luz | 14/04/2024 09:49:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 335 | PANAMA OESTE
1016006 | CIRCUITO 34-8B | Se dejó el sector con suministro se retiró el peligro | 13/04/2024 16:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 219 | PANAMA OESTE
1016272 | CIRCUITO 34-8B | SECTOR SIN FLUIDO | 14/04/2024 16:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 995 | PANAMA OESTE
1016277 | CIRCUITO 34-8B | TIPO-1-04-SGI-98245 | 15/04/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 382 | PANAMA OESTE
1015830 | CIRCUITO BUR2 | Sector sin luz | 12/04/2024 22:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 184 | PANAMA OESTE
1015933 | CIRCUITO 16-19 | Apertura del CTO 16-19 de SE El Torno | 13/04/2024 15:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 136 | PANAMA OESTE
1015880 | CIRCUITO 16-16 | Fusible S/M abierto por animal en la linea (zorra) se retiro y normaliza sumin | 13/04/2024 07:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
1015864 | CIRCUITO 34-168 | Sector sin luz | 13/04/2024 03:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | CENTRAL
1016278 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Animal zarigüeya abre el f17 384 | 15/04/2024 06:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
1016201 | SC01 (CT267-4150) | Dejando 1 fase rota se reparo | 14/04/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1016169 | SC01 (CTX665-4151) | Causa animal mursielago | 14/04/2024 02:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 921 | CHIRIQUI
1015958 | SC01 (CT5-4203) | Sector sin fluido | 13/04/2024 16:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 105 | CHIRIQUI
1016243 | SC01 (CT177-SCR5) | Fuertes vientos revienta y arroja hoja de palma de pipa sobre S/A se retira | 14/04/2024 16:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 710 | CHIRIQUI
1016113 | SC01 (CT18-46C3) | Árbol sobre lbt rompiéndola | 14/04/2024 00:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 698 | CHIRIQUI
1016028 | SC01 (CTX370-4809) | Fuertes vientos hacen corto con gancho separador abriendo tx auto-protegido | 13/04/2024 14:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 513 | CHIRIQUI
1016175 | SC01 (CT82-4809) | Se encuentra línea de secundario abierto suelta por los fuertes vientos | 13/04/2024 14:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1637 | CHIRIQUI
1016404 | SC01 (CT169-4815B) | Camión engancha fibra pegando secundario abriendotx33427_50kva | 15/04/2024 21:20:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1016363 | SC01 (CTX654-5041) | Debido a los fuertes vientos rama choca contra el secundario rompiendo fase | 14/04/2024 21:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1285 | CHIRIQUI
1015939 | SC01 (CT62-6901) | Abrió tx auto protejido | 13/04/2024 12:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 237 | CHIRIQUI
1015943 | SC01 (CTX8-6901) | Se Encontró línea BT abierta Enredadera se Procede ah Reparar | 12/04/2024 21:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1123 | CHIRIQUI
1015950 | SC01 (CT115-6901) | Abierto TX por ramas qe le cayó al secundario | 13/04/2024 16:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 76 | CHIRIQUI
1016252 | SC01 (CT120-0801) | Sector sin fluido eléctrico | 14/04/2024 19:03:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 737 | AZUERO
1015918 | SC01 (CT159-0802) | Terceros Realizando Poda lanza rama sobre triplex#6 y pega fases secundarias | 13/04/2024 11:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
1016372 | SC01 (CT18-0901) | Fusible del TX52104/25kva se encontró abierto por contaminación | 15/04/2024 16:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1016361 | SC01 (CT82-1302) | se encuentra TR abierto x fuertes vientos s | 15/04/2024 13:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | AZUERO
1016085 | SC01 (CT53-1801) | Fuerte ventolina mueve los cables del s/a y los junta | 13/04/2024 14:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2167 | AZUERO
1016178 | SC01 (CT48-1901) | Se encuentra fusible del tx | 14/04/2024 08:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 637 | AZUERO
1016027 | SC01 (CT134-3118) | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con línea primaria | 13/04/2024 17:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 332 | PANAMA OESTE
1016206 | SC01 (CT44-3224) | sector sin luz | 13/04/2024 21:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1518 | PANAMA OESTE
1015971 | SC01 (CT11-3301A) | Causa desconocida abre tx sin matrícula | 13/04/2024 14:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 276 | PANAMA OESTE
1015992 | SC01 (CTX482-5708B) | Abierto el tx-401953.50kva causa fuertes vientos | 13/04/2024 13:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 482 | PANAMA OESTE
1016205 | SC01 (CTX81-34168) | Se encontró TR 25 sin Matrícula en campo | 14/04/2024 03:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1121 | AZUERO
1015962 | SC01 (CT22-2420) | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea secundaria abriendo Magne | 13/04/2024 16:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | AZUERO
1016015 | SC01 (CT85-2421) | Se encontró auto protegido de tx abierto | 13/04/2024 14:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 444 | AZUERO
1016355 | SC01 (CTX43-2540) | sector sin luz | 14/04/2024 01:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2443 | AZUERO
1015886 | SC01 (CT249-2540) | sector sin luz | 13/04/2024 02:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | AZUERO
1015882 | SC01 (CT109-2833) | Contaminación lluvia y polvo abre fusible de transformador 2118-10kavs | 13/04/2024 00:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 528 | AZUERO
1016003 | SC01 (CT372-2833) | Cliente informa que fue un animal comadreja que quema el fusible | 13/04/2024 11:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 617 | AZUERO
1015963 | SC01 (CT208-2844) | Sin Luz | 13/04/2024 10:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 494 | AZUERO
1015997 | SC01 (CT209-2844) | Fuertes vientos lanzan rama sobre linia secundaria | 13/04/2024 12:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 533 | AZUERO
1016216 | SC01 (CT18-3630A) | Sin Luz | 14/04/2024 08:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 933 | AZUERO
1016145 | SC01 (CTX14-8348) | Fase secundaria suelta | 13/04/2024 08:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1819 | CHIRIQUI
1016029 | SC01 (CTX23-0802) | F vientos lanzan rama al secundario queman fusible de trafo | 13/04/2024 13:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 535 | AZUERO
1016162 | SC01 (CTX67-8348) | Sin Luz | 13/04/2024 17:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1400 | CHIRIQUI
1015951 | SC01 (CTX95-2421) | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 13/04/2024 15:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | AZUERO
1016012 | SC01 (CTX1737-4815) | Se encuentra transformador autoprotegido abierto por fuertes vientos | 13/04/2024 13:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 472 | CHIRIQUI
1015985 | SC01 (CTX52-2830C) | Fuertes vientos lanzan rama sobre línea secundaria | 13/04/2024 14:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | AZUERO
1016265 | SC01 (CTX271-5041) | Se encontró TX33136/10kva abierto por TR | 15/04/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 324 | CHIRIQUI
1016217 | SC01 (CTX271-5041) | Se realizó cierre de tx autoprotegidoy convencional,tormenta | 14/04/2024 22:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
1015923 | SC01 (CTX315-2833) | Animal murciélago abre fusible de transformador | 13/04/2024 09:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 279 | AZUERO
1016288 | SC01 (CTX210-4809) | Sector sin fluido | 13/04/2024 21:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 2260 | CHIRIQUI
1016207 | SC01 (CTX163-1723) | Fuertes vientos provocan apertura de f de trasformador deb25 kva | 14/04/2024 03:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1132 | AZUERO
1016262 | SC01 (CTX29-1201) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98127 | 15/04/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 96 | CENTRAL
1016332 | SC01 (CTX398-3002) | SECTOR SIN FLUIDO AVISO 4358410 | 15/04/2024 12:40:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 64 | PANAMA OESTE
1016373 | SC01 (CTX780-3413) | sector sin fluido aviso 4357876 | 15/04/2024 05:40:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 685 | PANAMA OESTE
1016311 | SC01 (CTX2602-8349) | Lanzan ramas sobre lmt | 15/04/2024 08:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 343 | CHIRIQUI
1016254 | SC01 (CTX240-1303) | Fusible abierto por contaminación polvo | 14/04/2024 20:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 671 | AZUERO
1016403 | SUBESTACION BURUNGA | Sector normalizado | 15/04/2024 22:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 226 | PANAMA OESTE
1016148 | CT7-1T-223 BC I F/IG CATOLI | Causa animal ave abre F. 186 | 14/04/2024 14:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 80 | PANAMA METRO
1016152 | CTX527-1T-3313 VTAAGRECPRANT | sector sin luz | 14/04/2024 10:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 277 | PANAMA OESTE
1016100 | CTX61-1T-3111 BAJO GDE PRINC | sector sin luz | 14/04/2024 03:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 435 | PANAMA OESTE
1016087 | CT240-1T-EHI01 ERTACDOCDURCCNA | sector sin luz | 14/04/2024 00:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 406 | PANAMA OESTE
1016200 | CT258-1T-037A EL VALLE | sector sin luz | 14/04/2024 02:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1110 | PANAMA OESTE
1016400 | CT28-1T-2830C FRENTE A LA CANC | Fusible de ramal monofasico abierto | 15/04/2024 23:21:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | CENTRAL
1016088 | CTX26-1T-3301A URB.BRISAS MAR | sector sin luz | 13/04/2024 20:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 637 | PANAMA OESTE
1015889 | CT28-1T-037A | sector sin luz | 12/04/2024 23:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 604 | PANAMA OESTE
1015908 | CTX368-1T-3117 JAZMIN PUGA | sector sin luz | 13/04/2024 05:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 375 | PANAMA OESTE
1016151 | CTX384-1T-3412 LAS QUINTAS | sector sin luz | 14/04/2024 12:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
1016389 | CTX312-1T-2122 PENONOME | sector sin luz | 15/04/2024 06:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 941 | AZUERO
1016310 | CTX123-1T-037A COM. LA GLORIA | sector sin luz | 14/04/2024 20:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1057 | PANAMA OESTE
1015927 | CTX602-1T-3225 OER TRANQUILLA | sectos sin luz | 13/04/2024 08:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 347 | PANAMA OESTE
1016328 | CTX730-1T-3117 DAVID CASTELLA | sector sin luz | 14/04/2024 23:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 919 | PANAMA OESTE
1015914 | CTX511-1T-2042 OER GUABAS ARRI | sector sin luz | 12/04/2024 23:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 753 | AZUERO
1016081 | SUBESTACION CHORRERA | Animal provoca apertura de fusible | 14/04/2024 00:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 372 | PANAMA OESTE
1016138 | SUBESTACION POCRI | Contaminacion polvo quemo fusible de ramal monofasico | 14/04/2024 10:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 207 | AZUERO
1015888 | CTPX560-1T-34168 INM CARUMA | sector sin luz | 13/04/2024 03:52:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | AZUERO