## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1016821 | CTX361-1T-2422 ABAJO | Animal gallote | 19/04/2024 07:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | AZUERO
1017034 | SC01 (CTX231-0802) | Tx 28727 25kv abierto x contaminación polvo | 20/04/2024 22:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | AZUERO
1016850 | SC01 (CT50-SCR2) | Ardilla, Entra en contacto con H1 del Tx43287, afectando al mismo y una fase MT | 19/04/2024 06:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 41 | CHIRIQUI
1016989 | SC01 (CT40-SCR4) | Corta-circuito dañado | 20/04/2024 06:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 473 | CHIRIQUI
1017102 | SC01 (CT34-4202) | Se encontró secundario rotó 1 fase por conexión ilegal | 21/04/2024 09:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1016842 | CTX32-1T-2918 DOS BOCAS | Contaminacion | 19/04/2024 09:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | AZUERO
1016969 | CTX93-1T-1723 DIGITALES S.A GR | sector sin luz | 20/04/2024 09:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | AZUERO
1017161 | SC01 (CT102-1724) | Aviso 4365551 fusible abierto por tormenta rayo | 21/04/2024 20:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | AZUERO
1017081 | CTX215-1T-2421 PEDRO ZEBALLOS | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto por fuerte vientos | 21/04/2024 07:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | AZUERO
1016825 | CTX215-1T-2421 PEDRO ZEBALLOS | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico sin matrícula | 19/04/2024 05:15:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | AZUERO
1016815 | CTX141-1T-2421 | Animal comadreja abre fusible de transformador | 19/04/2024 06:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1017087 | CTX56-1T-2917 | Se encotro f monofacico abiert | 21/04/2024 07:08:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 323 | AZUERO
1016753 | CTX105-1T-2536 RES. LA UNION | Se encontró fusible ramal trifasico fase de la calle | 18/04/2024 16:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | AZUERO
1017062 | CTX635-1T-2833 LA PINTADA | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico F-18186 | 21/04/2024 06:31:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1017004 | SC01 (CT320-2833) | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea secundaria abriendo fusible. De transfo | 20/04/2024 14:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1016861 | SC01 (CTX136-2812) | Tercero camión choca fibra pegando secundario abierto abriendo transformador | 19/04/2024 12:32:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | AZUERO
1017157 | SC01 (CT230-EHI01) | Contaminación polvo, lloviznando en el área | 21/04/2024 21:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 80 | PANAMA OESTE
1016970 | SC01 (CTX42-2312) | sector sin luz | 20/04/2024 10:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | AZUERO
1016457 | CTX398-3T-1439B BEACH CORP | Fuertes vientos una rama seca saco el elemento | 16/04/2024 09:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | AZUERO
1017092 | CTX398-3T-1439B BEACH CORP | El salitre el polvo y el mar provocan apertura de 2 fusibles | 21/04/2024 11:55:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 70 | AZUERO
1016923 | CTX1025-2T-1439 EURIBIADES R. | Sector sin luz Accidente | 20/04/2024 02:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 846 | AZUERO
1016644 | CTX551-1T-3217 CORP. PLANIER | Zorra izo contacto con la línea primaria | 17/04/2024 22:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
1016649 | CT94-1T-1723 OCU | Contaminación polvo provoca que quemara fusible de ramal monofasico | 17/04/2024 20:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 448 | AZUERO
1016812 | CTX376-1T-2422 SAN FCO. PUEBLO | Animal gallote saca f de ramal monofasico | 19/04/2024 07:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | AZUERO
1016110 | CIRCUITO 2-23 | Actuación primer escalon de baja frecuencia | 14/04/2024 11:49:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 4 | PANAMA METRO
1017079 | CIRCUITO 2-19 | Asociada al descargo 98333 | 21/04/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 281 | PANAMA METRO
1015945 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Sector sin fluido | 13/04/2024 15:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 470 | CHIRIQUI
1015913 | CIRCUITO 34-48 | Se encuentra f derivada monofásico abierto | 13/04/2024 07:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
1016325 | CIRCUITO 34-48 | Fuertes vientos en el sector | 15/04/2024 06:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 521 | CHIRIQUI
1016086 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin fluido | 14/04/2024 01:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 767 | CHIRIQUI
1016862 | CIRCUITO 34-49 | Disparo del CTO 34-49 SE Dolega | 19/04/2024 14:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
1015929 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes vientos en el sector | 12/04/2024 23:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1506 | CHIRIQUI
1016814 | CIRCUITO 34-49 | Asociada al descargo 98265 | 19/04/2024 09:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1016280 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes vientos | 14/04/2024 21:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 791 | CHIRIQUI
1016306 | CIRCUITO 34-49 | Árbol rama cae sobre línea primaria abriendo el f 8980 | 14/04/2024 21:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 945 | CHIRIQUI
1015887 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes vientos en el sector .. | 12/04/2024 21:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 743 | CHIRIQUI
1016666 | CIRCUITO 34-49 | Secto sin fluido | 17/04/2024 22:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 558 | CHIRIQUI
1016945 | CIRCUITO 34-51 | Asociada al descargo 98103 | 20/04/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 349 | CHIRIQUI
1015685 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo desactiva magne de la conversión del Tx0075793/75kva lado de línea | 12/04/2024 01:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 505 | CHIRIQUI
1016984 | CIRCUITO 34-9 | Se encuentra Fusible abierto de Ramal trifásico fase del monte | 20/04/2024 08:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 320 | CHIRIQUI
1015905 | CIRCUITO 34-9 | Sector sin fluido | 13/04/2024 11:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 164 | CHIRIQUI
1015932 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin fluido | 13/04/2024 14:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 343 | CHIRIQUI
1016935 | CIRCUITO 34-15 | Se encuentra animal ave entra en contacto con LMT habré el F8393 ramal 3F | 20/04/2024 05:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 150 | CHIRIQUI
1015972 | CIRCUITO 34-15 | Sector sin fluido | 13/04/2024 13:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 348 | CHIRIQUI
1015681 | CIRCUITO 34-16 | Asociada al descargo 98206 | 12/04/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1017018 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta rayo abre F monofasico | 20/04/2024 11:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 542 | CHIRIQUI
1015973 | CIRCUITO 34-50 | Fiertes vientod lanzan ramas a linea primaria quemando f de ramal | 13/04/2024 11:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 417 | CHIRIQUI
1017009 | CIRCUITO 34-50 | Causa animal ave talingo | 20/04/2024 11:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1017006 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F125047 y F20007 abierto. | 20/04/2024 13:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 254 | CHIRIQUI
1017143 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró FU11-5042 abierto se prosedio a revisar | 21/04/2024 11:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 527 | CHIRIQUI
1015884 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin fluido | 12/04/2024 23:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 851 | CHIRIQUI
1017021 | CIRCUITO 34-41 | al llegar alsitio se encontró sector sin influido se procede a revisar línea mt | 20/04/2024 16:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 267 | CHIRIQUI
1017025 | CIRCUITO 34-41 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 20/04/2024 20:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 76 | CHIRIQUI
1016800 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin fluido | 19/04/2024 00:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 544 | CHIRIQUI
1016966 | CIRCUITO 34-41 | Animal gallote | 20/04/2024 09:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
1017129 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar LíneaMT | 21/04/2024 16:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1016020 | CIRCUITO 34-45 | Se encuentra fusible abierto de ramal Trifasico fase del centro | 13/04/2024 14:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 485 | CHIRIQUI
1017054 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 20/04/2024 22:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 831 | CHIRIQUI
1017011 | CIRCUITO 34-46 | Animal zarigueya entra en contacto con carcasa metálica de TX y puente de MT | 20/04/2024 10:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 496 | CHIRIQUI
1015883 | R 6.6KV SAN BENITO CIR 43-3 | Sector sin fluido | 12/04/2024 15:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1240 | CHIRIQUI
1017090 | CIRCUITO 34-47 | Aviso 4364954 | 21/04/2024 12:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1015965 | CIRCUITO 43-3 | sECTOR SIN FLUIDO | 13/04/2024 12:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 521 | CHIRIQUI
1017159 | CTO 2 CHITRE | Camión articulado engancha cable de fibra averiando un apollo mch con scA | 21/04/2024 20:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
1016973 | CIRCUITO 34-39 | Contaminación por Salitre playa el rincón mariabe | 20/04/2024 06:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | AZUERO
1016646 | CTO 1 MONAGRILLO | Fusible de Ramal avierto por contaminación | 17/04/2024 21:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | AZUERO
1017145 | CTO 34-26 | Fusible abierto | 21/04/2024 20:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 56 | AZUERO
1017152 | CTO 34-26 | F15928 una fase abierta se reparo, ubo lluvia en el área, volt 242.0,121.5,120.9 | 21/04/2024 20:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | AZUERO
1016803 | CTO-2 LAS TABLAS | sin luz | 19/04/2024 05:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 438 | AZUERO
1016504 | CTO-2 LAS TABLAS | sin luz | 16/04/2024 09:00:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 982 | AZUERO
1017014 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramas proximas ala línea primaria poste 14a | 20/04/2024 17:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
1016948 | CTO 1 LOS POZOS | 4363781 | 20/04/2024 00:16:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 989 | AZUERO
1016467 | CIRCUITO 34-23 | SIN LUZ | 16/04/2024 07:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 512 | AZUERO
1017171 | CIRCUITO 19-3 | Tx sin matrícula advierto por inlegales | 22/04/2024 00:38:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 150 | PANAMA OESTE
1016963 | CIRCUITO 19-3 | Ardilla abre F-14036 red invertida. | 20/04/2024 06:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 221 | PANAMA OESTE
1017031 | CIRCUITO 19-2 | Sector normalizado | 20/04/2024 20:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 160 | PANAMA OESTE
1016992 | CIRCUITO 34-5 | Se encontró fusible abierto con matrícula F 17803 | 20/04/2024 09:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 339 | PANAMA OESTE
1017044 | CIRCUITO 34-5 | Apertura del ITC 2372 Hacia Caimito | 21/04/2024 03:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 70 | PANAMA OESTE
1017010 | CIRCUITO 16-12 | Comtaminacion en la líneas medidor 2309122289 hexing cierre 17:59 | 20/04/2024 15:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 155 | PANAMA OESTE
1016926 | CIRCUITO 17-17 | Sector sin luz | 20/04/2024 00:14:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
1016967 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró Fusible abierto con matrícula F 5110 | 20/04/2024 05:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 357 | PANAMA OESTE
1017024 | CIRCUITO 15-24 | Tormenta rayo quemo fusible ramal trifacico, fase monte | 20/04/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 290 | PANAMA OESTE
1016968 | CIRCUITO 34-3 | F3403 abierto | 20/04/2024 09:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 182 | PANAMA OESTE
1016979 | CIRCUITO 34-3 | Quema fusible ramal monofásico | 20/04/2024 11:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 80 | PANAMA OESTE
1016651 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado por fuertes vientos ramas insuficiente | 18/04/2024 03:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | CENTRAL
1017120 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación lluvia y polvo abre fusible de ramal trifacico F-A | 21/04/2024 13:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | CENTRAL
1016985 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico | 20/04/2024 11:32:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1016950 | CIRCUITO 34-22 | Contaminación polvo abre fusible de ramal monofasico sin matrícula | 20/04/2024 06:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
1017134 | CIRCUITO 34-22 | Disparo ITC 15140 San Francisco | 21/04/2024 19:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | CENTRAL
1017048 | CIRCUITO 13-31 | sector sin luz, aviso 4364661 | 21/04/2024 02:01:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 416 | CENTRAL
1017065 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró ramal monofásico abierto | 21/04/2024 06:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | CENTRAL
1016920 | CIRCUITO 13-21 | Sector sin luz | 19/04/2024 22:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 396 | CENTRAL
1016921 | CIRCUITO 13-21 | Contaminación quemo fusible de ramal monofásico | 20/04/2024 00:46:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | CENTRAL
1017070 | CIRCUITO 34-18 | Sector sin luz | 21/04/2024 06:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | CENTRAL
1016855 | CIRCUITO 34-18 | SIN LUZ | 19/04/2024 05:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 496 | CENTRAL
1016964 | CIRCUITO 34-32 | Animal comadreja abre fusible de ramal monofasico | 20/04/2024 07:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1015944 | CIRCUITO 34-56 | Sector sin fluido | 12/04/2024 20:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1590 | CHIRIQUI
1017138 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo quemo fusible de tx y de ramal | 21/04/2024 16:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 191 | CHIRIQUI
1017142 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo quemo 2 f del mismo ramal bifasico | 21/04/2024 17:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI
1017096 | CIRCUITO 34-7B | 4364827 | 21/04/2024 09:16:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 342 | PANAMA OESTE
1017077 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta rallo quema aisladores abriendo ramal monofacica | 21/04/2024 05:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 298 | PANAMA OESTE
1017059 | CIRCUITO 34-7A | Contaminacion polvo abre ramal monafasico | 21/04/2024 06:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 108 | PANAMA OESTE
1017012 | CIRCUITO 34-7A | Aisladores tipo poste con fuga de corriente por la contaminación prenden poste | 20/04/2024 14:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 233 | PANAMA OESTE
1016915 | CIRCUITO 34-7A | Sector sin luz | 19/04/2024 22:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
1016986 | SC01 (CTX219-2312) | sector sin luz | 20/04/2024 11:24:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | AZUERO
1017008 | CIRCUITO 34-1A | Se encontró F s/m en campo, mono perezoso hace la apertura del F s/m | 20/04/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 156 | PANAMA OESTE
1017136 | CIRCUITO JDA01 | Animal Ave Talingo quemó F | 21/04/2024 18:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 90 | PANAMA OESTE
1017118 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 21/04/2024 15:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 81 | CHIRIQUI
1016805 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Sector isn fluido | 19/04/2024 08:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 190 | CHIRIQUI
1016936 | CIRCUITO 052-1 | Fuertes vientos sacan el f20390 hacen que se desprenda una rama del árbol | 20/04/2024 01:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1016771 | CIRCUITO 34-128 | Disparo CTO 34-128 Burunga | 19/04/2024 00:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 54 | PANAMA OESTE
1017127 | CIRCUITO BUR1 | Ardilla toca línea primaria y ocaciona apertura del fusible | 21/04/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 375 | PANAMA OESTE
1017071 | CIRCUITO 19-4 | sector sin luz | 21/04/2024 08:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 131 | PANAMA OESTE
1016952 | CIRCUITO 16-18 | Quema fusible ramal monofásico | 19/04/2024 23:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 573 | PANAMA OESTE
1017080 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró ramal monofásico abierto | 21/04/2024 07:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | CENTRAL
1016131 | SC01 (CT57-4150) | Árbol podrido cae sobre L.S.A Rompiendo 2 vanos y una moña #4 abrió tx40589 75kv | 13/04/2024 08:48:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 1735 | CHIRIQUI
1017084 | SC01 (CT95-4403) | Animal ave haciendo nido quema fusible de tx41535 se procede a revisar | 21/04/2024 10:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 116 | CHIRIQUI
1017035 | SC01 (CTX12-JDA02) | Fuerte viento en el sector provoca apertura del tx400018 de 75kva | 20/04/2024 19:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 299 | PANAMA OESTE
1017133 | SC01 (CTX880-EHI01) | Tx21897 desactivado por contaminación | 21/04/2024 17:12:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | CENTRAL
1016955 | SC01 (CTX880-EHI01) | sector sin luz | 20/04/2024 08:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | CENTRAL
1017106 | SC01 (CTX49-652) | Conexión ilegal quema empalme de cable 1/0 bt | 21/04/2024 11:32:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 188 | PANAMA METRO
1016817 | CTX13-1T-1701 BARRIO LINDO P | Fuertes vientos sacaron tanque del sector | 19/04/2024 06:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | AZUERO
1016863 | CTX2-1T-0802 PROCES MONICA S.A | Ramal trifasico F00028 fase de la calle abierta x contaminación | 19/04/2024 12:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | AZUERO
1016838 | CTX157-1T-2421 EL CACAO FIS | Fuertes vientos chocan rama sobre la linia primaria abriendo fusible de ramal | 19/04/2024 08:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 201 | AZUERO
1016506 | CTX231-1T-1439B PEDASI TMECAN | Camión movió cables de las fibras y movió las líneas mt abriendo el f | 16/04/2024 14:53:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 347 | AZUERO
1017082 | CTX353-1T-1439B DESTILADEROS | Cliente indica que estaba lloviendo cuando rayo cae y los deja sin luz | 21/04/2024 00:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 654 | AZUERO
1016638 | CT39-1T-3225 | Rama cae sobre línea primaria debido a fuertes viento | 17/04/2024 22:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 134 | PANAMA OESTE
1016625 | CTX2008-1T-2122 ALGARROBAL | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por contaminación | 17/04/2024 19:43:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1016747 | CTX3713-1T-2420 | Fuertesvientos lanza rama sobre secundario | 18/04/2024 12:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 471 | AZUERO
1016999 | SC01 (CTX108-4150) | Sin Luz | 20/04/2024 09:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 176 | CHIRIQUI
1017117 | SC01 (CTX120-72109) | Sin Luz | 20/04/2024 10:39:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 29 | CHIRIQUI