## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1021180 | CIRCUITO 4-31 | Se abrió el f1090, puente de carga defectuoso | 17/05/2024 15:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 148 | PANAMA METRO
1021278 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Animal ave talingo entra en contacto con base del poste y línea de MT quemando F | 18/05/2024 07:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1021537 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofásico | 19/05/2024 21:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1021286 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo abre F monofásico | 18/05/2024 01:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 575 | CHIRIQUI
1021184 | CIRCUITO 34-9 | ABNER SANTAMARIA / FALTA DE FLUIDO. | 17/05/2024 15:45:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 209 | CHIRIQUI
1021267 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 98757 | 18/05/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 346 | CHIRIQUI
1021250 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F 8688 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 18/05/2024 05:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
1021099 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre F de ramalbifasico 8619 | 17/05/2024 06:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
1021104 | CIRCUITO 34-46 | Asociada al descargo 98760 | 17/05/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 281 | CHIRIQUI
1021183 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró en campo el F00953 abierto por tormenta rayo | 17/05/2024 17:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
1021148 | CIRCUITO 43-5 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9700 monofasico, se revisa | 17/05/2024 12:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 118 | CHIRIQUI
1021222 | CTO 4 CHITRE | Ramal monofasico abierto | 17/05/2024 22:44:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | AZUERO
1021409 | CIRCUITO 34-39 | SECTOR SIN FLUIDO | 19/05/2024 00:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 352 | AZUERO
1021164 | CTO 1 LAS TABLAS | Abierto el CTO 1 de SE Las Tablas urgente | 17/05/2024 17:12:00 | FUERZA MAYOR | Instrucción de CND u otra Autoridad | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 49 | AZUERO
1021441 | CTO-2 LAS TABLAS | Animal hace contacto con la MT en el poste | 19/05/2024 05:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | AZUERO
1021468 | CTO-2 LAS TABLAS | Moradores comentan que el fluido eléctrico se fue durante lluvia en el sector | 19/05/2024 06:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 352 | AZUERO
1021106 | CTO 1 LOS POZOS | F12951 abierto causa animal ave saca F, se restablecio prueba positiva. | 17/05/2024 05:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | AZUERO
1021444 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin fluido eléctrico | 19/05/2024 08:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | AZUERO
1021109 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo | 17/05/2024 06:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 251 | AZUERO
1021412 | CTO 1 LOS POZOS | Estaba lloviendo fuerte con rayos y se fue la luz indica cliente | 19/05/2024 03:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1020861 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz | 15/05/2024 20:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 359 | AZUERO
1021107 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 17/05/2024 08:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 535 | AZUERO
1021211 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 17/05/2024 11:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 608 | AZUERO
1021338 | CIRCUITO 34-23 | Quemo fusible de ramal monofasico | 18/05/2024 14:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 240 | AZUERO
1021566 | CIRCUITO 34-24 | Cuando se fue la luz había llovido fuerte con rayos, se cierra F 05:36 | 19/05/2024 21:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 463 | AZUERO
1021485 | CIRCUITO 34-24 | Fu47-1724 abierto por tormenta rayo | 19/05/2024 14:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | AZUERO
1021258 | CIRCUITO B-38 | Asociada al descargo 98654 | 18/05/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 19 | PANAMA METRO
1021437 | CIRCUITO 19-3 | Cliente afectado por fusible MT abierto causa tormenta rayo f14036 | 19/05/2024 06:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 213 | PANAMA OESTE
1021249 | CIRCUITO 19-3 | Tx:7689 protegido se activo se dejó normalizado v:239/119/119 m:86167 | 17/05/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 652 | PANAMA OESTE
1021299 | CIRCUITO 34-5 | Disparo CTO 34-5 Ambos extremos | 18/05/2024 12:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 318 | PANAMA OESTE
1021306 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 2381 Caimitillo CTO 34-5 | 18/05/2024 13:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 584 | PANAMA OESTE
1021496 | CIRCUITO 16-11 | Abrio el fusible de ramal | 19/05/2024 09:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 470 | PANAMA OESTE
1021538 | CIRCUITO 16-11 | ROMARIO MORALES , FALTA DE FLUIDO. | 19/05/2024 21:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 148 | PANAMA OESTE
1021509 | CIRCUITO 16-13 | Tx_50726 se reparan bases afectadas por daños por colision al poste | 19/05/2024 11:03:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 467 | PANAMA OESTE
1021354 | CIRCUITO 16-13 | Tormenta rayo hace que sector quede sin. Suministro eléctrico abriendo elfusible | 18/05/2024 18:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 130 | PANAMA OESTE
1021524 | CIRCUITO 17-17 | Se cambió cortacircuito con tubo Porta fusible efectuoso 15kv y fusible | 19/05/2024 16:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 283 | PANAMA OESTE
1018503 | CIRCUITO 17-17 | Se restableció suministro | 01/05/2024 00:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 169 | PANAMA OESTE
1021541 | CIRCUITO 17-11 | Se encontró el tx 16434/25kva abierto en campo, fuerte viento | 19/05/2024 20:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1021271 | CIRCUITO 17-11 | Ilegales conectando ala red imflullen a la apertura del tx 29459 | 18/05/2024 07:34:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 86 | PANAMA OESTE
1021428 | CIRCUITO 17-11 | Fusible fase del centro abierto. 65T | 19/05/2024 03:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 299 | PANAMA OESTE
1021237 | CIRCUITO 34-3 | sector sin luz | 18/05/2024 03:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 92 | PANAMA OESTE
1021202 | CIRCUITO 34-3 | Animal mamífero hace contacto con línea primaria hace apertura de F | 17/05/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 275 | PANAMA OESTE
1021562 | CIRCUITO 34-3 | ROMARIO MORALES / FALTA DE FLUIDO. | 20/05/2024 02:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 133 | PANAMA OESTE
1021497 | CIRCUITO 15-17 | Se retiró el animal del transformador se reemplazó el fusible | 19/05/2024 15:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 104 | PANAMA OESTE
1021552 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico abierto | 19/05/2024 22:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 271 | CENTRAL
1021123 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin fluido | 17/05/2024 11:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | CENTRAL
1021374 | CIRCUITO 34-33 | F abierto x tormenta rayo se reviso y se procede a realizar prueba | 18/05/2024 22:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | CENTRAL
1021426 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado por fuertes vientos | 19/05/2024 05:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | CENTRAL
1021118 | CIRCUITO 34-33 | Se llegó lugar se encontró 2 fusible abierto de ramal trifasico | 17/05/2024 08:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | CENTRAL
1021379 | CIRCUITO 34-22 | sector sin fluido | 18/05/2024 18:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 322 | CENTRAL
1021150 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico fase B | 17/05/2024 08:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 375 | CENTRAL
1021477 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 19/05/2024 11:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | CENTRAL
1021146 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 17/05/2024 11:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
1021174 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 17/05/2024 12:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | CENTRAL
1021394 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta quema fusible de ramal también hay q programar poda | 18/05/2024 20:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 365 | CENTRAL
1021465 | CIRCUITO 34-36 | Sector sin Fluido | 19/05/2024 09:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | CENTRAL
1021013 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 16/05/2024 15:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | CENTRAL
1021257 | CIRCUITO 13-42 | F16199 descativado por tormenta rayo | 18/05/2024 03:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | CENTRAL
1021101 | CIRCUITO 13-42 | F15490 desactivado por tormenta rayo | 17/05/2024 06:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | CENTRAL
1021446 | CIRCUITO 13-42 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre linea primaria | 18/05/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 620 | CENTRAL
1021560 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró efe monosfasico abierto matricula 01759 monosfasico | 19/05/2024 20:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 485 | CENTRAL
1021126 | CIRCUITO 13-41 | F sin matricula descativado por tormenta rayo | 17/05/2024 05:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | CENTRAL
1021336 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 18/05/2024 12:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 386 | CENTRAL
1021245 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 18/05/2024 01:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | CENTRAL
1021288 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 18/05/2024 00:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 646 | CENTRAL
1021125 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 17/05/2024 03:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 537 | CENTRAL
1021513 | CIRCUITO 13-22 | F12960 desactivado por tormenta rayo | 19/05/2024 09:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 602 | CENTRAL
1021381 | CIRCUITO 13-22 | SECTOR SIN FLUIDO | 18/05/2024 17:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 571 | CENTRAL
1020778 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 15/05/2024 05:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1321 | CENTRAL
1021348 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 18/05/2024 15:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 823 | CENTRAL
1021330 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 18/05/2024 14:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1021343 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo provoca apertura de F ramal | 18/05/2024 12:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | CENTRAL
1021205 | CIRCUITO 34-17 | Por tercero cortando arbol tiran ramas sobre linea primaria abriendo fusible | 17/05/2024 19:08:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | CENTRAL
1021500 | CIRCUITO 34-18 | SECTOR SIN FLUIDO | 18/05/2024 20:25:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1051 | CENTRAL
1021238 | CIRCUITO 34-32 | Sector sin luz | 17/05/2024 21:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 382 | CENTRAL
1021397 | CIRCUITO 34-32 | Fabierto x tormenta rayo se reviso y sé procede a realizar prueba | 18/05/2024 22:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | CENTRAL
1021322 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 18/05/2024 13:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
1020785 | CIRCUITO C5 | Asociada al descargo 98730 | 15/05/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 212 | PANAMA METRO
1018746 | CIRCUITO 34-52 | Disparo ITC 3LA22-52 Hidro Concepción (amarre CTO 34-72-con CTO 34-52) | 02/05/2024 14:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 28 | CHIRIQUI
1020917 | CIRCUITO 34-52 | Disparo CTO 34-52 Hidro Concepcion. | 16/05/2024 08:39:00 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 208 | CHIRIQUI
1021549 | CIRCUITO 34-32A | Tormenta rayo desactivo autoprotegido de Tr | 19/05/2024 23:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | CENTRAL
1021221 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F8681 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 17/05/2024 23:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 131 | CHIRIQUI
1021247 | CIRCUITO 34-53 | Asociada al descargo 98678 | 18/05/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 359 | CHIRIQUI
1021178 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo quema F de derivada monofásic y ramal se cierra | 17/05/2024 11:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 412 | CHIRIQUI
1021130 | CIRCUITO 34-7A | Sector sin luz | 17/05/2024 10:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 133 | PANAMA OESTE
1021431 | CIRCUITO EHI01 | Sin fluido eléctrico | 19/05/2024 04:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 289 | PANAMA OESTE
1021162 | CIRCUITO EHI01 | Animal ave carpintero | 17/05/2024 13:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 189 | PANAMA OESTE
1021325 | CIRCUITO JDA02 | Tormenta rayo abre F 18374 | 18/05/2024 09:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 454 | PANAMA OESTE
1021292 | CIRCUITO JDA02 | Animal pajaro abre fusible | 18/05/2024 08:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 179 | PANAMA OESTE
1021346 | CIRCUITO CEB-17 | Tormenta rayo provocó apertura del fusible. | 18/05/2024 18:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 76 | PANAMA METRO
1021542 | CIRCUITO 5 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 19/05/2024 22:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 134 | CHIRIQUI
1019333 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Abierto el f20276 | 06/05/2024 21:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 86 | CHIRIQUI
1021207 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | CESAR ESPINOZA , FALTA DE FLUIDO. | 17/05/2024 21:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 71 | CHIRIQUI
1018937 | CIRCUITO 052-1 | Por falta de poda al correr brisa provoca roce con línea primaria | 03/05/2024 20:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 114 | CHIRIQUI
1021117 | CIRCUITO 34-8B | Cliente afectado por fusible MT defectuoso causa tormenta rrayo f3381 | 17/05/2024 06:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 257 | PANAMA OESTE
1021163 | CIRCUITO 34-8B | Sector sin luz por tormenta eléctrica | 17/05/2024 14:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 132 | PANAMA OESTE
1021308 | CIRCUITO 34-128 | Disparo CTO. 34-128 | 18/05/2024 13:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 342 | PANAMA OESTE
1021283 | CIRCUITO BUR2 | F13675 abierto se cerró quedando normalizado m:2106115319 v:242/122/120 | 18/05/2024 06:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 240 | PANAMA OESTE
1021329 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo se encuentra F_13549 abierto | 18/05/2024 13:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 250 | PANAMA OESTE
1021337 | CIRCUITO BUR2 | Se encuentra F_14096 abierto | 18/05/2024 17:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 105 | PANAMA OESTE
1020442 | CIRCUITO BUR2 | Fuerte viento | 13/05/2024 07:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 267 | PANAMA OESTE
1019422 | CIRCUITO 19-4 | Disparo del circuito 19-4 S/E Arraijan , | 07/05/2024 13:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 5 | PANAMA OESTE
1021170 | CIRCUITO 16-19 | Aviso 4396845 | 17/05/2024 13:03:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 361 | PANAMA OESTE
1021092 | CIRCUITO 16-18 | Asociada al descargo 98662 | 17/05/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 190 | PANAMA OESTE
1021558 | CIRCUITO 16-16 | Se encontró el tx0074763 abierto en campo, fuerte viento | 19/05/2024 22:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 385 | PANAMA OESTE
1021167 | CIRCUITO 34-168 | Contaminación polvo | 17/05/2024 14:05:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | CENTRAL
1021301 | CIRCUITO 13-41B | F15075 desactivado por tormenta rayo | 17/05/2024 23:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 823 | CENTRAL
1021199 | SC01 (CT8-223) | Conexión de ilegales a la red provoca apertura del tx. | 17/05/2024 19:55:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 45 | PANAMA METRO
1021291 | SC01 (CT39-4946) | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 18/05/2024 08:56:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1021310 | SC01 (CT118-5041) | Tx abierto por la tormenta | 18/05/2024 09:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 308 | CHIRIQUI
1021263 | SC01 (CT89-1302) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98187 | 18/05/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | AZUERO
1021193 | SC01 (CTX459-1402) | Camion volquete rompe fase secundario abierto. | 17/05/2024 17:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1021115 | SC01 (CT27-3118) | Animal zaiguella provoca apertura de fusible | 17/05/2024 08:49:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 114 | PANAMA OESTE
1021442 | SC01 (CT276-037A) | Tormenta rayo averio el TX 1215 | 19/05/2024 00:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 543 | PANAMA OESTE
1021166 | SC01 (CT146-EHI01) | El animal no c encontró en sitio | 17/05/2024 15:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 102 | PANAMA OESTE
1021434 | SC01 (CT19-2122) | Tx37817 desactivado por animal Comadreja | 19/05/2024 04:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 251 | AZUERO
1021475 | SC01 (CT86-2122) | Tormenta rayo provoca apertura de transformador | 18/05/2024 16:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1298 | AZUERO
1021305 | SC01 (CT93-2122) | Rama cae sobre secundario abierto desactivando TR | 18/05/2024 03:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | AZUERO
1021217 | SC01 (CT93-2122) | se encontró TR con fusible abierto | 17/05/2024 19:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | AZUERO
1021225 | SC01 (CTX134-2123) | Sector sin luz. | 17/05/2024 23:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | CENTRAL
1021179 | SC01 (CT43-2420) | Quemo fusible de transformador sin matricula de 15KVA | 17/05/2024 15:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 168 | AZUERO
1021391 | SC01 (CT185-2844) | Fusible de transformador quemado | 18/05/2024 23:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1021458 | SC01 (CT243-2844) | Se encontró línea secundaria rota por cable de carga del cliente en corto | 19/05/2024 08:21:00 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | AZUERO
1021470 | SC01 (CT54-2917) | Fusible de transformador quemado por tormenta rayo | 19/05/2024 08:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | AZUERO
1021128 | SC01 (CTX35-2421) | Fusible de transformador quemado por tormenta | 17/05/2024 10:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | AZUERO
1021239 | SC01 (CTX10-JDA02) | Se encontró el tx 402953/25kva abierto en campo, fuertes vientos | 18/05/2024 00:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 257 | PANAMA OESTE
1021342 | SC01 (CTX192-2833) | Fuertes vientos lanzan hojas de tallo chocando secundario abierto | 18/05/2024 11:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 452 | AZUERO
1021341 | SC01 (CTX80-0802) | Autoprotegido del Tx disparado | 18/05/2024 16:54:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | AZUERO
1021328 | SC01 (CTX50-0801) | TX 23572 abierto | 18/05/2024 16:03:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | AZUERO
1021450 | SC01 (CTX67-4947) | Camión desconosi do engancha cable de fibra chocando secundario, abriendo trasfo | 19/05/2024 07:40:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1020650 | SC01 (CTX315-3301A) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98653 | 14/05/2024 13:45:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 90 | PANAMA OESTE
1021206 | SC01 (CTX16-2041B) | 4397175 | 17/05/2024 19:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 516 | AZUERO
1021493 | SC01 (CTX45-ISC01) | Moradores volando cometa en cerca de la línea abriendo el f99 18 | 19/05/2024 13:46:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 172 | CHIRIQUI
1021353 | SC01 (CTX481-2833) | Se encontró fusible de tx abierto | 18/05/2024 18:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 72 | AZUERO
1021219 | SC01 (CTX754-JDA02) | Se encontró el tx 38376/25kva abierto en campo, fuertes vientos | 17/05/2024 22:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 178 | PANAMA OESTE
1021282 | SC01 (CTX6-5258) | Causa tormenta rayo abre CT 49855 cortador arqueado en la parte de fuente | 18/05/2024 08:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 99 | CHIRIQUI
1020953 | SC01 (CTX467-4945) | Se encuentra fusible limitado quemado por animal (talingo) se Repara | 16/05/2024 08:08:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 251 | CHIRIQUI
1021188 | SC01 (CTX4811-2830C) | Fuertes vientos | 17/05/2024 15:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | AZUERO
1019808 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encutra Fusible abierto por causa desconocida se encuentra fundido el fusible | 09/05/2024 21:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 257 | CHIRIQUI
1021284 | CT250-1T-1724 LINEA PESE MACAR | Rayo provoca apertura del ramal monofasico | 17/05/2024 19:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 931 | AZUERO
1021347 | CT348-1T-1724 TONOSI | Tormenta Rayo provoca apertura del F6619 de ramal monofasico | 18/05/2024 16:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | AZUERO
1020226 | CT100-1T-1135B LOS CASTILLOS | Bandalismo cobré enredado en la línea | 12/05/2024 00:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | AZUERO
1020432 | CT15-1T-3405 BDA V.G. 2DA ENT | Tormenta rayo abre F monofasico de 12 T | 13/05/2024 05:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 319 | PANAMA OESTE
1021262 | CTX1150-1T-2833 LIHE PENG | Se encontró fusible de transformador abierto | 18/05/2024 00:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 515 | AZUERO
1021400 | CTX48-1T-34168 ALTO LA ESTANC | SECTOR SIN FLUIDO | 18/05/2024 18:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1142 | AZUERO
1021358 | CT90-1T-1402 LLANO LARGO | Secundario abierto colisionado por camión ase chocar las fase y saca el f7606 tx | 18/05/2024 19:35:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 75 | AZUERO
1019820 | CTX5817-1T-3413 PLAYA CHIQUITA | Se encontró el magnet del tx 40275 de 10kva desactivado se activo y normaliza | 10/05/2024 02:42:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 66 | PANAMA OESTE
1021268 | CTX19-1T-1901 | Se encuentra ardilla en la base del poste #16 con tx 065633 d 10kva | 18/05/2024 06:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | AZUERO
1020649 | CTX200-1T-3405 OER EL CAUCHAL | Sector normalizado | 14/05/2024 06:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 467 | PANAMA OESTE
1020651 | CT311-3T-A3416 MELO S.A | Quema fusible ramal trifasica | 14/05/2024 07:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 429 | PANAMA OESTE
1021230 | CTX728-1T-1724 OER EL GALLO | Se reviso la linia | 17/05/2024 18:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 474 | CENTRAL
1021340 | CTX1028-1T-2833 MICAELA ARELLI | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 18/05/2024 16:21:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1018660 | CT54-1T-7211 | sector sin luz | 02/05/2024 00:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 140 | CHIRIQUI
1021243 | SC01 (CT135-2041) | Se encontró auto protegido del transformador abierto por tormenta eléctrica | 17/05/2024 22:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 432 | AZUERO