## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1022745 | CIRCUITO 2-11 | Disparo del circuito 2-11 S/E San Francisco | 27/05/2024 09:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 495 | PANAMA METRO
1023125 | CIRCUITO 2-19 | RAMAL TRIFASICO F 628 ABIERTO, FASE DEL MONTE | 29/05/2024 09:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 70 | PANAMA METRO
1022503 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Tormenta Rayo cae sobre linea primaria monofasica abriendo F monofásico | 25/05/2024 12:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 368 | CHIRIQUI
1022688 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra transformador autprotegido abierto | 26/05/2024 19:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1022933 | CIRCUITO 34-48 | Al llrgar se encontro tx abierto x tormenta | 27/05/2024 23:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 512 | CHIRIQUI
1023509 | CIRCUITO 34-48 | Animal carpintero entró en contacto directo con línea primaria abriendo F 16993 | 31/05/2024 17:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1022491 | CIRCUITO 34-49 | FuertesVientos tumba rama la cual iso contacto con la linia sacando F8893 | 25/05/2024 09:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 477 | CHIRIQUI
1023351 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin suministro eléctrico. Reemplaza la INC 1022579. Aviso 4377930 | 01/05/2024 15:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1022655 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 26/05/2024 14:36:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
1022460 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes biento provocan que arbol rama de apertura al F9223se restablece sextor | 25/05/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
1023470 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo presente en horas de la madrugada quema F de ramal monofasic | 31/05/2024 06:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 335 | CHIRIQUI
1023080 | CIRCUITO 34-49 | Disparo del CTO 34-49 SE Dolega | 29/05/2024 01:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1023034 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 28/05/2024 17:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1023049 | CIRCUITO 34-49 | Se haya fusible abierto de ramal monofasico | 28/05/2024 13:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 488 | CHIRIQUI
1020884 | CIRCUITO 34-51 | Actividad eléctrica en el sector abre F 9919 y F 7211 | 15/05/2024 16:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 447 | CHIRIQUI
1022505 | CIRCUITO 34-15 | Torment rayo present en el sector quem F d ramal bifásico se cierra ambas fases | 25/05/2024 15:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1023260 | CIRCUITO 34-15 | Animal ave galletas arquea con linea primaria monofasica abriendo F | 30/05/2024 06:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 119 | CHIRIQUI
1023294 | CIRCUITO 34-15 | Animal talingo ocasiona apertura en el F02703 se normaliza el sector. | 30/05/2024 09:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
1023297 | CIRCUITO 34-16 | Animal gallote abre F20468 ramal 1F moradore indica que animal quedo vivo se fue | 30/05/2024 10:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1022710 | CIRCUITO 34-16 | Am llegar se encontro el f abierto x totmenta | 26/05/2024 22:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 210 | CHIRIQUI
1023445 | CIRCUITO 34-16 | Paloma castilla entra en contacto con H1 y carcaza de TX quena F monofasico | 31/05/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 129 | CHIRIQUI
1020933 | CIRCUITO 34-50 | Disparo ITC 1503 Soloy | 16/05/2024 08:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 119 | CHIRIQUI
1022508 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó F17253 y daño medidor de un cliente M:2309115842 | 25/05/2024 15:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1022896 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico F18113 | 27/05/2024 21:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 106 | CHIRIQUI
1019760 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del ITC 20123 San Felix , | 09/05/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 242 | CHIRIQUI
1022733 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 27/05/2024 03:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 365 | CHIRIQUI
1023503 | CIRCUITO 34-50 | Terceros realizando poda lanzan ramas chocan con linea primaria abriendo F8061 | 31/05/2024 14:09:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 220 | CHIRIQUI
1023090 | CIRCUITO 34-42 | Sector sin fluido | 29/05/2024 00:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 174 | CHIRIQUI
1023190 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F9352 abierto por TR se verifica línea para normalizar | 29/05/2024 13:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 449 | CHIRIQUI
1022911 | CIRCUITO 34-42 | Abierto f monofasico 8685 por TR | 27/05/2024 17:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 500 | CHIRIQUI
1020278 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F9890 causa tormenta rayo , se hizo prueba positiva | 12/05/2024 01:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 600 | CHIRIQUI
1022409 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 98209 | 25/05/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1022968 | CIRCUITO 34-41 | Carlos Estribi / Falta de Fluido. | 27/05/2024 16:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1489 | CHIRIQUI
1022865 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sector se encontró abierto el F8557,se procede a revisar | 27/05/2024 16:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1022937 | CIRCUITO 34-41 | CARLOS ESTRIBI / FALTA DE FLUIDO. | 27/05/2024 16:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1539 | CHIRIQUI
1022660 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encuentra sector sin fluido se procede a verificar línea | 26/05/2024 16:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1022929 | CIRCUITO 34-41 | Mata de pifa cae sobre primario monofasico rompiéndola | 27/05/2024 17:02:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 852 | CHIRIQUI
1023520 | CIRCUITO 34-41 | Abierto f monofasico y TX por tormenta | 31/05/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 307 | CHIRIQUI
1022629 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico8552 | 26/05/2024 10:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 226 | CHIRIQUI
1023372 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró abierto el f20041 monofasico, se revisa | 30/05/2024 21:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 57 | CHIRIQUI
1023229 | CIRCUITO 34-45 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 29/05/2024 20:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 429 | CHIRIQUI
1023063 | CIRCUITO 34-45 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 28/05/2024 15:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 384 | CHIRIQUI
1022479 | CIRCUITO 34-46 | Disparo ITC 20420 Boqueron | 25/05/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 214 | CHIRIQUI
1023047 | CIRCUITO 34-46 | Al llegar al sitio se encontró q camión desconocido engancha cable #6 patienlo | 28/05/2024 15:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 321 | CHIRIQUI
1022847 | CIRCUITO 34-47 | Gerald macias CL 18.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 27/05/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1023359 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encintro abierto el tx36292, se revisa | 30/05/2024 16:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 319 | CHIRIQUI
1023535 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9430 monofasico, se revisa | 31/05/2024 18:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 213 | CHIRIQUI
1023109 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio sr encontró abierto rl F20082, se procede a revisar | 29/05/2024 01:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 442 | CHIRIQUI
1023009 | CIRCUITO 46-4 | JOSE MOSQUERA / FALTA DE FLUIDO. | 27/05/2024 22:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1316 | CHIRIQUI
1023235 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F15-4204 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 29/05/2024 18:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 550 | CHIRIQUI
1022438 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró ardilla , se retiro | 25/05/2024 09:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1023247 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F abierto FU12-4203 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 30/05/2024 02:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1022903 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F9917 abierto por TR en el área | 27/05/2024 15:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 515 | CHIRIQUI
1023465 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró animal ardilla se removió se cerró f9934 | 31/05/2024 09:23:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1022489 | CIRCUITO 34-19 | Se encuentra abierto el F 8316 se procede a revisar el sector | 25/05/2024 15:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1022517 | CIRCUITO 34-19 | Sin Luz | 25/05/2024 17:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 543 | CHIRIQUI
1023350 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F02797 monofasico, se revisa | 30/05/2024 18:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1022946 | CIRCUITO 34-19 | Asociada al descargo 98876 | 28/05/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 243 | CHIRIQUI
1023018 | CIRCUITO 43-5 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 28/05/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1023456 | CIRCUITO 43-5 | Fusible de ramal abierto por la tormenta | 31/05/2024 08:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
1022997 | CIRCUITO 34-29 | Sector sin fluido eléctrico | 28/05/2024 11:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1023025 | CIRCUITO 34-29 | Sector sin fluido. Se encontró F abierto por tormenta/Rayo | 28/05/2024 16:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | AZUERO
1023004 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin fluido eléctrico | 28/05/2024 13:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 100 | AZUERO
1023426 | CIRCUITO 34-39 | Animal Gallinazo provoca apertura del F15858 de ramal Monofasico | 31/05/2024 05:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
1022787 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin luz | 27/05/2024 11:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 684 | AZUERO
1022590 | CIRCUITO 34-39 | F 14760 abierto por tormenta/Rayo | 26/05/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 53 | AZUERO
1023311 | CIRCUITO 34-39 | F 01115 abierto por tormenta rayo fuertes lluvias en el sector | 30/05/2024 10:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | AZUERO
1023314 | CTO 34-26 | Se ven aislador con contaminación polvo | 30/05/2024 14:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 73 | AZUERO
1023130 | CTO 34-26 | Animal ave abre fusible de ramal monofasico f6879 | 29/05/2024 09:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
1022193 | CTO 1 LAS TABLAS | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4406379 | 23/05/2024 20:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 66 | AZUERO
1022519 | CTO-2 LAS TABLAS | ITC 15429 Ent. Sesteadero, CTO2 Las Tablas | 25/05/2024 20:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
1022912 | CTO-2 LAS TABLAS | 4412176 | 27/05/2024 21:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | AZUERO
1023269 | CTO-2 LAS TABLAS | Cliente informa durante la noche actividades eléctricas. Y lluvias | 30/05/2024 06:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | AZUERO
1022353 | CTO 1 LOS POZOS | JOSE PEREZ / FALTA DE FLUIDO. | 24/05/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 450 | AZUERO
1023441 | CTO 1 LOS POZOS | Fucible abierto actividades eléctricas en el sector y tormentas por la noche | 31/05/2024 05:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | AZUERO
1023126 | CTO 1 LOS POZOS | Ardilla hace corto al tx abriendo el mismo. | 29/05/2024 07:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | AZUERO
1023574 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo se llegó al punto se reviso la línea no se hayo nada | 31/05/2024 23:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | AZUERO
1023521 | CTO 1 LOS POZOS | Lluvia en el sector | 31/05/2024 15:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | AZUERO
1022507 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo se llegó al punto se reviso la línea no se encontró nada | 25/05/2024 15:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | AZUERO
1022696 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofasico abierto | 26/05/2024 18:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | AZUERO
1022858 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin suministro eléctrico | 27/05/2024 15:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | AZUERO
1023040 | CTO 1 LOS POZOS | Sector sin fluido. Corrosión se hayo puente de linea de un tranformador suelto | 28/05/2024 17:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | AZUERO
1023035 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta/rayo durante la lluvia en horas de la tarde abre F 7379 | 28/05/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 280 | AZUERO
1023070 | CTO 1 LOS POZOS | Se reviso la linia y todo tava bien medidor cercano 622265 | 28/05/2024 19:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
1023282 | CTO 1 LOS POZOS | Se encuentra fusibles ramales abiertos el 15737 y | 30/05/2024 06:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | AZUERO
1022830 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 27/05/2024 13:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | AZUERO
1022709 | CIRCUITO 34-23 | Animal serpiente en contacto con línea primaria monofasica quemo fusible ramal | 26/05/2024 22:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | AZUERO
1023306 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta quema fusible | 30/05/2024 09:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | AZUERO
1023243 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo provoca apertura de f de ramal monofasico | 29/05/2024 19:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 505 | AZUERO
1023180 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta quema fusible de ramal | 29/05/2024 14:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | AZUERO
1022455 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz | 25/05/2024 11:49:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 752 | AZUERO
1020892 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz, aviso 4394978 | 15/05/2024 21:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | AZUERO
1023116 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes lluvias en el sector | 29/05/2024 08:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | AZUERO
1021796 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4401411 | 20/05/2024 18:17:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1413 | AZUERO
1022986 | CIRCUITO 34-24 | Se encuebtra fusible Ramal abierto | 28/05/2024 11:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 80 | AZUERO
1022606 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 5231 Cambutal | 26/05/2024 12:10:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | AZUERO
1023320 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo lluvia abre derivada | 30/05/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 387 | AZUERO
1022258 | CIRCUITO 34-24 | Asociada al descargo 98670 | 24/05/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 354 | AZUERO
1022488 | CIRCUITO 34-24 | Se encontró F12938 abierto por animal ave pecho amarillo,nido,se restablecio | 25/05/2024 10:17:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 414 | AZUERO
1022898 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo quema fusible ramal | 27/05/2024 14:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 523 | AZUERO
1022907 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico avierto | 27/05/2024 20:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | AZUERO
1022631 | CIRCUITO 34-24 | Animal Ave abre f de ramal monofasico F 15848 | 26/05/2024 11:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 198 | AZUERO
1023094 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta Rayo provoca apertura del F18180 de ramal monofasico | 28/05/2024 22:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 382 | AZUERO
1023031 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido. Se encontró F abierto por tormenta Rayo | 28/05/2024 16:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | AZUERO
1022920 | CIRCUITO 34-24 | F 15848 abierto de juaquin abajo del cacao Tonosi | 27/05/2024 13:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 957 | AZUERO
1023162 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico abierto x tormenta rayo | 29/05/2024 08:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | AZUERO
1022964 | CIRCUITO 34-24 | Se encontró fusible Ramal abierto | 28/05/2024 03:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 413 | AZUERO
1023493 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Animal carpintero abrió fusible del transformador 2483 10kva | 31/05/2024 11:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | AZUERO
1018595 | CIRCUITO 34-35B | aviso 4377951 | 01/05/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1630 | AZUERO
1022555 | CIRCUITO 19-2 | Fusible abierto por rayo o descarga elect natural | 25/05/2024 14:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 628 | PANAMA OESTE
1023492 | CIRCUITO 19-2 | Cliente afectado por fusible MT defectuoso causa tormenta rrayo f 4540 | 31/05/2024 13:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 178 | PANAMA OESTE
1022889 | CIRCUITO 19-2 | Cliente afectado por fusible MT defectuoso causa tormenta rrayo f 01661 | 27/05/2024 16:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 329 | PANAMA OESTE
1022899 | CIRCUITO 19-2 | Cliente afectado por fusible MT defectuoso causa tormenta rrayo f4271 | 27/05/2024 09:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 822 | PANAMA OESTE
1021530 | CIRCUITO 34-1 | Disparo circuito 34-1 Sub Estación Chorrera | 19/05/2024 22:26:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 5 | PANAMA OESTE
1022718 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del ITC 2381 Caimitillo | 27/05/2024 06:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 311 | PANAMA OESTE
1022442 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 8039 Entrada al Espino | 25/05/2024 12:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
1023382 | CIRCUITO 34-5 | sin luz 4411355 | 20/05/2024 19:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1029 | PANAMA OESTE
1022595 | CIRCUITO 16-11 | Disparo ITC 2365 El Coco | 26/05/2024 10:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 468 | PANAMA OESTE
1023488 | CIRCUITO 16-11 | Aviso 4416842 | 31/05/2024 08:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 520 | PANAMA OESTE
1023340 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró fusible abierto con matrícula | 30/05/2024 14:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1022654 | CIRCUITO 16-11 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con línea primaria | 26/05/2024 15:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 137 | PANAMA OESTE
1022650 | CIRCUITO 16-12 | Fusible abierto, fase de la calle y el centro. | 26/05/2024 14:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1023450 | CIRCUITO 16-12 | Sector sin suministro, ardilla hace contacto con la línea abriendo el fusible | 31/05/2024 08:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 102 | PANAMA OESTE
1022482 | CIRCUITO 16-13 | Tormenta rayo abrió f3301 se dejó cerrado | 25/05/2024 12:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1022873 | CIRCUITO 16-13 | SIN LUZ | 27/05/2024 19:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 68 | PANAMA OESTE
1022523 | CIRCUITO 16-14 | sector sin luz Aviso 4408113 | 25/05/2024 12:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 2068 | PANAMA OESTE
1022556 | CIRCUITO 17-17 | F5186 abierto por tormenta Rayo | 25/05/2024 19:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 308 | PANAMA OESTE
1023425 | CIRCUITO 17-17 | F5019 abierto por tormenta Rayo | 31/05/2024 05:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 210 | PANAMA OESTE
1023301 | CIRCUITO 17-17 | El f5169 abierto por tormenta Rayo | 30/05/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1023530 | CIRCUITO 17-18 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con línea primaria f2692 | 31/05/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 277 | PANAMA OESTE
1022605 | CIRCUITO 17-18 | Fuerte tormenta truenos | 25/05/2024 20:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 867 | PANAMA OESTE
1022591 | CIRCUITO 17-18 | Animal Zorrita hace contacto. Con línea primaria abriendo el fusible. | 25/05/2024 23:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 599 | PANAMA OESTE
1023296 | CIRCUITO 17-18 | Se retiro cañaza de la líneas afectado del suministro | 29/05/2024 23:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 785 | PANAMA OESTE
1022500 | CIRCUITO 15-24 | Se retira animal ardilla de la línea y se reemplaza elemento fusible F 3093 | 25/05/2024 15:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 146 | PANAMA OESTE
1022725 | CIRCUITO 15-24 | Sin fluido eléctrico | 27/05/2024 01:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 457 | PANAMA OESTE
1022634 | CIRCUITO 15-24 | Disparo del CTO 15-24 SE Coronado | 26/05/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 527 | PANAMA OESTE
1023265 | CIRCUITO 15-24 | F3066 abierto por tormenta Rayo | 30/05/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 110 | PANAMA OESTE
1022816 | CIRCUITO 17-11 | sin luz | 27/05/2024 11:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1022531 | CIRCUITO 17-11 | sector sin luz aviso 4408207 | 25/05/2024 12:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 496 | PANAMA OESTE
1021822 | CIRCUITO 34-3 | Se realiza recorrido a troncal y se realiza cierre manual de vtc 14451 | 21/05/2024 13:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1023066 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre f sin matrícula en campo | 28/05/2024 17:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 302 | PANAMA OESTE
1022609 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F1112445 abierto en campo, animal pajaro | 26/05/2024 06:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 347 | PANAMA OESTE
1022593 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F14431 abierto en campo, animal serpiente | 26/05/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 79 | PANAMA OESTE
1022603 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F13916 abierto en campo, tormenta rayo | 25/05/2024 23:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 697 | PANAMA OESTE
1022759 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 8041 La Florida | 27/05/2024 11:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 183 | PANAMA OESTE
1022541 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre f monofasico F17697 | 25/05/2024 15:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 395 | PANAMA OESTE
1023473 | CIRCUITO 34-3 | Animal paloma abre f 13793 y f-14300 trifasico fase de la calle | 31/05/2024 08:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 250 | PANAMA OESTE
1023385 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14451 Llanito Verde | 31/05/2024 00:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 917 | PANAMA OESTE
1023422 | CIRCUITO 34-3 | sector sin fluido | 30/05/2024 13:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1679 | PANAMA OESTE
1021923 | CIRCUITO 34-3 | 4403552 | 21/05/2024 21:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1473 | PANAMA OESTE
1021380 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14451 Llanito Verde , | 19/05/2024 00:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 45 | PANAMA OESTE
1022739 | CIRCUITO 15-25 | Animal culebra Abre fusible de ramal monofásico 3235 | 27/05/2024 07:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 119 | PANAMA OESTE
1023099 | CIRCUITO 15-17 | Tormenta Rayo abre el F 3133 | 29/05/2024 04:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 116 | PANAMA OESTE
1022192 | CIRCUITO 15-17 | sin luz | 23/05/2024 18:17:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 585 | PANAMA OESTE
1022993 | CIRCUITO 15-17 | Sector sin luz | 28/05/2024 01:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 729 | PANAMA OESTE
1023142 | CIRCUITO 15-17 | ardilla hace contacto con primario Abre F4711 fase centro c reemplaza fusible | 29/05/2024 10:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 112 | PANAMA OESTE
1023451 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico abierto | 31/05/2024 05:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | CENTRAL
1023328 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del ITC 15823 Rio Negro | 30/05/2024 17:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 627 | CENTRAL
1022640 | CIRCUITO 34-21 | Se activo f de ramal monofasico | 26/05/2024 12:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | CENTRAL
1022421 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin luz | 25/05/2024 09:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1026 | CENTRAL
1022550 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan rama sobre la línea primaria monofasica | 25/05/2024 20:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | CENTRAL
1023435 | CIRCUITO 34-21 | Apertura del ITC 15823 Rio Negro | 31/05/2024 09:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 379 | CENTRAL
1022528 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-03198 | 25/05/2024 14:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | CENTRAL
1022656 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanzan pencas sobre línea primaria monofasica | 26/05/2024 11:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | CENTRAL
1023232 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de transformador abierto | 30/05/2024 00:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | CENTRAL
1022917 | CIRCUITO 34-21 | 4410940 | 27/05/2024 11:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1105 | CENTRAL
1022624 | CIRCUITO 34-21 | Se activo ramal monofasico | 26/05/2024 09:02:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | CENTRAL
1023027 | CIRCUITO 34-21 | Contaminación lluvia y polvo abre fusible de ramal monofasico F-13230 | 28/05/2024 12:20:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 319 | CENTRAL
1023424 | CIRCUITO 34-33 | Se encuentra fusible de ramal monofasico abierto se revisa no se encuentra nada | 31/05/2024 04:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | CENTRAL
1022335 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 24/05/2024 09:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 843 | CENTRAL
1022695 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 26/05/2024 20:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
1022831 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 27/05/2024 16:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | CENTRAL
1022897 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan árbol podrido sobre la linia primaria abriendo fusible | 27/05/2024 21:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | CENTRAL
1023249 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4415288 | 30/05/2024 02:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | CENTRAL
1022576 | CIRCUITO 34-33 | Disparo ITC 16103 Vía Montijo | 26/05/2024 07:12:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | CENTRAL
1023076 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos chocan rama sobre la linia primaria abriendo fusible | 28/05/2024 21:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
1022949 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 28/05/2024 06:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | CENTRAL
1023476 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de transformador abierto | 31/05/2024 10:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | CENTRAL
1022938 | CIRCUITO 34-30C | Se activo f de ramal monofasico | 28/05/2024 07:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 62 | CENTRAL
1022418 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto face del medio | 16/05/2024 10:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
1023500 | CIRCUITO 34-30C | Animal Chango abre fusible de ramal trifasico F-B del F-15013 | 31/05/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
1023143 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró auto protegido del tx abierto | 29/05/2024 10:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | CENTRAL
1022510 | CIRCUITO 34-30C | Animal gallote abre fusible de ramal monofasico F-00118 | 25/05/2024 15:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | CENTRAL
1023256 | CIRCUITO 34-30C | Fusible de ramal trisfasico abierto | 30/05/2024 06:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
1023266 | CIRCUITO 34-30C | Animal zorra abre fusible de transformador | 30/05/2024 07:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | CENTRAL
1023271 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal monofasico y tx abierto | 30/05/2024 08:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | CENTRAL
1023448 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 30/05/2024 21:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 774 | CENTRAL
1023525 | CIRCUITO 34-22 | Moradores podaron y lanzaron rama sobre línea primaria | 31/05/2024 13:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 457 | CENTRAL
1022495 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de transformador abierto | 25/05/2024 15:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 705 | CENTRAL
1022992 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 28/05/2024 10:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
1023195 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal trifasico quemado por fuertes vientos ramas insuficientemente | 29/05/2024 17:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | CENTRAL
1022846 | CIRCUITO 34-40 | Puente de línea del regulador se desprende de la grapa de línea caliente | 27/05/2024 14:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 641 | CENTRAL
1022763 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin fluido eléctrico | 27/05/2024 08:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | CENTRAL
1023310 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC 8682 Sardina | 30/05/2024 15:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1022771 | CIRCUITO 34-40 | Animal ardilla provoca apertura de f de ramal bifasico | 27/05/2024 08:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | CENTRAL
1023058 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 28/05/2024 19:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | CENTRAL
1022068 | CIRCUITO 34-40 | Poste caido en el Potrero de Coclé | 23/05/2024 08:08:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | CENTRAL
1022362 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin fluido | 24/05/2024 17:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | CENTRAL
1023119 | CIRCUITO 34-40 | Anima Comadreja quemo fusible de ramal monofásico | 29/05/2024 03:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 362 | CENTRAL
1023068 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin Fluido | 28/05/2024 22:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | CENTRAL
1023139 | CIRCUITO 34-36 | daño interno del cliente | 29/05/2024 12:04:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 62 | CENTRAL
1023253 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de trasformador | 29/05/2024 18:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 706 | CENTRAL
1022446 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 25/05/2024 06:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | CENTRAL
1022924 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 28/05/2024 00:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | CENTRAL
1023526 | CIRCUITO 13-42 | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofasico | 31/05/2024 20:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 63 | CENTRAL
1022475 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo provoca apertura del F ramal | 25/05/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | CENTRAL
1022697 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo. | 26/05/2024 20:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | CENTRAL
1023302 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo provoca apertura del F ramal | 30/05/2024 06:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 430 | CENTRAL
1023084 | CIRCUITO 13-42 | Tor/rayo abrió f de ramal monofasico dejando sector sin luz | 28/05/2024 20:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | CENTRAL
1022474 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 25/05/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | CENTRAL
1022483 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico. | 25/05/2024 09:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 441 | CENTRAL
1023406 | CIRCUITO 13-41 | sector sin luz | 31/05/2024 02:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | CENTRAL
1022962 | CIRCUITO 13-41 | Animal Comadreja quemo fusible de ramal monofásico | 28/05/2024 07:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | CENTRAL
1022481 | CIRCUITO 34-12 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 25/05/2024 14:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | CENTRAL
1022770 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 27/05/2024 08:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | CENTRAL
1023002 | CIRCUITO 13-22 | Disparo ITC 16122 La Pintada | 28/05/2024 15:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 660 | CENTRAL
1023432 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 31/05/2024 04:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | CENTRAL
1023454 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 31/05/2024 07:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | CENTRAL
1023518 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre linea primaria | 31/05/2024 18:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | CENTRAL
1022707 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 26/05/2024 21:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | CENTRAL
1023244 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto | 29/05/2024 23:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 246 | CENTRAL
1022953 | CIRCUITO 13-22 | F6455 desactivado por tormenta rayó | 28/05/2024 03:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 370 | CENTRAL
1022599 | CIRCUITO 13-21 | Se encontró ramal trifasico abierto fase del centro. | 26/05/2024 09:26:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 78 | CENTRAL
1023273 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 30/05/2024 07:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | CENTRAL
1022793 | CIRCUITO 13-21 | F15790 desactivado por contaminación | 27/05/2024 09:02:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | CENTRAL
1023205 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC 0551 La Palma | 29/05/2024 23:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | CENTRAL
1022453 | CIRCUITO 34-17 | Disparo ITC 8703 Buenos Aires | 25/05/2024 13:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | CENTRAL
1021100 | CIRCUITO 34-44 | 4395950 | 17/05/2024 09:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 49 | CENTRAL
1023110 | CIRCUITO 34-44 | Se encontró fusible de tx y F abierto | 29/05/2024 05:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | CENTRAL
1022496 | CIRCUITO 34-44 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 25/05/2024 14:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | CENTRAL
1022613 | CIRCUITO 34-18 | Tormeta rayo | 26/05/2024 06:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 354 | CENTRAL
1023198 | CIRCUITO 34-18 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matricula | 29/05/2024 16:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 314 | CENTRAL
1023504 | CIRCUITO 29-2 | Tormenta abre fusible de ranal monofasico | 31/05/2024 14:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | CENTRAL
1022626 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 26/05/2024 12:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
1022693 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 26/05/2024 20:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 110 | CENTRAL
1023093 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 28/05/2024 18:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 546 | CENTRAL
1023095 | CIRCUITO 34-32 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 28/05/2024 19:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 580 | CENTRAL
1019702 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | Causa por definir | 09/05/2024 08:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 163 | CHIRIQUI
1022441 | CIRCUITO 3 SUBESTACION DAVID | Animal ave realiza nido sobre transformador provoca arco eléctrico abre F monofa | 25/05/2024 10:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 136 | CHIRIQUI
1023219 | CIRCUITO 34-13 | sin luz | 30/05/2024 00:01:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 84 | PANAMA OESTE
1022708 | CIRCUITO 34-13 | Encontró fusible abierto causa tormenta rayo | 26/05/2024 17:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 505 | PANAMA OESTE
1022795 | CIRCUITO 9002 | Tormenta rayo provoca apertura de f ramal trifasico | 27/05/2024 06:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 484 | CENTRAL
1021575 | CIRCUITO 6-60 | Se encontró fusible abierto causa desconocida. | 20/05/2024 04:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 245 | PANAMA METRO
1023483 | CIRCUITO MR | Asociada al descargo 99125 | 31/05/2024 14:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 46 | PANAMA METRO
1023413 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | sector sin luz | 31/05/2024 03:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | AZUERO
1022904 | CIRCUITO 1A LA ARENA | se encontró F abierto x animal zorra | 27/05/2024 22:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 59 | AZUERO
1023117 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F9963 abierto por causa de Fuertes vientos. | 28/05/2024 10:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1373 | CHIRIQUI
1022471 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo presente en el sector quema F de derivada monofásic se cierra | 25/05/2024 07:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 451 | CHIRIQUI
1022432 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo presente en sector con la lluvia quema F de derivada bifásica | 25/05/2024 07:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1022587 | CIRCUITO 34-7B | Se encontró ramal monofasico abierto | 26/05/2024 07:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 103 | PANAMA OESTE
1022806 | CIRCUITO 34-7B | Tormenta rayo quemó fusible de ramal trifásico fase B | 27/05/2024 12:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 251 | PANAMA OESTE
1022604 | CIRCUITO 34-7B | Tormenta rayo provoca apertura del F ramal | 26/05/2024 09:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 92 | PANAMA OESTE
1023288 | CIRCUITO 34-7B | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal | 30/05/2024 08:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 164 | PANAMA OESTE
1023082 | CIRCUITO 34-7B | Sector sin fluido | 28/05/2024 23:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 160 | PANAMA OESTE
1022454 | CIRCUITO 34-7A | Se abrio F para retirar fusible delimitador defectuoso | 25/05/2024 09:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
1022575 | CIRCUITO 34-7A | Reemplaza la INC 1021044. Aviso 4393992. Se encontraron tx con huecos en la tapa | 15/05/2024 08:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2218 | PANAMA OESTE
1022948 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta Rayo Abre Face del centro F 3161 se reemplazó elemento fusible | 27/05/2024 20:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 757 | PANAMA OESTE
1020766 | CIRCUITO EHI01 | Disparo del ITC14051 El Higo | 15/05/2024 06:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 5 | PANAMA OESTE
1023114 | CIRCUITO EHI01 | F14066 desactivado por tormenta rayo | 29/05/2024 02:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | CENTRAL
1022001 | CIRCUITO EHI01 | sector sin luz | 22/05/2024 15:59:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 535 | PANAMA OESTE
1022777 | CIRCUITO EHI01 | Sector sin fluido eléctrico. Tormenta Rayo abre el F | 27/05/2024 10:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 102 | PANAMA OESTE
1022796 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta Rayo abre el F 13561 ramal | 27/05/2024 11:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 191 | PANAMA OESTE
1022722 | CIRCUITO 34-75 | Sector sin luz | 26/05/2024 22:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 564 | AZUERO
1023404 | CIRCUITO 34-75 | sector sin luz | 31/05/2024 01:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1023129 | CIRCUITO 34-1A | Animal ave abre F trifasico fase calle | 29/05/2024 09:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 96 | PANAMA OESTE
1022485 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayo abre f 2553 | 25/05/2024 12:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 290 | PANAMA OESTE
1023261 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayo abre f monofasico | 30/05/2024 04:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 256 | PANAMA OESTE
1022472 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayo abre f am | 25/05/2024 12:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 155 | PANAMA OESTE
1022700 | CIRCUITO JDA01 | F abierto por descarga eléctrica natural, se cierra y norm sum | 26/05/2024 19:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 316 | PANAMA OESTE
1023065 | CIRCUITO JDA02 | Fuertes vientos hacen que ramas toquen linea primaria | 28/05/2024 21:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 82 | PANAMA OESTE
1022521 | CIRCUITO JDA02 | Tormenta rayo abre f3514 | 25/05/2024 12:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 380 | PANAMA OESTE
1023431 | CIRCUITO JDA02 | Asociada al descargo 98864 | 31/05/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 220 | PANAMA OESTE
1021559 | CIRCUITO CEB-18 | Fusible 16814 abierto fase centro y monte causa desconocida | 20/05/2024 02:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 158 | PANAMA METRO
1023446 | CIRCUITO 34-55 | Cometa en la línea MT en contacto con estructura abre el F18306. | 31/05/2024 06:06:00 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 226 | CHIRIQUI
1023191 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 29/05/2024 20:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 51 | CHIRIQUI
1023107 | CIRCUITO 4 CHANGUINOLA II | Aviso 4413719 | 29/05/2024 09:11:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 439 | CHIRIQUI
1023305 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Ramas entra en contacto por fuertes vientos y ocaciona apertura dl fusible | 30/05/2024 08:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 330 | CHIRIQUI
1023323 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Ave se posiciona sobre puente del H1 de transformador ocasión el corto | 30/05/2024 12:40:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1021523 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del medio y del monte | 19/05/2024 19:51:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 91 | CHIRIQUI
1022952 | CIRCUITO 052-1 | Animal como conocido gato fufuna abre el ramal monofasico F20390 y 17102 | 26/05/2024 22:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
1021728 | CIRCUITO 34-1C | 4401080 | 20/05/2024 14:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 671 | PANAMA OESTE
1022916 | CIRCUITO 34-8B | F13560 abierto fase del medio se cerró quedando normalizado m:17790699 | 27/05/2024 10:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 954 | PANAMA OESTE
1022876 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo hace apertura del F 3002 ramal monofasico. | 27/05/2024 12:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 570 | PANAMA OESTE
1022747 | CIRCUITO 34-8B | Disparo del ITC 14455 Estela Sierra | 27/05/2024 10:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 284 | PANAMA OESTE
1022623 | CIRCUITO 34-8B | sector sin lu z | 26/05/2024 13:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1893 | PANAMA OESTE
1023113 | CIRCUITO 34-8B | Asociada al descargo 98900 | 29/05/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 184 | PANAMA OESTE
1022751 | CIRCUITO BUR1 | Disparto del circuito BUR1 | 27/05/2024 10:16:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 286 | PANAMA OESTE
1023334 | CIRCUITO BUR1 | Fuerte tormenta probó a la apertura del. FUSIBLE | 30/05/2024 13:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 268 | PANAMA OESTE
1022686 | CIRCUITO BUR1 | Fusible abierto x tormenta rayo | 26/05/2024 16:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 304 | PANAMA OESTE
1022501 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró fusible trifasico fase del medio abierta | 25/05/2024 12:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 333 | PANAMA OESTE
1022566 | CIRCUITO BUR2 | F4878 abierto se dejó normalizado v:230/115/115 mref:48626 | 25/05/2024 23:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 242 | PANAMA OESTE
1022574 | CIRCUITO BUR2 | F4632 abierto causa tormenta rayo se dejó normalizado v:241/121/120 | 26/05/2024 01:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 248 | PANAMA OESTE
1022758 | CIRCUITO BUR2 | Disparo del ITC 2367 Barriada Moscu | 27/05/2024 11:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 219 | PANAMA OESTE
1023420 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró el F4880 abierto en campo, fuertes vientos se normalizo sector | 31/05/2024 02:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 333 | PANAMA OESTE
1020726 | CIRCUITO 19-4 | Fuertes Vientos, aviso 4393601 | 14/05/2024 20:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 359 | PANAMA OESTE
1023308 | CIRCUITO 34-15B | Animal gallote ase contacto con línea primaria, abriendo F 00906 | 30/05/2024 11:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
1022462 | CIRCUITO 34-15B | Fusible de ramal abierto por la tormenta rayo | 25/05/2024 12:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 310 | CHIRIQUI
1022061 | CIRCUITO 16-21 | sin luz | 22/05/2024 21:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 414 | PANAMA OESTE
1022477 | CIRCUITO 16-16 | Se encontró f Ramal monofasico abierto | 25/05/2024 12:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 186 | PANAMA OESTE
1022750 | CIRCUITO 34-168 | F5432 desactivado por terceros engancha fibra removiendo la línea y desactivanla | 27/05/2024 08:05:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | CENTRAL
1022672 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Animal paloma abre el f9 220 | 26/05/2024 18:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
1022414 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Asociada al descargo 98869 | 25/05/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 250 | CHIRIQUI
1022998 | CIRCUITO 13-41B | Asociada al descargo 98542 | 28/05/2024 12:30:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 330 | CENTRAL
1023227 | SC01 (CT8-223) | Conexión de ilegales a la red provoca apertura del tx. | 29/05/2024 21:58:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 309 | PANAMA METRO
1022532 | SC01 (CT116-4016) | Árbol rama sobre secundario abierto | 25/05/2024 16:16:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 316 | CHIRIQUI
1023289 | SC01 (CTX675-4151) | Tormenta habré Tx2168/37.5kva se reemplazar elemento fusible | 30/05/2024 05:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 347 | CHIRIQUI
1022608 | SC01 (CT161-4403) | Se encuentra abierto el el tx 35351 se procede a revisar el sector | 26/05/2024 09:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 192 | CHIRIQUI
1020974 | SC01 (CT6-46C3) | Cambio de parrarayo y grapa caliente | 16/05/2024 08:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1022214 | SC01 (CT55-4947) | Gerald macias CL 16.00 al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido | 18/05/2024 10:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 399 | CHIRIQUI
1022547 | SC01 (CTX341-5041) | Al Llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 25/05/2024 15:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 432 | CHIRIQUI
1022570 | SC01 (CT49-7401) | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 33020 25 kva, se revisa | 25/05/2024 18:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 610 | CHIRIQUI
1023514 | SC01 (CTX114-ISC01) | Bimetálico fundido | 31/05/2024 16:04:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1023336 | SC01 (CT198-1439) | Fusible de Tx quemado por tormenta Rayo | 30/05/2024 14:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | AZUERO
1023287 | SC01 (CT71-1701) | TX1124 kva 10 abierto x tormenta rayo | 30/05/2024 07:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | AZUERO
1023321 | SC01 (CT119-1701) | Tx 1169 kva 10 abierto x tormenta rayo | 30/05/2024 09:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 354 | AZUERO
1023186 | SC01 (CT12-1724) | Tormenta rayo provoca disparo en fusible de tx | 29/05/2024 12:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 428 | AZUERO
1023081 | SC01 (CT47-1901) | Tormenta Rayo Provoca apertura de fusible en Tx2483/10kv | 28/05/2024 21:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 246 | AZUERO
1022781 | SC01 (CT72-3004) | S3gundo delos caliente 3n el suelo secudario | 27/05/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 350 | PANAMA OESTE
1023224 | SC01 (CTX80-JDA01) | Haga contacto con. SECUNDARIO ABIERTO. | 29/05/2024 23:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 181 | PANAMA OESTE
1023152 | SC01 (CT73-3118) | Animal zorra hace contacto con el bushing del Transformador abriendo el fusible | 29/05/2024 07:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 338 | PANAMA OESTE
1022845 | SC01 (CT94-3118) | Abrió el fusible de transformador | 27/05/2024 06:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 698 | PANAMA OESTE
1023349 | SC01 (CTX56-3117) | Árbol rama choca línea secundarias abriéndote x y matrícula de 25 kva | 30/05/2024 16:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 196 | PANAMA OESTE
1023274 | SC01 (CTX700-3313) | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 30/05/2024 00:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 567 | PANAMA OESTE
1023024 | SC01 (CTX588-5708B) | transformador abierto | 28/05/2024 16:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 138 | PANAMA OESTE
1023222 | SC01 (CTX108-A3421) | Ramas de mang tocan las líneas secun con la brisa se activo magne sedejó normal | 29/05/2024 23:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 153 | PANAMA OESTE
1022849 | SC01 (CT46-2232) | Se encontró trafo abierto 45304 10 ka abierto maner auto protegido | 27/05/2024 13:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 410 | AZUERO
1022463 | SC01 (CT54-2311) | Tormenta rayo quema fusible de transformador | 25/05/2024 11:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | AZUERO
1023510 | SC01 (CT94-2311) | Provocó q quemara fusible de transformador | 31/05/2024 14:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | AZUERO
1023023 | SC01 (CT208-2844) | Morador tumba ramas de arbol de mango haciendo cortocircuito abriendo TX | 28/05/2024 16:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 78 | AZUERO
1023536 | SC01 (CTX110-2421) | Contaminación lluvia y polvo abre fusible de transformador | 31/05/2024 19:28:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | AZUERO
1023494 | SC01 (CT211-EHI01) | Animal ave carpintero abre el tx 12757 | 31/05/2024 10:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 335 | PANAMA OESTE
1022592 | SC01 (CTX81-3224) | Fuertes viento hace q ramas de peca rose la línea abriendo TX 3230 | 26/05/2024 06:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 207 | PANAMA OESTE
1023338 | SC01 (CTX174-1724) | TX abierto por tormenta/rayo fuertes lluvias en el sector | 30/05/2024 17:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 54 | AZUERO
1023480 | SC01 (CTX49-ISC01) | En el x2 bimetálico 4-0 fundido | 31/05/2024 10:29:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 195 | CHIRIQUI
1023507 | SC01 (CTX159-3111) | Camión pega con poste hace que líneas secundarias choqueb abriendo tx52446 | 31/05/2024 11:25:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 450 | PANAMA OESTE
1022493 | SC01 (CT206-EHI01) | Cliente informa q después de un trueno se fue el suministro eléctrico | 25/05/2024 14:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 183 | PANAMA OESTE
1022567 | SC01 (CT103-037A) | Se retiró tuvo portafusible se colocaron 2 elementos unos se dañó 6T | 26/05/2024 01:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 126 | PANAMA OESTE
1022530 | SC01 (CTX103-5701C) | Se encontró f Ramal monofasico que alimentaa tx 28272 | 25/05/2024 17:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 175 | PANAMA OESTE
1023391 | SC01 (CTX2-2041B) | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 30/05/2024 17:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 559 | AZUERO
1023078 | SC01 (CTL606-5708B) | SECTOR SIN FLUIDO | 24/05/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 117 | PANAMA OESTE
1023102 | SC01 (CTX650-1724) | Tormenta rayo provoca apertura del F18152 de ramal monofasico | 28/05/2024 21:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 612 | AZUERO
1023178 | SC01 (CTX9-72109) | Se retira medidor y cable de servicio averiado por camión desc | 29/05/2024 17:04:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 92 | CHIRIQUI
1022637 | SC01 (CT16-7301) | Vehículo desconocido engancha cableado de fibra rompiendo líneas BT. | 25/05/2024 18:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1204 | CHIRIQUI
1022659 | SC01 (CTX1024-5041) | Camión desconocido engancha línea secundaria quema fusible de tx | 26/05/2024 17:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1023100 | SC01 (CTX120-4501) | Tormenta rayo quemó fusible de tx | 28/05/2024 19:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 640 | CHIRIQUI
1023309 | SC01 (CTX14-28122) | Se encontró auto protejido de tx abierto | 30/05/2024 11:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1022775 | SC01 (CT1792-8348) | Los vientos causa que rama rosen H1 de tx700037/25kva se retira rama a distancia | 27/05/2024 07:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 285 | CHIRIQUI
1022632 | SC01 (CTX2743-2917) | Sector sin fluido eléctrico | 26/05/2024 12:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | AZUERO
1023443 | SC01 (CTX6129-CEB15) | Se realiza corte de un cliente ilegal | 31/05/2024 09:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 28 | PANAMA METRO
1023453 | SC01 (CTX500-1439B) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98939 | 31/05/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | AZUERO
1023341 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Podo por terceros rompe un vano se secundario abierto | 30/05/2024 14:04:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 297 | CHIRIQUI
1023373 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 30/05/2024 15:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 445 | CHIRIQUI
1022568 | SUBESTACION BURUNGA | Asociada al descargo 98659 | 26/05/2024 05:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA OESTE | 624 | PANAMA OESTE
1022458 | CT69-1T-215 SFC AV3G S F/C55 | Se encontró fusible abierto causa tormenta rayo. | 25/05/2024 13:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 36 | PANAMA METRO
1022867 | CT100-1T-4403 ALPI CL PPAL 1RA | Se encuentra abierto el f8217 - 02426 se procede a revisar el sector | 27/05/2024 15:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 274 | CHIRIQUI
1020521 | CT63-1T-4501 INTCCION CL1RA | Gerald macias CL 20.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 13/05/2024 18:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1022730 | CT43-1T-1101 CALLE H LA ARENA | Se encuentra fusible del transformador abierto | 27/05/2024 07:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | AZUERO
1022426 | CT102-2T-1439 LOS ANGELES | Brisa tumba árbol y rosa la linea abriendo el fusible 6111 | 25/05/2024 08:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | AZUERO
1022413 | CTX244-1T-1724 EL PEDERNAL | Se encuentra fusible Ramal abierto, se procede a realizar el cambio | 25/05/2024 06:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | AZUERO
1022859 | CTX244-1T-1724 EL PEDERNAL | Tormenta rayo durante proboca apertura del F6627 dejando sector sin suministro | 27/05/2024 08:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 699 | AZUERO
1022791 | CT279-1T-1724 MACARACAS TONOSI | Tormenta Rayo abre f de ramal monofasico 03645 | 27/05/2024 11:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 296 | AZUERO
1022882 | CT430-1T-1724 TONOSI GUANICO | Se realiza cierre del f 14587 abierto por tormenta rallo fuertes lluvias | 27/05/2024 12:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 549 | AZUERO
1021988 | CTX318-1T-3004 CL TEC DES PMB | Cliente afectado por fusible MT abierto causa tormenta rrayo en los f 4608 | 22/05/2024 08:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 547 | PANAMA OESTE
1022975 | CTX1718-1T-3004 GRANJAYOLET | F_2630 abierto causa tormenta rayo. | 27/05/2024 18:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1001 | PANAMA OESTE
1021761 | CTX1753-1T-3004 S ISIDRO BIQUE | Tormenta rayo abre f2636 | 21/05/2024 06:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 149 | PANAMA OESTE
1021772 | CT166-1T-3411 CHRBDAGLUPEC#338 | Tormenta rayo a río f 3591 | 20/05/2024 17:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1040 | PANAMA OESTE
1022038 | CT10-1T-3405 CL PRIN GUA CHORR | Tormenta rayó abrió F monofasico | 22/05/2024 13:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 739 | PANAMA OESTE
1023226 | CT155-1T-3225 CLOSENTBDAPBLONV | Animal ave carpintero abre el F | 29/05/2024 22:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 250 | PANAMA OESTE
1021968 | CTX968-1T-57130 ARRAIJLAESTCL | Fusible sin matrícula abierto | 22/05/2024 12:19:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 251 | PANAMA OESTE
1022860 | CTX148-1T-A3421 CHO SAN JUDAS | Se encontró el F Ramal monofasico abierto | 27/05/2024 16:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 222 | PANAMA OESTE
1022829 | CT21-1T-2421 D/ DEL TELEFONO | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 27/05/2024 13:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 293 | AZUERO
1023414 | CT207-1T-2833 SGO | sector sin luz | 30/05/2024 18:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 683 | AZUERO
1022727 | CT55-1T-2830C SGOLOSCERRROS | F abierto por tormenta rayo se procede a realizar prueba | 27/05/2024 06:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
1023030 | CT45-1T-2312 AGUADULCE | Tormenta quema fusible de trafo | 28/05/2024 16:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
1023060 | CT307-1T-2122 LAPINTPUENP | Tormenta rayo quemo fusible del transformador | 28/05/2024 11:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 622 | AZUERO
1022764 | CT48-1T-2917 SONA | Animal tipo marsupial abre magne del transformador | 27/05/2024 09:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | AZUERO
1023393 | CTX2-1T-2421 VIA LAS TRANQUILL | sector sin luz | 30/05/2024 22:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | AZUERO
1022002 | CTX104-1T-3111 OLLAS ARRIBA | Fuertes vientos tiro rama a Línea primaria l misma toca neutral del sec | 22/05/2024 06:52:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 798 | PANAMA OESTE
1021970 | CTX521-1T-BUR2 DESP CARRIZAL | Reseteo del trafo 020345 cerrado 16:42 | 22/05/2024 13:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 198 | PANAMA OESTE
1022148 | CTX67-1T-3701 LA LAGUNA | Tormenta daña isldor y quema fusible de ramal | 23/05/2024 10:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | AZUERO
1022027 | CTX78-1T-2041 STA RITA | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 22/05/2024 17:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 334 | AZUERO
1022855 | CTX231-1T-2833 | Tormenta rayo abre fusible ramal monofasico. | 27/05/2024 14:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | AZUERO
1022565 | CTX302-1T-2833 ARNULFO ESCARTI | Fusible de ramal bifasico quemado por tormenta | 25/05/2024 21:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 349 | AZUERO
1022551 | CTX125-1T-4815B MAIRA AGUILAR | Ramas próximas a la línea hubo fuerte vientos en el sector. | 25/05/2024 18:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 261 | CHIRIQUI
1022573 | CTX121-1T-2421 MACHO ARRIBA | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 26/05/2024 01:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | AZUERO
1021980 | CTX507-1T-JDA02 PQUE CENTENAR | Fuerte tormenta abre el. Fusible | 22/05/2024 12:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 332 | PANAMA OESTE
1022447 | CTX80-1T-1801 QUQUITO | Se encuentra fusible Ramal abierto | 25/05/2024 08:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | AZUERO
1023376 | CTX220-1T-2421 | sedctor sin luz | 30/05/2024 20:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | AZUERO
1021773 | CTX202-1T-3412 ALTOS DEL CAMPO | F: 4688 abierto se cerró y se dejó normalizado v:239/119/120 m:14101028 hexing | 21/05/2024 04:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 408 | PANAMA OESTE
1022742 | CTX350-1T-2833 LOS PANAMAES | Se activo f | 27/05/2024 04:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 302 | AZUERO
1022724 | CTX95-1T-3118 OER | Tormenta rayo abrió F_12647 | 26/05/2024 16:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 979 | PANAMA OESTE
1023377 | CTX491-1T-2833 LA PEÑA | sector sin luz | 30/05/2024 06:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1003 | AZUERO
1022561 | CTX336-1T-2122 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 25/05/2024 23:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
1023389 | CTX641-1T-4151 BOJAGUAL FIS | sector sin luz | 30/05/2024 20:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 293 | CHIRIQUI
1023054 | CTX166-1T-3701 LAS MINERAS | Se encontró efe monosfasico abierto matricula campo 16070 monosfasico abierto | 28/05/2024 18:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 231 | AZUERO
1022804 | CTX176-1T-1801 JOAQUIN MEDRANO | Tormenta Rayo abre f de ramal monofasico | 27/05/2024 14:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | AZUERO
1020879 | CTX2-1T-EHI01 | Se reviso línea primaria no se encontró causa algo | 15/05/2024 19:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 198 | PANAMA OESTE
1021766 | CTX300-1T-3118 FELICIANO B. M. | F-5110 abiertos por fuertes vientomedidor55584115volt.120-118-239 | 21/05/2024 06:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 225 | PANAMA OESTE
1022769 | CTX310-1T-1801 QDA. EL CIPRIAN | F 6459 abierto tormenta rayo, se restablecio, sector normalizado | 27/05/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | AZUERO
1022037 | CTX730-1T-3117 DAVID CASTELLA | Tormenta Rayo abre el F 14079 | 22/05/2024 04:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1252 | PANAMA OESTE
1022797 | CTX500-1T-0802 OER EL LORO | F 14648 abierto x fuertes vientos se retiro ramas sobre la línea | 27/05/2024 11:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | AZUERO
1021998 | CT63-1T-A3416 CECILIO D CRUZ | Se encontró el F 14124 abierto | 22/05/2024 14:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 308 | PANAMA OESTE
1022564 | CTX985-1T-5041 LUIS CASTILLO | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9673 monofasico, se procede a revisar | 25/05/2024 17:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 610 | CHIRIQUI
1021986 | CTX115-1T-BUR2 S,A SUCASA | Tormenta rayo abierto el f-13675 medidor 1609104807 | 22/05/2024 15:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 155 | PANAMA OESTE
1022023 | CTX712-1T-BUR2 | F_S/N abierto causa tormenta rayo | 22/05/2024 15:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 413 | PANAMA OESTE
1022417 | CTX1305-1T-2833 LOS ABREGOS | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matrícula | 25/05/2024 05:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | AZUERO
1023240 | CTX603-1T-037A OER RIO D JESUS | Tormenta rayo abre el F 17661 | 29/05/2024 19:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 496 | PANAMA OESTE
1022951 | CTX1033-1T-3301A PANABLOCK | F 17849 abierto por tormenta rayo | 27/05/2024 15:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1094 | PANAMA OESTE
1023330 | SUBESTACION CHIRIQUI | Ave talingo ocasiona apertura en el F17239 se procede a normalizar el sector | 30/05/2024 08:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 502 | CHIRIQUI
1022578 | SUBESTACION LA ARENA | Asociada al descargo 98519 | 26/05/2024 07:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 459 | AZUERO
1023073 | SC01 (CTX36-652) | Conexión de ilegales a la red provoca apertura del tx | 28/05/2024 22:38:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 93 | PANAMA METRO
1023490 | SC01 (CT137-2041) | Persona ajena a la red realiza poda | 31/05/2024 14:48:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | AZUERO