## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1022745 | CIRCUITO 2-11 | Disparo del circuito 2-11 S/E San Francisco | 27/05/2024 09:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 495 | PANAMA METRO
1023125 | CIRCUITO 2-19 | RAMAL TRIFASICO F 628 ABIERTO, FASE DEL MONTE | 29/05/2024 09:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 70 | PANAMA METRO
1022503 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Tormenta Rayo cae sobre linea primaria monofasica abriendo F monofásico | 25/05/2024 12:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 368 | CHIRIQUI
1022688 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra transformador autprotegido abierto | 26/05/2024 19:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1022933 | CIRCUITO 34-48 | Al llrgar se encontro tx abierto x tormenta | 27/05/2024 23:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 512 | CHIRIQUI
1022491 | CIRCUITO 34-49 | FuertesVientos tumba rama la cual iso contacto con la linia sacando F8893 | 25/05/2024 09:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 477 | CHIRIQUI
1023351 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin suministro eléctrico. Reemplaza la INC 1022579. Aviso 4377930 | 01/05/2024 15:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1022655 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 26/05/2024 14:36:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
1022460 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes biento provocan que arbol rama de apertura al F9223se restablece sextor | 25/05/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
1023080 | CIRCUITO 34-49 | Disparo del CTO 34-49 SE Dolega | 29/05/2024 01:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1023034 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 28/05/2024 17:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1023049 | CIRCUITO 34-49 | Se haya fusible abierto de ramal monofasico | 28/05/2024 13:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 488 | CHIRIQUI
1020884 | CIRCUITO 34-51 | Actividad eléctrica en el sector abre F 9919 y F 7211 | 15/05/2024 16:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 447 | CHIRIQUI
1022505 | CIRCUITO 34-15 | Torment rayo present en el sector quem F d ramal bifásico se cierra ambas fases | 25/05/2024 15:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1023260 | CIRCUITO 34-15 | Animal ave galletas arquea con linea primaria monofasica abriendo F | 30/05/2024 06:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 119 | CHIRIQUI
1023294 | CIRCUITO 34-15 | Animal talingo ocasiona apertura en el F02703 se normaliza el sector. | 30/05/2024 09:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
1023297 | CIRCUITO 34-16 | Animal gallote abre F20468 ramal 1F moradore indica que animal quedo vivo se fue | 30/05/2024 10:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1022710 | CIRCUITO 34-16 | Am llegar se encontro el f abierto x totmenta | 26/05/2024 22:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 210 | CHIRIQUI
1020933 | CIRCUITO 34-50 | Disparo ITC 1503 Soloy | 16/05/2024 08:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 119 | CHIRIQUI
1022508 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó F17253 y daño medidor de un cliente M:2309115842 | 25/05/2024 15:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1023923 | CIRCUITO 34-50 | Remplazo de poste afectado por tprmenta rayo | 03/06/2024 11:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1022896 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico F18113 | 27/05/2024 21:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 106 | CHIRIQUI
1023992 | CIRCUITO 34-50 | Se encontró el itc y el F 8078 abierto un aislador partido por tormenta | 03/06/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 632 | CHIRIQUI
1019760 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del ITC 20123 San Felix , | 09/05/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 242 | CHIRIQUI
1022733 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 27/05/2024 03:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 365 | CHIRIQUI
1024111 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 03/06/2024 17:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 395 | CHIRIQUI
1024073 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 03/06/2024 10:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 613 | CHIRIQUI
1023190 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F9352 abierto por TR se verifica línea para normalizar | 29/05/2024 13:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 449 | CHIRIQUI
1022911 | CIRCUITO 34-42 | Abierto f monofasico 8685 por TR | 27/05/2024 17:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 500 | CHIRIQUI
1020278 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F9890 causa tormenta rayo , se hizo prueba positiva | 12/05/2024 01:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 600 | CHIRIQUI
1022409 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 98209 | 25/05/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1022968 | CIRCUITO 34-41 | Carlos Estribi / Falta de Fluido. | 27/05/2024 16:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1489 | CHIRIQUI
1022865 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sector se encontró abierto el F8557,se procede a revisar | 27/05/2024 16:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1022937 | CIRCUITO 34-41 | CARLOS ESTRIBI / FALTA DE FLUIDO. | 27/05/2024 16:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1539 | CHIRIQUI
1022660 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encuentra sector sin fluido se procede a verificar línea | 26/05/2024 16:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1022929 | CIRCUITO 34-41 | Mata de pifa cae sobre primario monofasico rompiéndola | 27/05/2024 17:02:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 852 | CHIRIQUI
1022629 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico8552 | 26/05/2024 10:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 226 | CHIRIQUI
1023372 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró abierto el f20041 monofasico, se revisa | 30/05/2024 21:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 57 | CHIRIQUI
1023229 | CIRCUITO 34-45 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 29/05/2024 20:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 429 | CHIRIQUI
1023063 | CIRCUITO 34-45 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 28/05/2024 15:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 384 | CHIRIQUI
1022479 | CIRCUITO 34-46 | Disparo ITC 20420 Boqueron | 25/05/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 214 | CHIRIQUI
1023047 | CIRCUITO 34-46 | Al llegar al sitio se encontró q camión desconocido engancha cable #6 patienlo | 28/05/2024 15:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 321 | CHIRIQUI
1022847 | CIRCUITO 34-47 | Gerald macias CL 18.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 27/05/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1023359 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encintro abierto el tx36292, se revisa | 30/05/2024 16:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 319 | CHIRIQUI
1023109 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio sr encontró abierto rl F20082, se procede a revisar | 29/05/2024 01:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 442 | CHIRIQUI
1023009 | CIRCUITO 46-4 | JOSE MOSQUERA / FALTA DE FLUIDO. | 27/05/2024 22:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1316 | CHIRIQUI
1023235 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F15-4204 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 29/05/2024 18:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 550 | CHIRIQUI
1022438 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró ardilla , se retiro | 25/05/2024 09:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1023247 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F abierto FU12-4203 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 30/05/2024 02:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1022903 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F9917 abierto por TR en el área | 27/05/2024 15:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 515 | CHIRIQUI
1022489 | CIRCUITO 34-19 | Se encuentra abierto el F 8316 se procede a revisar el sector | 25/05/2024 15:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1022517 | CIRCUITO 34-19 | Sin Luz | 25/05/2024 17:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 543 | CHIRIQUI
1023350 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F02797 monofasico, se revisa | 30/05/2024 18:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1022946 | CIRCUITO 34-19 | Asociada al descargo 98876 | 28/05/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 243 | CHIRIQUI
1024026 | CIRCUITO 43-5 | Sector sin luz | 03/06/2024 14:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 226 | CHIRIQUI
1023018 | CIRCUITO 43-5 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 28/05/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1024064 | CIRCUITO 43-5 | Sector sin luz | 03/06/2024 14:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 379 | CHIRIQUI
1019623 | CTO 4 CHITRE | Poste de madera incendeado | 08/05/2024 19:19:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1123 | AZUERO
1024143 | CIRCUITO 34-39 | Se llegó al. Citio se reviso la linia se encontró elemento extraño en linia | 03/06/2024 22:17:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 339 | AZUERO
1024021 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin fluido eléctrico | 03/06/2024 10:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 409 | AZUERO
1022787 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin luz | 27/05/2024 11:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 684 | AZUERO
1023311 | CIRCUITO 34-39 | F 01115 abierto por tormenta rayo fuertes lluvias en el sector | 30/05/2024 10:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | AZUERO
1020653 | CIRCUITO 34-39 | Disparfo del circuito 34-39 Los Santos y el ITC 15584 Las Tablas | 14/05/2024 14:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | AZUERO
1024024 | CIRCUITO 34-39 | La brisa movía la linea qué estaba algo baja y topo con un poste de 9 y revento | 03/06/2024 11:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 543 | AZUERO
1020757 | CTO 1 PESE | Disparo del CTO 1 S/E Pese | 15/05/2024 01:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 71 | AZUERO
1023314 | CTO 34-26 | Se ven aislador con contaminación polvo | 30/05/2024 14:00:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 73 | AZUERO
1023130 | CTO 34-26 | Animal ave abre fusible de ramal monofasico f6879 | 29/05/2024 09:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
1023963 | CTO-2 LAS TABLAS | Se abre f de ramal monofasico f14648 | 03/06/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 380 | AZUERO
1023269 | CTO-2 LAS TABLAS | Cliente informa durante la noche actividades eléctricas. Y lluvias | 30/05/2024 06:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | AZUERO
1023998 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico | 02/06/2024 23:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 965 | AZUERO
1023126 | CTO 1 LOS POZOS | Ardilla hace corto al tx abriendo el mismo. | 29/05/2024 07:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | AZUERO
1023282 | CTO 1 LOS POZOS | Se encuentra fusibles ramales abiertos el 15737 y | 30/05/2024 06:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | AZUERO
1024068 | CTO 1 LOS POZOS | Afectación causado por descarga atmosférica. En ramal monofasico de 6A | 03/06/2024 11:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 532 | AZUERO
1022830 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 27/05/2024 13:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 301 | AZUERO
1023306 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta quema fusible | 30/05/2024 09:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | AZUERO
1023243 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo provoca apertura de f de ramal monofasico | 29/05/2024 19:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 505 | AZUERO
1023180 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta quema fusible de ramal | 29/05/2024 14:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 283 | AZUERO
1024005 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido eléctrico. | 02/06/2024 23:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1016 | AZUERO
1020892 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz, aviso 4394978 | 15/05/2024 21:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | AZUERO
1023116 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes lluvias en el sector | 29/05/2024 08:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | AZUERO
1021796 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4401411 | 20/05/2024 18:17:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1413 | AZUERO
1024007 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido eléctrico | 03/06/2024 12:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 251 | AZUERO
1023320 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo lluvia abre derivada | 30/05/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 387 | AZUERO
1020128 | CIRCUITO 34-24 | Disparo ITC 5226 Macaracas | 11/05/2024 16:48:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 804 | AZUERO
1023162 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofasico abierto x tormenta rayo | 29/05/2024 08:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | AZUERO
1023994 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4421950 | 03/06/2024 12:28:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | AZUERO
1018595 | CIRCUITO 34-35B | aviso 4377951 | 01/05/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1630 | AZUERO
1024036 | CIRCUITO 34-35B | Se encuentra fusible Ramal abierto | 03/06/2024 13:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 318 | AZUERO
1022555 | CIRCUITO 19-2 | Fusible abierto por rayo o descarga elect natural | 25/05/2024 14:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 628 | PANAMA OESTE
1022889 | CIRCUITO 19-2 | Cliente afectado por fusible MT defectuoso causa tormenta rrayo f 01661 | 27/05/2024 16:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 329 | PANAMA OESTE
1022899 | CIRCUITO 19-2 | Cliente afectado por fusible MT defectuoso causa tormenta rrayo f4271 | 27/05/2024 09:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 822 | PANAMA OESTE
1022718 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del ITC 2381 Caimitillo | 27/05/2024 06:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 311 | PANAMA OESTE
1023917 | CIRCUITO 34-5 | Abierto por tormenta rayo | 02/06/2024 12:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1333 | PANAMA OESTE
1023976 | CIRCUITO 34-5 | Ramal monofasico avierto por tormenta rallo | 03/06/2024 11:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 135 | PANAMA OESTE
1022442 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 8039 Entrada al Espino | 25/05/2024 12:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
1023382 | CIRCUITO 34-5 | sin luz 4411355 | 20/05/2024 19:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1029 | PANAMA OESTE
1022595 | CIRCUITO 16-11 | Disparo ITC 2365 El Coco | 26/05/2024 10:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 468 | PANAMA OESTE
1023913 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró tx desactivado | 02/06/2024 21:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 760 | PANAMA OESTE
1023340 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró fusible abierto con matrícula | 30/05/2024 14:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1022654 | CIRCUITO 16-11 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con línea primaria | 26/05/2024 15:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 137 | PANAMA OESTE
1022650 | CIRCUITO 16-12 | Fusible abierto, fase de la calle y el centro. | 26/05/2024 14:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1022482 | CIRCUITO 16-13 | Tormenta rayo abrió f3301 se dejó cerrado | 25/05/2024 12:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1022873 | CIRCUITO 16-13 | SIN LUZ | 27/05/2024 19:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 68 | PANAMA OESTE
1023900 | CIRCUITO 17-17 | Fuertes viento hace q rama de la de árbol de la rose la línea abriendo e F 17684 | 01/06/2024 02:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 744 | PANAMA OESTE
1023301 | CIRCUITO 17-17 | El f5169 abierto por tormenta Rayo | 30/05/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1022605 | CIRCUITO 17-18 | Fuerte tormenta truenos | 25/05/2024 20:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 867 | PANAMA OESTE
1022591 | CIRCUITO 17-18 | Animal Zorrita hace contacto. Con línea primaria abriendo el fusible. | 25/05/2024 23:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 599 | PANAMA OESTE
1023954 | CIRCUITO 17-18 | F avierto por tormenta rallo | 02/06/2024 14:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1295 | PANAMA OESTE
1023296 | CIRCUITO 17-18 | Se retiro cañaza de la líneas afectado del suministro | 29/05/2024 23:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 785 | PANAMA OESTE
1022725 | CIRCUITO 15-24 | Sin fluido eléctrico | 27/05/2024 01:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 457 | PANAMA OESTE
1022634 | CIRCUITO 15-24 | Disparo del CTO 15-24 SE Coronado | 26/05/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 527 | PANAMA OESTE
1023265 | CIRCUITO 15-24 | F3066 abierto por tormenta Rayo | 30/05/2024 07:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 110 | PANAMA OESTE
1022816 | CIRCUITO 17-11 | sin luz | 27/05/2024 11:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1022531 | CIRCUITO 17-11 | sector sin luz aviso 4408207 | 25/05/2024 12:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 496 | PANAMA OESTE
1021822 | CIRCUITO 34-3 | Se realiza recorrido a troncal y se realiza cierre manual de vtc 14451 | 21/05/2024 13:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1023066 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre f sin matrícula en campo | 28/05/2024 17:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 302 | PANAMA OESTE
1022609 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F1112445 abierto en campo, animal pajaro | 26/05/2024 06:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 347 | PANAMA OESTE
1022593 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F14431 abierto en campo, animal serpiente | 26/05/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 79 | PANAMA OESTE
1022603 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F13916 abierto en campo, tormenta rayo | 25/05/2024 23:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 697 | PANAMA OESTE
1023888 | CIRCUITO 34-3 | Contaminación abre F trifasico fase centro | 03/06/2024 03:13:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 275 | PANAMA OESTE
1023764 | CIRCUITO 34-3 | Sector sin fluido eléctrico | 02/06/2024 06:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 373 | PANAMA OESTE
1023533 | CIRCUITO 34-21 | JOSE LUIS CONCEPCION / FALTA DE FLUIDO. | 31/05/2024 13:27:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 743 | CENTRAL
1023986 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre F monofasico. | 03/06/2024 11:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | CENTRAL
1023694 | CIRCUITO 34-33 | Apertura del ITC 5242 La Iguana | 02/06/2024 03:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | CENTRAL
1023935 | CIRCUITO 34-33 | En el aviso 4421128 se encuentra el F 14555 abierto por animal zarigueya | 03/06/2024 03:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 442 | CENTRAL
1023940 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre linea primaria | 03/06/2024 01:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 629 | CENTRAL
1023955 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 03/06/2024 07:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | CENTRAL
1023378 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 30/05/2024 17:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1253 | CENTRAL
1023339 | CIRCUITO 34-40 | sin luz | 30/05/2024 10:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1162 | CENTRAL
1024003 | CIRCUITO 34-36 | sector sin luz | 03/06/2024 13:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | CENTRAL
1023912 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta en el sector provoca apertura de f de ramal monofasico | 03/06/2024 05:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | CENTRAL
1023890 | CIRCUITO 4-11 | sector sin luz | 02/06/2024 22:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 661 | CENTRAL
1023905 | CIRCUITO 34-12 | En el aviso 4421202 se encuentra Fs/m en campo abierto por animal ardilla | 03/06/2024 06:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1023361 | CIRCUITO 13-22 | sin luz | 30/05/2024 19:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | CENTRAL
1023331 | CIRCUITO 13-22 | sin luz 4415965 | 30/05/2024 15:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2075 | CENTRAL
1023958 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 03/06/2024 08:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 315 | CENTRAL
1024019 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 03/06/2024 12:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 281 | CENTRAL
1022705 | CIRCUITO 34-13 | DIOMEDES CHIRU / FALTA DE FLUIDO. | 26/05/2024 22:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1019675 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Sector sin luz | 09/05/2024 08:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | AZUERO
1024142 | CIRCUITO 34-53 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 03/06/2024 21:06:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 335 | CHIRIQUI
1024008 | CIRCUITO 34-7B | sector sin luz | 03/06/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 495 | PANAMA OESTE
1023345 | CIRCUITO 34-7A | SIN LUZ 4415839 | 30/05/2024 19:50:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 610 | PANAMA OESTE
1023539 | CIRCUITO 34-1A | Asociada al descargo 98948 | 31/05/2024 23:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 429 | PANAMA OESTE
1023765 | CIRCUITO 16-21 | Fusible abierto por animal carpintero | 02/06/2024 10:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 109 | PANAMA OESTE
1023891 | SC01 (CT8-223) | Sector sin luz | 02/06/2024 21:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 643 | PANAMA METRO
1024093 | SC01 (CT170-1801) | Se reparo línea secundaria causa del daño por Terceros equipo pesado | 03/06/2024 13:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 530 | AZUERO
1023921 | SC01 (CTX80-JDA01) | Se normalizó el sector | 02/06/2024 21:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 829 | PANAMA OESTE
1023411 | SC01 (CT77-EHI01) | Fuertes vientos rama chocan secundaria Ábre tx 5117 10 kva c reemplaza elemento | 31/05/2024 03:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 299 | PANAMA OESTE
1024109 | SC01 (CTX207-A3421) | Fuertes vientos iso q líneas sec choquen entre fases | 03/06/2024 22:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 89 | PANAMA OESTE
1023973 | SC01 (CT21-2540) | Se encuentra fusible abierto | 03/06/2024 01:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 755 | AZUERO
1024071 | SC01 (CTX17-0802) | Sector sin fluido eléctrico. Ave provocó que se quemara fusible de trafo | 03/06/2024 14:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | AZUERO
1024033 | SC01 (CTX135-2540) | sector sin luz | 03/06/2024 11:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | AZUERO
1023911 | SC01 (CTX43-34167) | Se encontró fusible de ramal trifásico abierto fase del monte | 03/06/2024 07:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | AZUERO
1024147 | SC01 (CTX344-3406) | Tormenta rayo abrió F monofasico | 03/06/2024 09:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1159 | PANAMA OESTE
1024017 | SC01 (CTX2108-JDA02) | Tormenta rayo hace apertura del tx 0203214 se restableció el servicio eléctrico | 03/06/2024 01:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 956 | PANAMA OESTE
1023987 | SUBESTACION EL HIGO | Tormenta Rayo abre el F 17661 | 03/06/2024 12:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1024054 | CT92-1T-4150 INTER A/ CBL/WR | Tormenta rayo desactivo magne del transformador autoprotegido | 03/06/2024 13:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 359 | CHIRIQUI
1024035 | CT51-1T-4202 BLLV LN ENT PLY | Se encontró f9213 abierto y f16934 causa tormenta rayo abre f ,se cerró positiva | 03/06/2024 12:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 351 | CHIRIQUI
1023989 | CT35-1T-5041 CHUCH DS IGCAT | Se encontró en campo el CT6072 de 10kva abierto por fuerte vientos | 03/06/2024 10:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 232 | CHIRIQUI
1024070 | CT111-1T-4945 ADLP F/SMARIN | Gerald macias CL 18.30 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 03/06/2024 13:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 385 | CHIRIQUI
1023982 | CTX432-1T-5041 CPBC FTEA.ORTEG | F abierto por la tormenta rayo | 03/06/2024 06:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 483 | CHIRIQUI
1024013 | CT73-1T-46C7 BASAJ AV 2DAF/ | Se encuentra tx1302/50kva abierto por la tormenta se cierra el cortacircuito | 03/06/2024 11:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 321 | CHIRIQUI
1022954 | CT98-1T-3118 LIPSETBONGOFIN | Tormenta rayo abrió F monofasico de 6 T | 28/05/2024 05:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 284 | PANAMA OESTE
1023388 | CT98-1T-3118 LIPSETBONGOFIN | Tranfo 43630 | 30/05/2024 18:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 458 | PANAMA OESTE
1023991 | CT7-1T-2420 SAN ANTONIO | sector sin luz | 03/06/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | AZUERO
1024062 | CT226-1T-2833 CA?AZAS | sector sin luz | 03/06/2024 13:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 382 | AZUERO
1024090 | CT46-1T-2420 EL BALSO | sector sin luz | 03/06/2024 11:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 572 | AZUERO
1024023 | CT18-1T-2422 CDLLLANOALLAJAS | sector sin luz | 03/06/2024 11:35:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | AZUERO
1023551 | CT25-1T-2231 STMARIADSBODGA | Tormenta rayo provoca apertura de f de ramal monofasico | 31/05/2024 21:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 302 | AZUERO
1024102 | CT107-1T-2540 EL CA?O | sector sin luz | 03/06/2024 13:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 517 | AZUERO
1024085 | CT125-1T-2540 RIO GRANDE | sector sin luz | 03/06/2024 13:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 451 | AZUERO
1023997 | CT15-1T-3701A LA YEGUADA | sector sinj luz | 02/06/2024 21:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1017 | AZUERO
1023572 | CTX135-1T-2540 M/S HNO HERRERA | Se encontró TR con fusible quemando | 31/05/2024 21:18:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 552 | AZUERO
1022996 | CTX88-1T-3405 MONT DEL LORO | Tormenta rayo abrió F monofasico | 28/05/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 412 | PANAMA OESTE
1023199 | CTX138-1T-3406 | Tormenta rayo abrió F r374 y 17755 | 29/05/2024 16:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 346 | PANAMA OESTE
1020231 | CTX120-1T-1801 EL TORO | Se encuentra F03873 abierto /cerrado F positivo | 11/05/2024 10:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1208 | AZUERO
1024006 | CTX82-1T-2123 PENONOME | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 03/06/2024 11:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | AZUERO
1023549 | CTX42-1T-1201 DON ESTEBAN | Contaminación provoca apertura de Fase en Fs/M de ramal Trifasico | 31/05/2024 23:45:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | AZUERO
1023554 | CTX123-1T-4016 VILLA NATALIA | Al llegar se encontro TX abirto x tormenta | 31/05/2024 21:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1024099 | CTX164-1T-34168 JUAN DIAZ CEN | sector sin luz | 03/06/2024 18:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | AZUERO
1024025 | CTX327-1T-2540 GUAGYE WU EDIFI | sector sin luz | 03/06/2024 09:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 514 | AZUERO
1023948 | CTX48-1T-4203 SANGRILLO | Se encontró en campo el Ct31395 abierto por fuerte vientos | 03/06/2024 10:27:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 112 | CHIRIQUI
1023559 | CTX541-1T-2122 OER SANTOS ORTI | Se encontró ramal monofásico abierto | 31/05/2024 19:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 537 | AZUERO
1024048 | CTX440-1T-2421 ROBERT MARCHAL | sector sin luz | 03/06/2024 12:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 419 | AZUERO
1024030 | CTX1102-1T-2122 WILLIAN A.M | sector sin luz | 03/06/2024 11:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 379 | AZUERO
1023975 | CTX301-1T-4753 RES SANTA CLARA | Tormenta rayo abre F 17321 monofasico | 03/06/2024 10:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 246 | CHIRIQUI
1023395 | CTX3112-1T-3117 | Animal culebras hacen contacto con primario y abren F 4958 se retira animal | 30/05/2024 22:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 270 | PANAMA OESTE
1024078 | CTX19-1T-5258 EDECHI | Fuertes vientos provocan contacto de ramas con linea primaria | 03/06/2024 17:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 166 | CHIRIQUI
1023999 | CTX60-1T-2611 CAPELLANIA | sector sin luz | 03/06/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 466 | AZUERO
1022985 | CTX15-1T-A3416 ALEX BRANCA | Animal murciélago choca línea primaria causando apertura del F5118 monofasica | 28/05/2024 05:30:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 480 | PANAMA OESTE
1024075 | SC01 (CT180-3411) | Pletinas x1 y x2 reemplazadas | 02/06/2024 19:18:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1512 | PANAMA OESTE
1024080 | CT36-1T-2041 STA RITA | sector sin luz | 03/06/2024 12:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 482 | AZUERO