## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1024303 | CIRCUITO 4-31 | Sector sin luz | 04/06/2024 17:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 156 | PANAMA METRO
1022745 | CIRCUITO 2-11 | Disparo del circuito 2-11 S/E San Francisco | 27/05/2024 09:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 495 | PANAMA METRO
1022082 | CIRCUITO 2-03 | Clientes afectados por apertura de fusible 16768 Se desconoce la causa | 23/05/2024 07:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 149 | PANAMA METRO
1023125 | CIRCUITO 2-19 | RAMAL TRIFASICO F 628 ABIERTO, FASE DEL MONTE | 29/05/2024 09:18:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 70 | PANAMA METRO
1022503 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Tormenta Rayo cae sobre linea primaria monofasica abriendo F monofásico | 25/05/2024 12:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 368 | CHIRIQUI
1022688 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Se encuentra transformador autprotegido abierto | 26/05/2024 19:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1023683 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | GERMAN GUTIERREZ / FALTA DE FLUIDO. | 01/06/2024 21:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 138 | CHIRIQUI
1020765 | CIRCUITO 34-48 | Disparo del CTO 34-48 S/E Dolega | 15/05/2024 04:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 52 | CHIRIQUI
1022933 | CIRCUITO 34-48 | Al llrgar se encontro tx abierto x tormenta | 27/05/2024 23:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 512 | CHIRIQUI
1022491 | CIRCUITO 34-49 | FuertesVientos tumba rama la cual iso contacto con la linia sacando F8893 | 25/05/2024 09:20:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 477 | CHIRIQUI
1023351 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin suministro eléctrico. Reemplaza la INC 1022579. Aviso 4377930 | 01/05/2024 15:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 179 | CHIRIQUI
1022655 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 26/05/2024 14:36:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
1022460 | CIRCUITO 34-49 | Fuertes biento provocan que arbol rama de apertura al F9223se restablece sextor | 25/05/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
1023080 | CIRCUITO 34-49 | Disparo del CTO 34-49 SE Dolega | 29/05/2024 01:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1023034 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 28/05/2024 17:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 123 | CHIRIQUI
1023049 | CIRCUITO 34-49 | Se haya fusible abierto de ramal monofasico | 28/05/2024 13:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 488 | CHIRIQUI
1020884 | CIRCUITO 34-51 | Actividad eléctrica en el sector abre F 9919 y F 7211 | 15/05/2024 16:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 447 | CHIRIQUI
1022505 | CIRCUITO 34-15 | Torment rayo present en el sector quem F d ramal bifásico se cierra ambas fases | 25/05/2024 15:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1023260 | CIRCUITO 34-15 | Animal ave galletas arquea con linea primaria monofasica abriendo F | 30/05/2024 06:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 119 | CHIRIQUI
1023294 | CIRCUITO 34-15 | Animal talingo ocasiona apertura en el F02703 se normaliza el sector. | 30/05/2024 09:58:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
1023297 | CIRCUITO 34-16 | Animal gallote abre F20468 ramal 1F moradore indica que animal quedo vivo se fue | 30/05/2024 10:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1022710 | CIRCUITO 34-16 | Am llegar se encontro el f abierto x totmenta | 26/05/2024 22:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 210 | CHIRIQUI
1020933 | CIRCUITO 34-50 | Disparo ITC 1503 Soloy | 16/05/2024 08:47:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 119 | CHIRIQUI
1022508 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó F17253 y daño medidor de un cliente M:2309115842 | 25/05/2024 15:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1022896 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico F18113 | 27/05/2024 21:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 106 | CHIRIQUI
1019760 | CIRCUITO 34-50 | Disparo del ITC 20123 San Felix , | 09/05/2024 15:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 242 | CHIRIQUI
1022733 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 27/05/2024 03:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 365 | CHIRIQUI
1021153 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F20568abierto , se reviso línea no se encontró nada cierre positiva | 17/05/2024 12:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1023190 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F9352 abierto por TR se verifica línea para normalizar | 29/05/2024 13:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 449 | CHIRIQUI
1024209 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró el F01058 abierto las 3 fases por fuerte vientos | 04/06/2024 05:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 417 | CHIRIQUI
1022911 | CIRCUITO 34-42 | Abierto f monofasico 8685 por TR | 27/05/2024 17:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 500 | CHIRIQUI
1024153 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F de la conversión abierto por tormenta rayo en el area | 03/06/2024 19:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 649 | CHIRIQUI
1023046 | CIRCUITO 34-42 | Línea bt rota . Trafo de 10 kva abierto | 28/05/2024 16:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 281 | CHIRIQUI
1023059 | CIRCUITO 34-42 | Ramas próximas a línea bt | 27/05/2024 17:38:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 1734 | CHIRIQUI
1020278 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F9890 causa tormenta rayo , se hizo prueba positiva | 12/05/2024 01:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 600 | CHIRIQUI
1020679 | CIRCUITO 34-41 | F abierto | 14/05/2024 15:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 193 | CHIRIQUI
1022409 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 98209 | 25/05/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1022968 | CIRCUITO 34-41 | Carlos Estribi / Falta de Fluido. | 27/05/2024 16:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1489 | CHIRIQUI
1022865 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sector se encontró abierto el F8557,se procede a revisar | 27/05/2024 16:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 225 | CHIRIQUI
1022937 | CIRCUITO 34-41 | CARLOS ESTRIBI / FALTA DE FLUIDO. | 27/05/2024 16:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1539 | CHIRIQUI
1023562 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 98680 | 01/06/2024 05:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 402 | CHIRIQUI
1023313 | CIRCUITO 34-41 | Se reviso línea y no se encontró nada sobre la línea , se hizo prueba positiva | 30/05/2024 10:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 276 | CHIRIQUI
1022660 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encuentra sector sin fluido se procede a verificar línea | 26/05/2024 16:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1022929 | CIRCUITO 34-41 | Mata de pifa cae sobre primario monofasico rompiéndola | 27/05/2024 17:02:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 852 | CHIRIQUI
1022629 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre F de ramal monofasico8552 | 26/05/2024 10:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 226 | CHIRIQUI
1024223 | CIRCUITO 34-45 | Rompió fusible de derivada | 04/06/2024 08:31:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1023372 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró abierto el f20041 monofasico, se revisa | 30/05/2024 21:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 57 | CHIRIQUI
1024195 | CIRCUITO 34-45 | Abriendo derivada, fusible | 03/06/2024 22:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 816 | CHIRIQUI
1023229 | CIRCUITO 34-45 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 29/05/2024 20:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 429 | CHIRIQUI
1024298 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontro abierto el F20041 monofasico,se revisa | 04/06/2024 04:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 904 | CHIRIQUI
1023063 | CIRCUITO 34-45 | Al Llegar al Sitio Se Encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar | 28/05/2024 15:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 384 | CHIRIQUI
1022479 | CIRCUITO 34-46 | Disparo ITC 20420 Boqueron | 25/05/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 214 | CHIRIQUI
1023047 | CIRCUITO 34-46 | Al llegar al sitio se encontró q camión desconocido engancha cable #6 patienlo | 28/05/2024 15:31:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 321 | CHIRIQUI
1022847 | CIRCUITO 34-47 | Gerald macias CL 18.00 al llegar a la sitio se encontró el sector sin fluido | 27/05/2024 16:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1024183 | CIRCUITO 34-47 | Sin Luz | 03/06/2024 18:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1280 | CHIRIQUI
1023359 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encintro abierto el tx36292, se revisa | 30/05/2024 16:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 319 | CHIRIQUI
1024193 | CIRCUITO 34-47 | Fuertes vientos lanzan rama de árbol sobre línea primaria quema fusible de ramal | 03/06/2024 20:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 950 | CHIRIQUI
1019903 | CIRCUITO 34-47 | 4387424 | 10/05/2024 13:05:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 1450 | CHIRIQUI
1023109 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio sr encontró abierto rl F20082, se procede a revisar | 29/05/2024 01:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 442 | CHIRIQUI
1023009 | CIRCUITO 46-4 | JOSE MOSQUERA / FALTA DE FLUIDO. | 27/05/2024 22:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1316 | CHIRIQUI
1023235 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F15-4204 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 29/05/2024 18:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 550 | CHIRIQUI
1022438 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró ardilla , se retiro | 25/05/2024 09:33:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 152 | CHIRIQUI
1023247 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F abierto FU12-4203 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 30/05/2024 02:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1022903 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F9917 abierto por TR en el área | 27/05/2024 15:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 515 | CHIRIQUI
1022489 | CIRCUITO 34-19 | Se encuentra abierto el F 8316 se procede a revisar el sector | 25/05/2024 15:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 109 | CHIRIQUI
1022517 | CIRCUITO 34-19 | Sin Luz | 25/05/2024 17:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 543 | CHIRIQUI
1023350 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F02797 monofasico, se revisa | 30/05/2024 18:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1022946 | CIRCUITO 34-19 | Asociada al descargo 98876 | 28/05/2024 09:30:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 243 | CHIRIQUI
1023018 | CIRCUITO 43-5 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 28/05/2024 15:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1024252 | CIRCUITO 34-29 | se encontró F abierto x animal gallote | 04/06/2024 12:48:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1024221 | CIRCUITO 34-39 | Aislador con contaminación se rompe descolgados línea primaria | 04/06/2024 05:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 510 | AZUERO
1023704 | CIRCUITO 34-39 | WINNI TRISTAN, FALTA DE FLUIDO. | 01/06/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 379 | AZUERO
1024166 | CTO-2 LAS TABLAS | Rayo proboca apertura del F durante la lluvia según moradores | 04/06/2024 03:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | AZUERO
1024362 | CTO-2 LAS TABLAS | 4425230 | 04/06/2024 23:46:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 750 | AZUERO
1024375 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abrió fusible de línea primaria ramal monofasico | 05/06/2024 05:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1023126 | CTO 1 LOS POZOS | Ardilla hace corto al tx abriendo el mismo. | 29/05/2024 07:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | AZUERO
1024163 | CTO 1 LOS POZOS | Se llegó al lugar y comunica un cliente q avía fuerte brisa | 04/06/2024 05:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | AZUERO
1023306 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta quema fusible | 30/05/2024 09:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | AZUERO
1024063 | CIRCUITO 34-23 | Disparo del circuito 34-23 S/E Pese | 03/06/2024 10:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 317 | AZUERO
1024205 | CIRCUITO 34-24 | Ramal monofacico abierto | 04/06/2024 06:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 330 | AZUERO
1018595 | CIRCUITO 34-35B | aviso 4377951 | 01/05/2024 16:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1630 | AZUERO
1022555 | CIRCUITO 19-2 | Fusible abierto por rayo o descarga elect natural | 25/05/2024 14:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 628 | PANAMA OESTE
1022889 | CIRCUITO 19-2 | Cliente afectado por fusible MT defectuoso causa tormenta rrayo f 01661 | 27/05/2024 16:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 329 | PANAMA OESTE
1022899 | CIRCUITO 19-2 | Cliente afectado por fusible MT defectuoso causa tormenta rrayo f4271 | 27/05/2024 09:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 822 | PANAMA OESTE
1022718 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del ITC 2381 Caimitillo | 27/05/2024 06:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 311 | PANAMA OESTE
1022442 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 8039 Entrada al Espino | 25/05/2024 12:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
1022595 | CIRCUITO 16-11 | Disparo ITC 2365 El Coco | 26/05/2024 10:07:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 468 | PANAMA OESTE
1023340 | CIRCUITO 16-11 | Se encontró fusible abierto con matrícula | 30/05/2024 14:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 247 | PANAMA OESTE
1022654 | CIRCUITO 16-11 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con línea primaria | 26/05/2024 15:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 137 | PANAMA OESTE
1024358 | CIRCUITO 16-11 | SECTOR SIN FLUIDO | 05/06/2024 02:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 431 | PANAMA OESTE
1022650 | CIRCUITO 16-12 | Fusible abierto, fase de la calle y el centro. | 26/05/2024 14:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1022482 | CIRCUITO 16-13 | Tormenta rayo abrió f3301 se dejó cerrado | 25/05/2024 12:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1022873 | CIRCUITO 16-13 | SIN LUZ | 27/05/2024 19:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 68 | PANAMA OESTE
1023301 | CIRCUITO 17-17 | El f5169 abierto por tormenta Rayo | 30/05/2024 08:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1022605 | CIRCUITO 17-18 | Fuerte tormenta truenos | 25/05/2024 20:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 867 | PANAMA OESTE
1022591 | CIRCUITO 17-18 | Animal Zorrita hace contacto. Con línea primaria abriendo el fusible. | 25/05/2024 23:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 599 | PANAMA OESTE
1023296 | CIRCUITO 17-18 | Se retiro cañaza de la líneas afectado del suministro | 29/05/2024 23:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 785 | PANAMA OESTE
1022725 | CIRCUITO 15-24 | Sin fluido eléctrico | 27/05/2024 01:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 457 | PANAMA OESTE
1022634 | CIRCUITO 15-24 | Disparo del CTO 15-24 SE Coronado | 26/05/2024 15:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 527 | PANAMA OESTE
1022816 | CIRCUITO 17-11 | sin luz | 27/05/2024 11:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1022531 | CIRCUITO 17-11 | sector sin luz aviso 4408207 | 25/05/2024 12:59:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 496 | PANAMA OESTE
1021822 | CIRCUITO 34-3 | Se realiza recorrido a troncal y se realiza cierre manual de vtc 14451 | 21/05/2024 13:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1023066 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre f sin matrícula en campo | 28/05/2024 17:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 302 | PANAMA OESTE
1024158 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrió F monofasico de 12 T | 04/06/2024 02:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 344 | PANAMA OESTE
1022609 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F1112445 abierto en campo, animal pajaro | 26/05/2024 06:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 347 | PANAMA OESTE
1022593 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F14431 abierto en campo, animal serpiente | 26/05/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 79 | PANAMA OESTE
1022603 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F13916 abierto en campo, tormenta rayo | 25/05/2024 23:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 697 | PANAMA OESTE
1024274 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14460 La Mendoza , | 04/06/2024 18:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 182 | PANAMA OESTE
1023920 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14212 El Torno | 03/06/2024 10:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 441 | PANAMA OESTE
1024185 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrío F 3394 | 04/06/2024 02:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 512 | PANAMA OESTE
1024208 | CIRCUITO 34-3 | Animal paloma abre fusible 14300,y f-13793 trifasico fase de la calle | 04/06/2024 08:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 253 | PANAMA OESTE
1024318 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal.monofasico quemado por fuertes viento | 04/06/2024 21:33:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 65 | CENTRAL
1021233 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin luz | 17/05/2024 21:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | CENTRAL
1024173 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 03/06/2024 22:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 676 | CENTRAL
1024198 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró autoprotegido de tx abierto? | 04/06/2024 09:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | CENTRAL
1024238 | CIRCUITO 34-21 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 04/06/2024 04:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 631 | CENTRAL
1023893 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del ITC 15823 Rio Negro | 03/06/2024 08:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 461 | CENTRAL
1020375 | CIRCUITO 34-21 | Disparo ITC 15823 Rio Negro | 13/05/2024 01:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 45 | CENTRAL
1022973 | CIRCUITO 34-33 | Disparo del ITC 8068 El Peñon , | 28/05/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 83 | CENTRAL
1024399 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró 2 fusible de ramal trifasico abierto | 05/06/2024 09:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 186 | CENTRAL
1024262 | CIRCUITO 34-33 | Fusible quemado por accidente moradores taparon árbol | 04/06/2024 07:33:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 552 | CENTRAL
1020903 | CIRCUITO 34-33 | Causa desconocida abre ITC-16103 | 16/05/2024 03:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 404 | CENTRAL
1020083 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 11/05/2024 02:23:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 678 | CENTRAL
1021964 | CIRCUITO 34-33 | Se activo d de ramal monofasico | 22/05/2024 14:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | CENTRAL
1018515 | CIRCUITO 34-33 | Se activo f de ramal monofasico | 01/05/2024 03:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | CENTRAL
1024165 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal monofasico abierto | 04/06/2024 04:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | CENTRAL
1024186 | CIRCUITO 34-22 | Sector sin luz | 04/06/2024 04:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 387 | CENTRAL
1024076 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC 8682 Sardina | 03/06/2024 20:32:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | CENTRAL
1024106 | CIRCUITO 34-40 | Falta de fluido | 03/06/2024 21:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 27 | CENTRAL
1024345 | CIRCUITO 13-41 | F sin matricula desactivado por animal carpintero | 04/06/2024 19:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 496 | CENTRAL
1022204 | CIRCUITO 4-11 | Sector sin luz | 23/05/2024 21:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 92 | CENTRAL
1021474 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin fluido | 19/05/2024 06:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1288 | CENTRAL
1024390 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 05/06/2024 00:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 670 | CENTRAL
1024239 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofasico abierto | 21/05/2024 04:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | CENTRAL
1020750 | CIRCUITO 28-1 | Disparo del CTO 28-1 S/E Santiago | 15/05/2024 04:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | CENTRAL
1024211 | CIRCUITO 13-21 | sector sin luz | 04/06/2024 08:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | CENTRAL
1024273 | CIRCUITO 13-21 | sector sin luz | 04/06/2024 08:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 473 | CENTRAL
1024290 | CIRCUITO 34-17 | En el aviso4424387 se encuentra F 6398 abierto por tormenta rayo | 04/06/2024 13:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 327 | CENTRAL
1024225 | CIRCUITO 34-18 | En el aviso 4424097 se encuentra F 15962 abierto por tormenta rayo | 04/06/2024 09:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | CENTRAL
1023922 | CIRCUITO 9002 | Disparfo del ITC 15817 Farallon | 03/06/2024 10:57:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | CENTRAL
1024175 | CIRCUITO 34-32A | Asociada al descargo 99009 | 04/06/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | CENTRAL
1024055 | LINEA KX | Falta de fluido | 03/06/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA OESTE | 57 | PANAMA OESTE
1022902 | CIRCUITO 34-7B | Disparo ITC 1314 Hospital Materno Infantil 34-7B | 27/05/2024 23:53:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 166 | PANAMA OESTE
1024353 | CIRCUITO EHI01 | F02048 desactivado por tormenta rayo | 04/06/2024 20:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 560 | PANAMA OESTE
1024214 | CIRCUITO 34-1A | Abrió ei fusible de Ramal | 04/06/2024 08:11:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 323 | PANAMA OESTE
1023540 | CIRCUITO JDA02 | Sector sin luz | 31/05/2024 17:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 307 | PANAMA OESTE
1021604 | CIRCUITO 052-1 | Se reviso la línea primaría hasta el final no se vio nada que haiga provocado ap | 20/05/2024 08:26:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 83 | CHIRIQUI
1024396 | CIRCUITO BUR2 | Fuerte trueno hace que fusible se habrá | 05/06/2024 07:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 291 | PANAMA OESTE
1023966 | CIRCUITO 16-21 | GILBERTO ARIAS / FALTA DE FLUIDO. | 02/06/2024 22:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 943 | PANAMA OESTE
1024218 | SC01 (CT147-4150) | Tormenta quema tranfo | 03/06/2024 16:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1192 | CHIRIQUI
1024199 | SC01 (CT63-4719) | 2 vanos de secundario en el suelo | 03/06/2024 12:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1458 | CHIRIQUI
1024210 | SC01 (CTX1702-4815) | Ramas sobre secundario rompen líneas y abren tranfo | 03/06/2024 22:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 851 | CHIRIQUI
1024400 | SC01 (CT30-5041) | Un vano de secundario chocado | 04/06/2024 19:30:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1006 | CHIRIQUI
1024215 | SC01 (CTX43-4150) | Sin Luz | 03/06/2024 16:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1252 | CHIRIQUI
1024260 | SC01 (CT8-1724) | Tormenta rayoi | 04/06/2024 12:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | AZUERO
1024154 | SC01 (CT209-1801) | Contaminación quema tubo porta fusible de tx | 04/06/2024 00:38:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 329 | AZUERO
1024286 | SC01 (CTX368-34168) | sector sin luz | 04/06/2024 10:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 457 | AZUERO
1024387 | SC01 (CT125-2844) | Se activo tx de75 kva | 05/06/2024 08:57:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 158 | AZUERO
1024232 | SC01 (CTX135-2540) | sector sin luz | 04/06/2024 11:58:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | AZUERO
1020540 | SC01 (CTX141-2812) | SIN LUZ, AVISO 4391635 | 13/05/2024 14:15:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1190 | AZUERO
1024189 | SC01 (CT135-46C7) | Animl ave entr en contact con herraj y línea de MT quemando F monofásic s cierra | 04/06/2024 08:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 157 | CHIRIQUI
1024381 | SC01 (CTX251-2918) | En el aviso 4425386 se encuentra tx con M 55282 abierto por tormenta rayo | 05/06/2024 07:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | AZUERO
1022296 | SC01 (CT11-7210) | Fusible de transformador abierto | 24/05/2024 10:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 77 | CHIRIQUI
1022879 | SUBESTACION EL COCO | Disparo del Interruptor 3HO2 S/E El Coco , | 27/05/2024 21:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 6 | AZUERO
1021326 | CTX221-1T-46C3 | Secundario en el suelo | 18/05/2024 13:24:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 221 | CHIRIQUI
1022891 | CT68-1T-7401 SDR SFCO F LIN | F bifásico abierto | 27/05/2024 17:05:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 331 | CHIRIQUI
1023379 | CT97-1T-46C7 B SNJOSE AV 2 | sector sin luz | 30/05/2024 22:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 31 | CHIRIQUI
1024268 | CT59-1T-2121 PME | sector sin luz | 04/06/2024 12:33:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | AZUERO
1024271 | CTX52-1T-34168 ALTO ESTANCIA | sector sin luz | 04/06/2024 09:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 498 | AZUERO
1024296 | CTX139-1T-34168 OER SECPENITA | sector sin luz | 04/06/2024 06:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 787 | AZUERO
1024313 | CTX703-1T-1723 OER LA SABANETA | sector sin luz | 04/06/2024 09:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 739 | AZUERO
1024367 | SC01 (CTX72-JAR04) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99093 | 05/06/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 254 | PANAMA METRO
1024177 | SUBESTACION PESE | Se nesecita programar poda | 04/06/2024 02:40:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 439 | AZUERO
1024179 | SUBESTACION SANTIAGO | Animal changame quema fusible de transformador | 04/06/2024 08:01:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
1023876 | SC01 (CTX36-652) | Conexión de ilegales a la red provoca apertura del tx. | 03/06/2024 00:06:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 298 | PANAMA METRO
1020782 | SC01 (CTX521-4947) | Se revisó el área no se encontró nada | 14/05/2024 19:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1270 | CHIRIQUI