## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1027386 | CIRCUITO 2-14 | Fusible abierto causa animal ave chango. Abre la fase centro y monte | 24/06/2024 16:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 128 | PANAMA METRO
1027208 | CIRCUITO 2-11 | Sector sin luz | 23/06/2024 12:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 77 | PANAMA METRO
1027184 | CIRCUITO 2-19 | Animal ardilla abrió los F10952 se normalizó el sector afectado | 23/06/2024 10:13:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 73 | PANAMA METRO
1026830 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Abierto f 7828 | 20/06/2024 20:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1027426 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico F18113 | 24/06/2024 18:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 398 | CHIRIQUI
1027322 | CIRCUITO 34-39 | Animal ardilla ase contacto con linia primaria, disparando F 14672 | 24/06/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1027306 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 24/06/2024 05:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | AZUERO
1027335 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo provoca apertura de f de ramal monofasico | 24/06/2024 07:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
1027360 | CIRCUITO 34-24 | Se retira arbol rama sobre la línea primaria a distancia | 24/06/2024 11:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1027341 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Se reviso tramos de MT se encontró animal en poste 1B | 24/06/2024 10:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 139 | AZUERO
1027325 | CIRCUITO 17-18 | Fucible 30T reventado por tormenta rayo | 24/06/2024 04:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 320 | PANAMA OESTE
1027356 | CIRCUITO 17-11 | En el tx 0007441 se encontraba el nido del ave lo cual el pajaro iso el arco | 24/06/2024 10:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 245 | PANAMA OESTE
1027319 | CIRCUITO 34-3 | Trueno hace que fusible se abra | 24/06/2024 02:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 402 | PANAMA OESTE
1027437 | CIRCUITO 34-21 | Disparo ITC 15823 Rio Negro | 25/06/2024 02:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | CENTRAL
1027320 | CIRCUITO 34-21 | Ranas distancia insuficiente ala linia | 24/06/2024 05:55:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | CENTRAL
1027312 | CIRCUITO 34-33 | sector | 24/06/2024 05:51:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | CENTRAL
1027367 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal, sector sin fluido eléctrico | 24/06/2024 11:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 278 | CENTRAL
1027429 | CIRCUITO 34-12 | Se encontró punte de corta circuito suelto | 24/06/2024 21:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | CENTRAL
1027389 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 24/06/2024 14:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 329 | CENTRAL
1027405 | CIRCUITO 34-17 | Sector sin suministro. Linea monofasica abierta | 24/06/2024 12:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 456 | CENTRAL
1027436 | CIRCUITO 29-2 | Sector sin luz | 24/06/2024 17:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 646 | CENTRAL
1026741 | CIRCUITO 34-52 | Disparo CTO 34-52 Hidro Concepción. | 20/06/2024 08:44:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 236 | CHIRIQUI
1027094 | CIRCUITO 34-7B | sector sin luz aviso 4447141 | 22/06/2024 06:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 682 | PANAMA OESTE
1027337 | CIRCUITO EHI01 | Animal Ardilla toca la línea primaria averia do el F3249 | 24/06/2024 09:55:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 130 | PANAMA OESTE
1027351 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayo abre f 4656 se cerró quedando normalizado v 241 121 120 | 24/06/2024 09:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 213 | PANAMA OESTE
1026809 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se reemplaza los fusibles y la prueba positiva a las 20:34 | 20/06/2024 15:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 321 | CHIRIQUI
1026819 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Ramal bifasico | 20/06/2024 18:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1027354 | CIRCUITO 052-1 | Animal talingo abre el ramal trifásico la fase del la calle | 24/06/2024 12:25:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 102 | CHIRIQUI
1025648 | CIRCUITO 34-168 | Disparo interruptor 3HO2 Sub Estación El Coco | 13/06/2024 00:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 5 | CENTRAL
1027352 | SC01 (CT52-1302) | Se creoZDDyZDT, se levantó neutral. | 24/06/2024 09:57:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
1027398 | SC01 (CT134-2122) | Tormenta rayo quemó fusible de transformador | 24/06/2024 18:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | CENTRAL
1027425 | SC01 (CTX4693-4815B) | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 24/06/2024 22:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 149 | CHIRIQUI
1027317 | CTX212-1T-ISC01 IBAST F EESPI | Se revisa el área de encontró animal sarigueya causa de apertura del F17384 | 24/06/2024 06:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1027314 | CT96-1T-4016 TIN //MPITTY | Al llegar se encontro el f a ierto x animal | 24/06/2024 06:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 168 | CHIRIQUI
1027408 | CT62-1T-8348 POTR A D/ESCFL | Tormenta rayo presente con la lluvia quema F de ramal monofásic se cierra | 24/06/2024 18:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 208 | CHIRIQUI
1027369 | CT175-1T-3406 CHOHURLLAVEREDKM | sector sin luz | 24/06/2024 12:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 228 | PANAMA OESTE
1027150 | CTX153-1T-3406 MENDOZA | Tormenta rayo abre el f18194 | 22/06/2024 19:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 462 | PANAMA OESTE
1027393 | CTX263-1T-4150 | Reparación de linia secundaria | 24/06/2024 11:49:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 527 | CHIRIQUI
1027384 | SUBESTACION LOCERIA | Actuacion Desconexion SPEAR , por perdida de Costa Norte | 24/06/2024 17:50:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 5 | PANAMA METRO
1027382 | SUBESTACION SAN FRANCISCO | Actuacion desconecion SPEAR, por perdida de Costa Norte | 24/06/2024 17:50:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 5 | PANAMA METRO
1027420 | SC01 (CTX36-652) | Conexión de ilegales a la red provoca apertura del tx | 24/06/2024 22:48:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 62 | PANAMA METRO