## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1027608 | CIRCUITO 2-11 | Sector sin luz | 26/06/2024 06:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 139 | PANAMA METRO
1027693 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Ave carpintero entra en contacto con pararrayos de transformador hacien corto | 26/06/2024 12:10:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 369 | CHIRIQUI
1027551 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Rayo cae sobre transformador autoprotegido y lo quema | 25/06/2024 16:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 576 | CHIRIQUI
1027419 | CIRCUITO 34-49 | Sector sin luz | 24/06/2024 20:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1027726 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo cae sobre linea primaria trifasica y abre F fase del monte | 26/06/2024 19:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
1027869 | CIRCUITO 34-51 | Se encuentra F8105 abierto por la tormenta | 27/06/2024 12:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 176 | CHIRIQUI
1025962 | CIRCUITO 34-51 | Causa desconocida se reviso la linea primaría no se encontró nada | 14/06/2024 09:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 510 | CHIRIQUI
1027857 | CIRCUITO 34-9 | Se encuentra hijo de zarigulla queniso contacto con línea MT. Provocando cortoc | 27/06/2024 09:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 250 | CHIRIQUI
1027614 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 26/06/2024 06:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
1027813 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin fluido | 27/06/2024 08:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1027438 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible 20433 de ramal monofasico | 24/06/2024 19:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 554 | CHIRIQUI
1024976 | CIRCUITO 34-42 | JOSE MOSQUERA / FALTA DE FLUIDO. | 08/06/2024 21:08:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1170 | CHIRIQUI
1025161 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 20323 Aserrio (fuera de barrido ) | 10/06/2024 09:01:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 57 | CHIRIQUI
1027871 | CIRCUITO 34-45 | Ramal por la tormenta rayo | 27/06/2024 10:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 339 | CHIRIQUI
1027601 | CIRCUITO 34-47 | Asociada al descargo 99468 | 26/06/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 277 | CHIRIQUI
1027851 | CIRCUITO 43-3 | Sector sin fluido | 27/06/2024 09:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 339 | CHIRIQUI
1027830 | CTO 2 CHITRE | se encuentra F abierto x tormenta rayo | 27/06/2024 08:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | AZUERO
1027893 | CIRCUITO 34-39 | Aviso 4453778 | 27/06/2024 10:23:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1133 | AZUERO
1027488 | CTO 1 LAS TABLAS | Animal ardilla ase contacto con buchin de TX0203244 | 25/06/2024 10:52:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1027669 | CTO 1 LAS TABLAS | se encuentra F abierto x animal ardilla | 26/06/2024 12:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | AZUERO
1027837 | CTO-2 LAS TABLAS | Morador confirma que fue ardilla ,no se encontraba en sitio ardilla | 27/06/2024 07:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | AZUERO
1027704 | CTO-2 LAS TABLAS | 4452482 | 26/06/2024 14:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 341 | AZUERO
1027593 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin fluido | 25/06/2024 21:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | AZUERO
1027829 | CTO 1 LOS POZOS | Se libero rama q hacia contacto, rama de guasimo | 27/06/2024 07:14:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 249 | AZUERO
1027681 | CTO 1 LOS POZOS | F 00851 abierto x tormenta rayo | 26/06/2024 13:03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | AZUERO
1027668 | CTO 1 LOS POZOS | F 15737 abierto x tormenta rayo | 26/06/2024 12:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1027679 | CIRCUITO 34-24 | Se llegó al lugar y se encontró el F 291724 por cable d interne | 26/06/2024 13:16:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
1027872 | CIRCUITO 34-24 | Aviso 4454026 | 27/06/2024 13:26:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | AZUERO
1027441 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz | 25/06/2024 03:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | AZUERO
1027802 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Se encontró fusible ramal abierto | 27/06/2024 06:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | AZUERO
1027905 | CIRCUITO 34-35B | Aislador y punta primaria fogoneado producto de un rayo | 27/06/2024 17:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1027707 | CIRCUITO 19-2 | Se encontró F 2663 trifasico abierto fase de monte. Y 3531 aguas abajo | 26/06/2024 17:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 157 | PANAMA OESTE
1027865 | CIRCUITO 34-5 | Fuertes vientos tiro árbol a línea primaria | 27/06/2024 08:10:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 421 | PANAMA OESTE
1027888 | CIRCUITO 16-11 | Causa tormenta rayo se encontró abierta el f-3591 | 27/06/2024 15:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 174 | PANAMA OESTE
1027930 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta Rayo quemó fusible se remplazó 12t | 27/06/2024 21:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 280 | PANAMA OESTE
1027935 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta a Rayo quemón fusible se remplazó 65t | 27/06/2024 21:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 379 | PANAMA OESTE
1027507 | CIRCUITO 17-18 | Disparo del circuito 17-18 Capira | 25/06/2024 15:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 79 | PANAMA OESTE
1027844 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró f abierto 18080 | 27/06/2024 06:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 369 | PANAMA OESTE
1027832 | CIRCUITO 15-24 | Árbol podrido cae Abre F 3081 se abren puentes primarios y se restablece sector | 27/06/2024 05:17:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 436 | PANAMA OESTE
1027702 | CIRCUITO 15-24 | Animal chango abre el F 3079 fae B | 26/06/2024 08:42:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 677 | PANAMA OESTE
1027752 | CIRCUITO 17-11 | Se encontró Tx_29459 protegido causa tormenta rayo | 26/06/2024 19:20:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 299 | PANAMA OESTE
1027615 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre el fusible monofasico afectando a los moradores del sector | 26/06/2024 04:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 261 | PANAMA OESTE
1027640 | CIRCUITO 34-3 | Fuertes vientos asen que ramas choquen con línea primarias afectando el sector | 26/06/2024 10:45:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 74 | PANAMA OESTE
1027662 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre el fusible monofasico afectando a los moradores del sector | 25/06/2024 22:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 991 | PANAMA OESTE
1027688 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró el F 14037 abierto en campo, fuerte vientos programar poda en sector | 26/06/2024 13:48:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 260 | PANAMA OESTE
1027831 | CIRCUITO 34-3 | Contaminación porta fusible deteriorado se prendió l mismo | 27/06/2024 11:06:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 66 | PANAMA OESTE
1027921 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró fusible 3693 y el F 3417 abierto por tormenta rayo | 21/06/2024 16:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1076 | PANAMA OESTE
1027880 | CIRCUITO 15-17 | Residente de sector ilegalegales conectandoce el tx 29529 de 10 kva | 27/06/2024 11:50:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 330 | PANAMA OESTE
1027965 | CIRCUITO 15-17 | Sin fluido eléctrico | 28/06/2024 06:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 61 | PANAMA OESTE
1027533 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del ITC15823 Rio Negro | 25/06/2024 17:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 843 | CENTRAL
1027665 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos abren fusible 1904 ramal monofásico | 26/06/2024 10:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | CENTRAL
1027517 | CIRCUITO 34-33 | INSERPA CENTRAL / FALTA DE FLUIDO. | 25/06/2024 13:53:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 617 | CENTRAL
1027524 | CIRCUITO 34-33 | INSERPA CENTRAL / FALTA DE FLUIDO. | 25/06/2024 15:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 586 | CENTRAL
1027927 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz | 27/06/2024 20:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 201 | CENTRAL
1027661 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible ramal monofasico dañando cortacircuito. | 25/06/2024 18:48:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1187 | CENTRAL
1027508 | CIRCUITO 34-20 | Disparo del circuito 34-20 S/E San Antonio | 25/06/2024 15:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 348 | CENTRAL
1027874 | CIRCUITO 34-30C | Aviso 4452332 | 27/06/2024 12:25:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | CENTRAL
1027807 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de transformador. | 26/06/2024 18:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 869 | CENTRAL
1027860 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos | 27/06/2024 08:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 365 | CENTRAL
1027695 | CIRCUITO 34-40 | Sector con falta de fase | 26/06/2024 16:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 126 | CENTRAL
1027623 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal trifasico fase del centro | 25/06/2024 23:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 567 | CENTRAL
1027647 | CIRCUITO 34-40 | Fuertes viento arrojan ramas sobre linea primaria quemando F ramal monofasico | 26/06/2024 11:31:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 59 | CENTRAL
1027895 | CIRCUITO 13-41 | Animal pájaro quemaron fusible de ramal trifasico dos fases | 27/06/2024 15:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | CENTRAL
1027689 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 26/06/2024 10:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 446 | CENTRAL
1027699 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 26/06/2024 11:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 499 | CENTRAL
1027390 | CIRCUITO 34-12 | Sector sin fluido eléctrico | 24/06/2024 17:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1027512 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 25/06/2024 14:09:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 949 | CENTRAL
1027814 | CIRCUITO 13-22 | F16018 desactivado por tormenta rayo | 27/06/2024 06:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | CENTRAL
1027834 | CIRCUITO 13-22 | F18242 desactivado por tormenta rayo | 27/06/2024 07:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 298 | CENTRAL
1027852 | CIRCUITO 13-22 | F7248 desactivado plr animal ardilla | 27/06/2024 08:45:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 321 | CENTRAL
1027730 | CIRCUITO 13-22 | Animal ardilla quemó fusible de ramal monofásico | 26/06/2024 14:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | CENTRAL
1027538 | CIRCUITO 34-17 | INSERPA CENTRAL | 25/06/2024 16:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 402 | CENTRAL
1027826 | CIRCUITO 34-44 | Tx abierto | 26/06/2024 20:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 823 | CENTRAL
1027870 | CIRCUITO 34-18 | Se encuentra fusible S/M en campo abierto por tormenta Rayo | 27/06/2024 06:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 560 | CENTRAL
1027513 | CIRCUITO 34-18 | Disparo del circuito 34-18 S/E Sona | 25/06/2024 17:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
1027654 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta quema fusible de ramal | 26/06/2024 08:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1027801 | CIRCUITO 34-13 | Asociada al descargo 99551 | 27/06/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 641 | PANAMA OESTE
1027554 | CIRCUITO 34-31 | Disparo del circuito 34-31 s/e Chorrera y el ITC 2358 Aceti-Oxigeno | 25/06/2024 22:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 490 | PANAMA OESTE
1027864 | CIRCUITO 1A LA ARENA | se encuentra F abierto x tormenta rayo | 27/06/2024 11:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | AZUERO
1027596 | CIRCUITO 34-53 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 25/06/2024 22:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 449 | CHIRIQUI
1027859 | CIRCUITO 34-56 | Animal pájaro entra en contacto con LMThabre el F 00584 | 27/06/2024 10:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
1027600 | CIRCUITO 34-7B | Sin fluido eléctrico | 25/06/2024 21:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 697 | PANAMA OESTE
1027642 | CIRCUITO EHI01 | Se encontró fusible de ramal trifásico fase del monte abierta por tormenta rayo | 26/06/2024 01:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 636 | PANAMA OESTE
1027909 | CIRCUITO EHI01 | F13912abierto por tormenta Rayo | 26/06/2024 22:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1385 | PANAMA OESTE
1027482 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Sin Luz | 25/06/2024 08:36:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 472 | CHIRIQUI
1027548 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Rayo afectó cortador lado de linea. Sector sin fluido eléctrico | 25/06/2024 16:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 446 | CHIRIQUI
1024922 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Sector sin fluido | 08/06/2024 20:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1027622 | CIRCUITO 052-1 | Sin Luz | 25/06/2024 22:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 580 | CHIRIQUI
1027717 | CIRCUITO 34-1C | Tormenta rayó abre F 17606 | 26/06/2024 16:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 272 | PANAMA OESTE
1027638 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró f abierto | 26/06/2024 00:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 615 | PANAMA OESTE
1027823 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible Ramal monofasico abierto. | 26/06/2024 16:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1054 | PANAMA OESTE
1027671 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayó abre f5151 | 26/06/2024 12:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 210 | PANAMA OESTE
1027741 | CIRCUITO 16-21 | Asociada al descargo 99457 | 26/06/2024 21:30:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 271 | PANAMA OESTE
1027795 | CIRCUITO 16-19 | Rayo hace que fusible se abra | 27/06/2024 02:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 326 | PANAMA OESTE
1027799 | CIRCUITO 16-19 | Asociada al descargo 99351 | 27/06/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | PANAMA OESTE | 312 | PANAMA OESTE
1027602 | CIRCUITO 16-19 | Tormenta rayo abre f monofasico 4742 | 26/06/2024 05:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 178 | PANAMA OESTE
1027674 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Sector sin luz | 24/06/2024 06:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1027680 | SC01 (CTX104-220) | Fusible de transfo abierto causa ardilla sobrevive a la descarga | 26/06/2024 14:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 180 | PANAMA METRO
1027867 | SC01 (CTX542-4151) | Arbol cae sobre línea secundaria rompiendo 5 vanos y fracturando poste 9 mts | 26/06/2024 18:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1252 | CHIRIQUI
1027670 | SC01 (CTX675-4151) | tx abierto por animal murcielago | 16/06/2024 08:57:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 171 | CHIRIQUI
1027932 | SC01 (CT161-46C7) | sector sin luz | 28/06/2024 00:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1027804 | SC01 (CT6-5101) | Se encontró TX 44634abierto. Causa tormenta rayo. | 27/06/2024 03:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 291 | CHIRIQUI
1027733 | SC01 (CTX10-1801) | Ave hace corto al poste,tranfo abierto. | 26/06/2024 17:53:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 266 | AZUERO
1027922 | SC01 (CTX53-3117) | Animal ave abre el tx 4176 | 27/06/2024 10:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 777 | PANAMA OESTE
1027617 | SC01 (CTX809-5708B) | Se llegó al lugar tx400475 de 50 | 25/06/2024 23:25:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 572 | PANAMA OESTE
1027835 | SC01 (CT97-3411) | Tx abierto por ilegales conec al sec abierto, se cierra y restab sum vab252.4 | 27/06/2024 09:51:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 169 | PANAMA OESTE
1027959 | SC01 (CTX32-2041B) | sector sin luz | 27/06/2024 20:04:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 631 | AZUERO
1027855 | SC01 (CTX874-EHI01) | Animal ardilla quemo fusible de transformador | 27/06/2024 10:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | CENTRAL
1027877 | SC01 (CTX75-2801) | Aviso 4453775 | 27/06/2024 10:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | AZUERO
1027889 | SC01 (CTX58-1724) | TX de 25 KVA abierto en campo por animal sariguella | 27/06/2024 12:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 357 | AZUERO
1027721 | SC01 (CTX104-2421) | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 26/06/2024 18:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | AZUERO
1027856 | SC01 (CTX80-3412) | Abrió el fusible de ramal | 27/06/2024 09:41:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 253 | PANAMA OESTE
1027924 | SC01 (CTX952-1439) | sector sin luz | 27/06/2024 17:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 339 | AZUERO
1027934 | SC01 (CTX285-2122) | sector sin luz | 27/06/2024 13:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 811 | AZUERO
1027698 | SC01 (CTX178-2421) | Tormenta rayo abre transformador | 26/06/2024 11:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 479 | AZUERO
1027848 | SC01 (CTX5797-3413) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99491 | 27/06/2024 11:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 96 | PANAMA OESTE
1025941 | SC01 (CTX10-72109) | Se encuentra fusibles dl Transf de 10 KVA abierto | 14/06/2024 13:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
1025021 | SC01 (CTX2-7302) | Se revisa la linea secundaria u no se encuentra la causa de la apertura fusible | 09/06/2024 07:11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 272 | CHIRIQUI
1027656 | SC01 (CTX2732-2918) | se encuentra tx3446(10kva) abierto por tormenta rayo | 26/06/2024 09:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | AZUERO
1027652 | SC01 (CTX3196-4947) | Dos fases del secundario abierto partifo | 26/06/2024 10:03:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 196 | CHIRIQUI
1027904 | SC01 (CTX606-4946) | Fuertes vientos chocan línea S/A entre si partiendo fase de s/a se repara | 27/06/2024 14:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 363 | CHIRIQUI
1027779 | SUBESTACION EL HIGO | F3151 abierto y por tormenta | 27/06/2024 00:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 312 | PANAMA OESTE
1027879 | SUBESTACION EL TORNO | Se realiza poda urgente para conexión de cable de servicio de cliente afectado | 27/06/2024 08:38:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 527 | PANAMA OESTE
1027805 | CT37-1T-651 B CL 24 F/K HS | F10514 abierto fase del monte causa animal ave | 27/06/2024 07:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 105 | PANAMA METRO
1027700 | CTX103-1T-215 EDOLAS VISR/5AS | Que venga afectado por apertura de fusible 29 fase del centro causa lluvia | 26/06/2024 17:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 135 | PANAMA METRO
1027824 | CTX103-1T-215 EDOLAS VISR/5AS | Se tenso línea y se cambió cortacircuitos, fusible. | 27/06/2024 06:22:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 248 | PANAMA METRO
1027722 | CT111-1T-9856 | F trifásica abierta una fase del monte | 26/06/2024 16:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 298 | CHIRIQUI
1027764 | CTX1767-1T-4815 SPABLV V INT | Tormenta rayo presente con la lluvia quema elemento de TX convencionl s cierra | 26/06/2024 18:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 453 | CHIRIQUI
1027759 | CTX1750-1T-4815 SPABLN // ICAT | F/V lanza rama de palma seca sobre S/A reventando 2 fases se repara y normaliz | 26/06/2024 15:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 562 | CHIRIQUI
1027676 | CT48-1T-4202 BLS LMN A/IGL | Se encontró F16934 abierto se prosedio a revisar línea MT. | 26/06/2024 05:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 617 | CHIRIQUI
1027697 | CT76-1T-5041 JACU V PPAL | Fuertes vientos lanzan cañaza sobre linia primaria se revisa el sector | 26/06/2024 16:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 92 | CHIRIQUI
1027753 | CT99-1T-4016 | F abierto | 26/06/2024 20:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 228 | CHIRIQUI
1027766 | CT30-1T-4945 ALM F/SRGAN | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido de procede a revisar | 26/06/2024 21:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 315 | CHIRIQUI
1026000 | CTX6-1T-7001 LECHCOMLBARRVARJ | F trifásico abierto | 14/06/2024 12:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 910 | CHIRIQUI
1027783 | CT150-1T-4403 ALGACP CEDE?O | Se llegó al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 27/06/2024 03:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1027950 | CT29-1T-1801 VIA A OCU LAS M | sector sin luz | 27/06/2024 20:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 498 | CENTRAL
1027929 | CT37-1T-1801 LASMINAS FTE SOTO | sector sin luz | 27/06/2024 21:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | AZUERO
1027956 | CT282-1T-1724 MACARACAS TONOSI | sector sin luz | 27/06/2024 22:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 406 | AZUERO
1027775 | CT160-1T-2122 CHIGUIRI | Se encontró ramal monofasico abierto | 26/06/2024 23:04:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 352 | AZUERO
1027926 | CT131-1T-1723 OCU | sector sin luz | 27/06/2024 21:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | AZUERO
1027960 | CTX48-1T-2123 PENONOME | sector sin luz | 27/06/2024 22:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | AZUERO
1027750 | CTX53-1T-0802 LA TIZA | Fucible avierto, lluvia y tormenta. | 26/06/2024 22:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 195 | AZUERO
1027756 | CTX424-1T-2833 PIEDRA HINCADA | Fusible de ramal monofásico quemado por tormenta rayo | 26/06/2024 05:14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1136 | AZUERO
1027933 | CTX35-1T-4204 LAS PALMAS | sector sin luz | 27/06/2024 21:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1027731 | CTX43-1T-4203 SANGRILLO | Se encuentro tx7350 y f9916 abierto causa tormenta rayo | 26/06/2024 14:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 434 | CHIRIQUI
1027771 | CTX53-1T-CGR01 OER MIRAMAR | Se retira un nido en poste y entre medio de los aisladores haciendo cont l MT | 27/06/2024 01:06:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1027789 | CTX715-1T-2421 | Fusible de ramal monofásico quemado por arbol rama | 26/06/2024 23:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 422 | AZUERO
1027740 | CTX715-1T-2421 | Se activó | 26/06/2024 19:49:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | AZUERO
1027743 | CTX168-1T-34168 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 26/06/2024 16:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 446 | AZUERO
1027738 | SUBESTACION EL TORNO | 22:45 positiva f17803 abierto tormenta rayo se cerró quedando normalizado v 241 | 26/06/2024 15:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 439 | PANAMA OESTE
1027714 | SUBESTACION CHORRERA | Causa tormenta rayo abrió f:13723 | 26/06/2024 17:15:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 214 | PANAMA OESTE
1027767 | CT36-1T-2041 STA RITA | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 27/06/2024 00:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | AZUERO