## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1029386 | CTX51-1T-4150 BELLAVISTA | Ilegales conectado chocan líneas secundarias y quemando f de tx | 06/07/2024 16:16:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1029485 | CTX82-1T-2041 EL RETIRO | sector sin luz | 07/07/2024 09:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | AZUERO
1029130 | CTX399-1T-JDA02 LUMIN | Fusible bifásica abierto fase de la calle | 05/07/2024 04:16:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1522 | PANAMA OESTE
1029382 | CTX86-1T-4150 | Camión desconocido choca línea primaria quemando fusible del ramal monofasico | 06/07/2024 15:53:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 89 | CHIRIQUI
1029350 | SC01 (CTX72-JAR04) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99652 | 06/07/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 177 | PANAMA METRO
1029476 | CTX430-1T-8349 R. JOHNY WOODLA | Tormenta Rayo cae sobre línea primaria de transfo autoprotegido abre F monofasic | 07/07/2024 10:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 88 | CHIRIQUI
1029505 | SC01 (CT113-5041) | Se encontró abierto TX sin matrícula en campo se procede a revisar el sector | 07/07/2024 14:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 244 | CHIRIQUI
1029527 | CTX670-1T-2540 HECTOR GIL | sector sin luz | 07/07/2024 17:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | AZUERO
1029306 | SC01 (CT455-1724) | TX 59954 abierto por tormenta rallo fuertes lluvias en el | 06/07/2024 07:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 47 | AZUERO
1029317 | CTX450-1T-EHI01 EL NANCE SANCA | Si fluido eléctrico | 06/07/2024 08:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 50 | PANAMA OESTE
1029343 | CTX370-1T-9002 VILLAGE DEL SOL | sector sin luz | 06/07/2024 08:19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | CENTRAL
1029371 | SC01 (CTX42-2917) | F de transformador abierto por tormenta rayo | 06/07/2024 09:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 393 | AZUERO
1029482 | CTX1751-1T-1724 OER V PEDREGAL | sector sin luz | 07/07/2024 10:09:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 251 | AZUERO
1029461 | CT132-2T-4016 DOLE A/PIELES,SA | Ave talingo toca línea primaria abriendo F monofasico y F bifasico fase de calle | 07/07/2024 08:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 117 | CHIRIQUI
1029446 | CIRCUITO 2-22 | Disparo del circuito 2-22 S/E San Francisco | 07/07/2024 08:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 96 | PANAMA METRO
1029324 | CIRCUITO 2-03 | Sé encontró los F 538 abierto causa tormenta rayó se normalizó el sector | 06/07/2024 08:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 155 | PANAMA METRO
1029298 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo ocasiona apertura del F9919 | 06/07/2024 04:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 146 | CHIRIQUI
1029432 | CIRCUITO 34-10 | Asociada al descargo 99717 | 07/07/2024 03:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
1029532 | CIRCUITO 34-16 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 07/07/2024 21:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 80 | CHIRIQUI
1029396 | CIRCUITO 34-50 | Fuertes vientos lanzan rama bejuco sobre línea primaria quema fusible de ramal | 06/07/2024 13:12:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 473 | CHIRIQUI
1029491 | CIRCUITO 34-50 | Morador podando árbol rama lanzan sobre línea primaria quemando f | 07/07/2024 14:30:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 120 | CHIRIQUI
1029553 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontro abierto el F20041 se procede a revisar | 08/07/2024 00:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 106 | CHIRIQUI
1029562 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encintro abierto el F9508 monofasico, se procede a revisar | 07/07/2024 23:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 262 | CHIRIQUI
1029472 | CTO 2 CHITRE | Se llegó al citio se encontró un animal muerto en el piso | 07/07/2024 09:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | AZUERO
1029442 | CIRCUITO 34-39 | Contaminación provoca apertura de fase en el F12992 de ramal trifasico | 07/07/2024 05:24:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 101 | AZUERO
1029330 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC 16008 Policia de Pocri | 06/07/2024 10:54:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 58 | AZUERO
1029345 | CTO 1 LAS TABLAS | Tormenta rayo | 06/07/2024 09:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1029299 | CTO-2 LAS TABLAS | Animal Murciélago provoca corto y abre El F15669 de ramal monof. | 06/07/2024 06:36:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 58 | AZUERO
1029384 | CTO-2 LAS TABLAS | Se verifico sector no se encuentra nada en el area | 06/07/2024 10:27:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 484 | AZUERO
1029428 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta Rayo provoca apertura del F15306 de ramal monof. | 06/07/2024 16:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 636 | AZUERO
1029320 | CTO 1 LOS POZOS | Fuertes lluvias con rayos indican clientes al momento de irse la luz | 05/07/2024 17:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 977 | AZUERO
1029571 | CIRCUITO 34-23 | Abrió f de ramal monofasico deja do sector sin luz | 08/07/2024 01:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | AZUERO
1029433 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo provoca apertura de F ramal monofasico | 07/07/2024 02:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 93 | AZUERO
1029297 | CIRCUITO 34-24 | Deslizamiento de tierra provoca caída de árbol sobre línea | 05/07/2024 12:49:00 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1051 | AZUERO
1029205 | CIRCUITO 34-24 | Disparo el ITC 0762 Villa Lourdes CTO 34-24, | 05/07/2024 15:02:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 700 | AZUERO
1029468 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes viento lanzaron rama sobre la línea primaria abriendo el F18218 y F6068 | 07/07/2024 07:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | AZUERO
1029380 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Tormenta rayo abre tx 404178 de 50kva, se restablecio, sector normalizado. | 06/07/2024 16:05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | AZUERO
1029427 | CIRCUITO 34-5 | Causa tormenta rayo quemo el F 17509 medidor 2206119635 | 06/07/2024 12:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 868 | PANAMA OESTE
1029480 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo abre el F 17803 | 07/07/2024 10:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 242 | PANAMA OESTE
1029459 | CIRCUITO 16-11 | Sector sin fluido eléctrico | 07/07/2024 08:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
1029414 | CIRCUITO 16-11 | Fusible monofasico 3113 abierto causa tormenta rayo | 06/07/2024 16:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 446 | PANAMA OESTE
1029471 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró animal murciélago en el aislador del poste 1 medidor 2206100461 | 07/07/2024 08:12:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 196 | PANAMA OESTE
1029413 | CIRCUITO 17-18 | Fuerte tormenta abre fusible. | 06/07/2024 04:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1212 | PANAMA OESTE
1029086 | CIRCUITO 34-4 | Disparo del circuito 34-4 S/E Capira | 04/07/2024 22:38:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 319 | PANAMA OESTE
1029462 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrió f monofasico | 07/07/2024 07:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 171 | PANAMA OESTE
1029314 | CIRCUITO 15-17 | sector sin luz | 06/07/2024 09:50:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 122 | PANAMA OESTE
1029458 | CIRCUITO 15-17 | Animal ardilla abre el F 3126 monofasico | 07/07/2024 08:15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 98 | PANAMA OESTE
1029302 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 06/07/2024 03:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | CENTRAL
1029545 | CIRCUITO 34-33 | Fusible quemado por tormenta rayo | 07/07/2024 21:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | CENTRAL
1029321 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-13216 | 06/07/2024 08:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | CENTRAL
1029322 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico abierto | 06/07/2024 07:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | CENTRAL
1029411 | CIRCUITO 34-20 | Tormenta rayo provoca apertura de F ramal monofasico | 06/07/2024 19:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | CENTRAL
1029570 | CIRCUITO 34-22 | Fuertes vientos abren fusible de ramal monofasico sin matrícula | 07/07/2024 22:39:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 435 | CENTRAL
1029537 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 07/07/2024 20:32:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | CENTRAL
1029475 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofasico | 07/07/2024 09:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | CENTRAL
1029231 | CIRCUITO 13-32 | Disparo el CTO 13-32 de SE Ocú | 05/07/2024 19:00:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | CENTRAL
1029464 | CIRCUITO 13-42 | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofásico | 07/07/2024 06:24:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | CENTRAL
1029102 | CIRCUITO 34-12 | Disparo del Circuito 34-12 S/E Santiago | 05/07/2024 01:59:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | CENTRAL
1029397 | CIRCUITO 34-12 | Se encontro fusible de transformador abierto | 06/07/2024 19:26:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 77 | CENTRAL
1029194 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 05/07/2024 00:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1034 | CENTRAL
1029463 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 07/07/2024 07:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | CENTRAL
1029295 | CIRCUITO 34-17 | VICTOR ALFONSO CAMAÑO CANTO / falta de fluido. | 05/07/2024 19:40:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 675 | CENTRAL
1029420 | CIRCUITO 34MS | Aviso 4465435 | 06/07/2024 22:19:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA METRO | 480 | PANAMA METRO
1029072 | CIRCUITO 6-60 | Disparo el CTO 6-60 de SE Marañón | 04/07/2024 20:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 68 | PANAMA METRO
1029546 | CIRCUITO 34-7B | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 07/07/2024 22:01:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 195 | PANAMA OESTE
1029550 | CIRCUITO 34-7B | SECTOR SIN FLUIDO | 07/07/2024 22:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 127 | PANAMA OESTE
1029422 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta Rayo quemo fusible de ramal monofásico | 06/07/2024 23:00:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 176 | PANAMA OESTE
1029539 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Tormenta rayo ocasiona apertura en el F7746 fase de la calle | 07/07/2024 22:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 108 | CHIRIQUI
1029328 | CIRCUITO 052-1 | Contaminación provoca q linea primaría se parta | 06/07/2024 06:22:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 309 | CHIRIQUI
1029361 | CIRCUITO 052-1 | Tormenta provoca apertura de ramal | 06/07/2024 13:23:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 79 | CHIRIQUI
1029383 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró f abierto | 06/07/2024 00:17:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1051 | PANAMA OESTE
1029457 | CIRCUITO 34-8B | F3059 abierto en campo, tormenta rayo | 07/07/2024 07:57:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 112 | PANAMA OESTE
1029523 | CIRCUITO 13-23 | sector sin luz | 07/07/2024 17:02:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | CENTRAL
1029560 | CIRCUITO 34-168 | F6993 desactivado por tormenta rayo | 07/07/2024 16:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 691 | CENTRAL
1029509 | CTX553-1T-2540 AGROPECUARIA | sector sin luz | 07/07/2024 17:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 89 | AZUERO
1029340 | CTX521-1T-2122 OER PAJONAL | sector sin luz | 06/07/2024 07:37:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 281 | AZUERO
1029354 | CTX87-1T-2231 OER EL FOLOFO | sector sin luz | 06/07/2024 11:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 123 | AZUERO
1029370 | CTX266-1T-46C7 V ISABELLA II | Animal ave talingo abre fusibles trifasico y monofasico | 06/07/2024 12:47:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 158 | CHIRIQUI
1029318 | CTX312-1T-2122 PENONOME | sector sin luz | 06/07/2024 03:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 354 | AZUERO
1029311 | SC01 (CTX20-28122) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 98918 | 06/07/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 65 | AZUERO
1029332 | SC01 (CTX3256-2231) | sector sin luz | 05/07/2024 22:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 813 | AZUERO
1029518 | CTX230-1T-2812 CANTO DEL LLANO | sector sin luz | 07/07/2024 18:56:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | AZUERO
1029530 | CTX21-1T-2121 PENONOME | sector sin luz | 07/07/2024 15:54:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 391 | AZUERO
1029483 | CT51-1T-1723 OCU | sector sin luz | 07/07/2024 10:49:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1029400 | CT131-1T-1723 OCU | sector sin luz | 06/07/2024 11:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 535 | AZUERO
1029271 | CTX202-1T-1135B RONALD RIVIEL | se encontró F s/m abierto x tormenta rayo | 05/07/2024 18:27:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 228 | AZUERO
1029319 | CTX403-1T-2042 LOS ALVEOS DE C | sector sin luz | 06/07/2024 04:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | AZUERO
1029452 | CTX1840-1T-4815 EL DORADO | Allegar se encontró el f abierto x animal gallote | 07/07/2024 07:43:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1029325 | CTX932-1T-3117 | sector sin luz | 06/07/2024 09:32:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 88 | PANAMA OESTE
1029473 | SC01 (CTX112-2536) | Contaminación polvo quema fusible de transformador | 07/07/2024 10:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 58 | AZUERO
1029401 | SC01 (CTX72-2917) | Tx abierto por animal comadreja se reviso y se procede a realizar prueba | 06/07/2024 18:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | AZUERO