## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1030838 | CTX128-1T-2540 RIO GRANDE | sector sin luz | 14/07/2024 16:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
1030693 | CTX104-1T-1723 EMILIANO B | sector sin luz | 13/07/2024 15:06:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 408 | AZUERO
1030814 | CTX180-1T-1724 FLORES | sector sin luz | 14/07/2024 13:13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | AZUERO
1030582 | CTX418-1T-34168 MARINA UBARTE | sector sin luz | 12/07/2024 12:22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1184 | AZUERO
1030596 | CTX215-1T-215 CASA REAL | Animal ardilla provoca apertura de fusibles. | 13/07/2024 07:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 133 | PANAMA METRO
1030851 | SC01 (CTX1595-4815) | Se encontró el TX 31376 abierto se procede a revisar el sector | 14/07/2024 21:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 61 | CHIRIQUI
1030834 | SC01 (CTX900-3412) | Tx51417/75 kva abierto en campo tormenta rayo | 14/07/2024 16:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 164 | PANAMA OESTE
1030727 | SC01 (CT137-4809) | TX4809/75kVA con apertura por tormenta rayo | 13/07/2024 23:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 277 | CHIRIQUI
1030703 | SC01 (CT113-4945) | Calló sobre línea secundaria abierto partiendola | 13/07/2024 16:50:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 422 | CHIRIQUI
1030900 | SC01 (CT90-4946) | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx4066 15kva, se revisa CT90-1T-4946 | 14/07/2024 21:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 436 | CHIRIQUI
1030655 | CTX94-1T-34168 LUCRECIO GONZA | sector sin luz | 13/07/2024 08:47:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 487 | AZUERO
1030803 | SC01 (CT14-3117) | Fuertes viento hacen ramas choquen con secundario abierto abre tx 14703 25Kva | 14/07/2024 11:28:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 145 | PANAMA OESTE
1030786 | SC01 (CT75-3117) | Animal serpiente abre el tx 5242 de 10kva | 14/07/2024 07:05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 334 | PANAMA OESTE
1030647 | SC01 (CT41-3118) | Realizar poda al sector varios puntos afectados | 12/07/2024 16:41:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1339 | PANAMA OESTE
1030594 | SC01 (CT163-037A) | sector sin luz | 13/07/2024 06:30:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 152 | PANAMA OESTE
1030649 | SC01 (CTX15-1801) | Tormenta rayo | 13/07/2024 13:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 125 | AZUERO
1030230 | SC01 (CTX1540-3313) | Tormenta rato abre tx | 10/07/2024 11:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1514 | PANAMA OESTE
1030680 | SC01 (CTX150-1801) | Contaminación en el x2 del transformador se limpio quedo todo normal | 13/07/2024 09:39:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 660 | AZUERO
1030668 | CIRCUITO 4-81 | Disparo CTO 4-81 | 11/07/2024 16:07:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA METRO | 46 | PANAMA METRO
1029622 | CIRCUITO 205 | Disparo del CTO 2-05 S/E San Francisco | 08/07/2024 13:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 141 | PANAMA METRO
1030584 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Asociada al descargo 99780 | 13/07/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 218 | CHIRIQUI
1030881 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | F7815 con apertura por tormenta rayo | 14/07/2024 23:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 171 | CHIRIQUI
1030457 | CIRCUITO 34-49 | Sector isn fluido | 12/07/2024 14:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 460 | CHIRIQUI
1030822 | CIRCUITO 34-51 | Se encuentra fusible abierto de ramal bifasico fase calle | 14/07/2024 13:00:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 268 | CHIRIQUI
1029220 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta rayo abre F de ramal trifasico fase centro | 05/07/2024 14:41:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 174 | CHIRIQUI
1030736 | CIRCUITO 34-16 | F9245 con apertura por fuertes vientos lanzar rama sobre línea de MT monofasic | 14/07/2024 03:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
1030624 | CIRCUITO 34-16 | Animal ardilla toca línea primaria monofasica abriendo F monofasico | 13/07/2024 08:39:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 205 | CHIRIQUI
1030651 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre F 8185 fase centro | 13/07/2024 13:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI
1030739 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 99673 | 14/07/2024 08:00:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 281 | CHIRIQUI
1029516 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró F9917 abierto por tormenta Rayo se verifica la línea para normalizar | 07/07/2024 14:46:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 359 | CHIRIQUI
1030770 | CIRCUITO 45-2 | Se encontró F8851 abierto por TR Se verifico la línea Primaria | 14/07/2024 07:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 251 | CHIRIQUI
1029151 | CIRCUITO 34-19 | Asociada al descargo 99649 | 05/07/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 205 | CHIRIQUI
1030906 | CTO 2 CHITRE | Se encontró fusible ramal abierto | 15/07/2024 02:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | AZUERO
1030711 | CIRCUITO 34-39 | Se encontro fusible del transformador abierto | 13/07/2024 15:18:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 616 | AZUERO
1030686 | CIRCUITO 34-39 | El ave fue el causante ya que hizo el nido en los bastidores del secundario | 13/07/2024 13:20:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 467 | AZUERO
1030435 | CTO 1 LAS TABLAS | Se encontró animal ardilla causó la apertura del F6699 | 12/07/2024 06:34:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 471 | AZUERO
1030609 | CTO 1 LAS TABLAS | Fucible 15 260 | 13/07/2024 02:36:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 494 | AZUERO
1029403 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin fluido | 06/07/2024 16:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 861 | AZUERO
1030622 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encontró culebra la causa de la apertura del F15375 | 13/07/2024 02:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 536 | AZUERO
1030661 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 13/07/2024 11:15:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 433 | AZUERO
1029391 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encontró fase aislada por corrosión en el TX 29959 | 06/07/2024 11:41:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 635 | AZUERO
1030791 | CTO 1 LOS POZOS | Se encontró ardilla la causa de la apertura de F13206 | 14/07/2024 12:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | AZUERO
1030648 | CTO 1 LOS POZOS | Se encuentra f monofasico abierto por tormenta rayo | 13/07/2024 09:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 316 | AZUERO
1030862 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró linia secundaria en suelo 44429 25kua se abrió otro por seguridad | 14/07/2024 13:03:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 803 | AZUERO
1030735 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo causa apertura del F durante la lluvia | 13/07/2024 19:28:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 666 | AZUERO
1030258 | CIRCUITO 34-24 | Disparo CTO 34-24 | 11/07/2024 14:29:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | AZUERO
1030396 | CIRCUITO 34-35B | Asociada al descargo 99539 | 12/07/2024 08:45:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 368 | AZUERO
1030775 | CIRCUITO 34-35B | Ramal monofacico avierto y TX avierto de 15 | 14/07/2024 09:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1030694 | CIRCUITO 19-2 | Se encontró tubo porta fusible abierto de un banco de transformadores | 12/07/2024 14:51:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1860 | PANAMA OESTE
1029952 | CIRCUITO 19-2 | Sector sin fluido | 09/07/2024 16:17:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1686 | PANAMA OESTE
1030889 | CIRCUITO 34-5 | Apertura del ITC 2381 Caimitillo | 15/07/2024 03:14:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 166 | PANAMA OESTE
1029949 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta Rayo quemó elemento fusible se reemplazó | 09/07/2024 16:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 806 | PANAMA OESTE
1030755 | CIRCUITO 17-17 | Animal zarigüeya hace contacto con primario y Abre f00195 | 14/07/2024 05:21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 280 | PANAMA OESTE
1030771 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F 14193 | 14/07/2024 07:52:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 230 | PANAMA OESTE
1030746 | CIRCUITO 17-11 | Fusible 13915 abierto por tormenta rayo | 14/07/2024 08:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 71 | PANAMA OESTE
1030352 | CIRCUITO 34-3 | Falta de fluido | 11/07/2024 17:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 493 | PANAMA OESTE
1030747 | CIRCUITO 34-3 | Realizar una poda al sector varios puntos afectados | 14/07/2024 07:37:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 124 | PANAMA OESTE
1030769 | CIRCUITO 34-3 | Sector sin fluido eléctrico | 14/07/2024 03:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 444 | PANAMA OESTE
1030477 | CIRCUITO 15-17 | Tormenta Rayo Abre F2849 trifásico | 12/07/2024 15:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 114 | PANAMA OESTE
1030827 | CIRCUITO 34-21 | Disparo del circuito 34-21 S/E San Antonio | 14/07/2024 18:19:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 542 | CENTRAL
1030263 | CIRCUITO 34-21 | Disparo el ITC 0646 Loma de Quebro CTO 34-21. | 11/07/2024 14:53:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 414 | CENTRAL
1030773 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos abre fusible ramal monofasico. | 14/07/2024 05:43:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | CENTRAL
1030725 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 13/07/2024 21:37:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 364 | CENTRAL
1030707 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 13/07/2024 21:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
1030618 | CIRCUITO 34-33 | F de ramal monofásico abierto por tormenta Rayo | 13/07/2024 01:45:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 570 | CENTRAL
1030777 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre F monofasico. | 14/07/2024 03:22:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 540 | CENTRAL
1029436 | CIRCUITO 34-30C | Contaminacion | 06/07/2024 23:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | CENTRAL
1030788 | CIRCUITO 34-30C | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 14/07/2024 08:46:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | CENTRAL
1030709 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta quema fusible de ramal monofasico | 13/07/2024 21:39:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | CENTRAL
1030899 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico F-5824 | 15/07/2024 00:34:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 225 | CENTRAL
1030607 | CIRCUITO 34-22 | F abierto por tormenta rayo se reviso y se procede a realizar prueba | 12/07/2024 23:56:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 647 | CENTRAL
1030641 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 13/07/2024 06:42:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 448 | CENTRAL
1029412 | CIRCUITO 34-36 | Se encontró fusible del monte de conversión abierto se verificó línea carga | 06/07/2024 21:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | CENTRAL
1030819 | CIRCUITO 13-31 | sector sin luz | 14/07/2024 08:12:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 445 | CENTRAL
1030632 | CIRCUITO 13-31 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 13/07/2024 07:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | CENTRAL
1030642 | CIRCUITO 13-31 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 13/07/2024 11:26:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 177 | CENTRAL
1030764 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 14/07/2024 07:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | CENTRAL
1030789 | CIRCUITO 13-42 | Animal quemó fusible de ramal monofásico | 14/07/2024 06:29:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 393 | CENTRAL
1030478 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4475437 | 12/07/2024 05:46:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 702 | CENTRAL
1030871 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 14/07/2024 21:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | CENTRAL
1030807 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzaron rama sobre el primario monofasico | 14/07/2024 07:47:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 380 | CENTRAL
1030779 | CIRCUITO 13-22 | Sé encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta eléctrica | 14/07/2024 08:55:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 194 | CENTRAL
1030883 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 14/07/2024 21:24:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | CENTRAL
1030768 | CIRCUITO 13-21 | Animal ardilla provocó apertura del fusible ramal monofasico | 14/07/2024 07:35:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | CENTRAL
1030615 | CIRCUITO 13-21 | Asociada al descargo 99751 | 13/07/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | CENTRAL
1030904 | CIRCUITO 13-21 | Animal Ave quemo fusibles de ramal trifásico | 15/07/2024 03:04:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | CENTRAL
1030723 | CIRCUITO 34-17 | Disparo CTO 34-17 Soná ( | 14/07/2024 04:07:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 457 | CENTRAL
1030616 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC 0551 LaS Palmas | 13/07/2024 11:49:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 369 | CENTRAL
1030260 | CIRCUITO 34-18 | Disparo el CTO 34-18 de SE Soná | 11/07/2024 14:36:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 671 | CENTRAL
1030874 | CIRCUITO 34-18 | Se encontro fusible abierto | 14/07/2024 17:31:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 479 | CENTRAL
1030776 | CIRCUITO 34-18 | GEINER RODRIGUEZ / FALTA DE FLUIDO. | 14/07/2024 04:59:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 551 | CENTRAL
1030745 | CIRCUITO 9002 | Animal comadreja quemó fusible de ramal trifásico fase de la calle | 14/07/2024 03:28:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 347 | CENTRAL
1030612 | CIRCUITO 1A LA ARENA | se encontró F abierto x animal ardilla | 13/07/2024 09:09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 93 | AZUERO
1030261 | CIRCUITO 34-56 | Disparo el ITC 8550 Chiriquicito CTO 34-56. | 11/07/2024 15:02:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 329 | CHIRIQUI
1030580 | CIRCUITO 34-56 | Asociada al descargo 99260 | 13/07/2024 08:00:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 347 | CHIRIQUI
1030714 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 13/07/2024 18:29:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 426 | PANAMA OESTE
1029948 | CIRCUITO JDA01 | Sector sin fluido | 09/07/2024 18:35:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1189 | PANAMA OESTE
1030280 | CIRCUITO JDA01 | Disparo el ITC 2003 Montelimar CTO JDA01. | 11/07/2024 17:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 219 | PANAMA OESTE
1030679 | CIRCUITO JDA02 | Animal ave fusible sin matrícula | 13/07/2024 18:27:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 113 | PANAMA OESTE
1030277 | CIRCUITO 34-55 | Disparo el ITC 20436 Charagre CTO 34-55 | 11/07/2024 17:08:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 240 | CHIRIQUI
1030811 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto | 14/07/2024 13:13:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 88 | CHIRIQUI
1030787 | CIRCUITO 2 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 14/07/2024 05:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 418 | CHIRIQUI
1030748 | CIRCUITO 4 CHANGUINOLA II | sector sin luz | 14/07/2024 05:50:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 548 | CHIRIQUI
1030796 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 14/07/2024 06:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 445 | CHIRIQUI
1030774 | CIRCUITO 11 CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 14/07/2024 07:10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 266 | CHIRIQUI
1030603 | CIRCUITO 052-1 | Disparo del circuito 1 S/E Cañaza | 13/07/2024 10:02:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 40 | CHIRIQUI
1029896 | CIRCUITO 34-1C | Sector sin fluido | 09/07/2024 19:33:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 307 | PANAMA OESTE
1029902 | CIRCUITO 34-1C | Sector sin fluido | 09/07/2024 22:25:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 100 | PANAMA OESTE
1029904 | CIRCUITO 34-1C | Sector sin fluido | 10/07/2024 00:21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1048 | PANAMA OESTE
1030232 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible ramal trifasico fase del monte abierto | 11/07/2024 10:34:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 121 | PANAMA OESTE
1030801 | CIRCUITO 34-8B | Cortador defectuoso | 13/07/2024 17:59:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1202 | PANAMA OESTE
1030761 | CIRCUITO BUR1 | Sector sin fluido eléctrico | 14/07/2024 08:16:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 119 | PANAMA OESTE
1029926 | CIRCUITO BUR2 | F abierto por posible tormenta rayo, se verf y cerró rest sum | 09/07/2024 14:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 731 | PANAMA OESTE
1030183 | CIRCUITO BUR2 | Tormenta rayo abrió el fusible monofásico y deja el sector afectado | 11/07/2024 03:38:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 344 | PANAMA OESTE
1030403 | CIRCUITO 19-4 | Sector sin fluido | 11/07/2024 21:07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 817 | PANAMA OESTE
1030459 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Corrocion salitre reventó línea monofásica 1 vano en el suelo | 12/07/2024 13:47:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 189 | CHIRIQUI
1030630 | CIRCUITO JAR06 | Clientes afectados por apertura de fusible 16754 fase del centro causa ave | 13/07/2024 08:38:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 255 | PANAMA METRO
1030626 | SC01 (CT46-3224) | sector sin luz | 13/07/2024 06:51:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 339 | PANAMA OESTE
1030613 | SC01 (CT153-3224) | sector sin luz | 12/07/2024 16:10:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1140 | PANAMA OESTE
1030677 | SC01 (CT218-4150) | Árbol podrido cae sobre línea secundaria causando chispas y fusible y triplex r | 13/07/2024 15:19:00 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 274 | CHIRIQUI
1030412 | SC01 (CT84-2121) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99661 | 12/07/2024 10:15:00 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 49 | AZUERO
1030690 | SC01 (CTX83-3701) | sector sin luz | 13/07/2024 19:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | AZUERO
1030858 | SC01 (CT3-2422) | Contaminación lluvia CT3-1T-2422 | 14/07/2024 19:09:00 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | AZUERO
1030629 | SC01 (CT204-2540) | sector sin luz | 12/07/2024 20:36:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 944 | AZUERO
1030620 | SC01 (CT97-2830C) | Se encontró fusible de transformador abierto | 13/07/2024 10:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | AZUERO
1030663 | CT189-1T-2122 PENONOME | sector sin luz | 13/07/2024 07:54:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 600 | AZUERO
1030631 | CT41-1T-2041 CABUYA | sector sin luz | 13/07/2024 04:50:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 474 | AZUERO
1030644 | CT41-1T-9002 PROYECTO FORESTA | sector sin luz | 13/07/2024 11:44:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | CENTRAL
1030595 | SC01 (CTX83-ISC01) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99745 | 13/07/2024 09:30:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 84 | CHIRIQUI
1030850 | CTX4-1T-1901 LAS CRUCES | sector sin luz | 14/07/2024 19:56:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | AZUERO
1030695 | CTX954-1T-2122 OER CHICHIBALI | sector sin luz | 13/07/2024 10:58:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 653 | AZUERO
1030842 | SC01 (CTX6033-7155) | Se encontró fusible abierto | 14/07/2024 20:11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 50 | CHIRIQUI
1030673 | CTX403-1T-2042 LOS ALVEOS DE C | sector sin luz | 13/07/2024 07:43:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 674 | AZUERO