## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1031726 | CIRCUITO 6-57 | Sector sin luz | 2024-07-19 07:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 558 | PANAMA METRO
1031798 | CIRCUITO 6-54 | Sector sin luz | 2024-07-19 16:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 78 | PANAMA METRO
1032031 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | Terceros tratadose de conectar al CT red invertida abren el F17100 ramal 1F | 2024-07-21 12:54 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1031343 | CIRCUITO 34-48 | Fuert viento arroja cañaza a distancia de la red eléctrica s despeja y cierr F | 2024-07-17 07:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1031479 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del centro | 2024-07-18 02:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 104 | CHIRIQUI
1031335 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se encontro tx abierto x tormenta | 2024-07-17 07:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 282 | CHIRIQUI
1029804 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar se e contro el f abierto x tormenta | 2024-07-09 11:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
1031381 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-07-11 11:32 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 497 | CHIRIQUI
1032099 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo abre fusible monofásico de 6T | 2024-07-21 18:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 293 | CHIRIQUI
1031624 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo cae sobre línea primaria abriendo F trifásico | 2024-07-18 13:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1031778 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta Rayo cae sobre línea primaria monofasica abriendo F monofasico | 2024-07-19 06:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 480 | CHIRIQUI
1029770 | CIRCUITO 34-15 | Moradore indican que animal talingo entró en contacto con LMT abriendo F17296 | 2024-07-09 05:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 303 | CHIRIQUI
1031292 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 99741 | 2024-07-17 08:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 338 | CHIRIQUI
1031397 | CIRCUITO 34-15 | F9323 y TX33283 con apertura por tormenta rayo | 2024-07-17 10:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 418 | CHIRIQUI
1031701 | CIRCUITO 34-15 | Ave talingo ocasiona apertura en el F17370 | 2024-07-19 07:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 69 | CHIRIQUI
1031359 | CIRCUITO 34-15 | Apertura en F9479 y F8453 por tormenta rayo. Cortacircuito averiado del F8459 | 2024-07-17 07:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 372 | CHIRIQUI
1031298 | CIRCUITO 34-16 | Fuertes vientos chocan línea S/A entre si quemando elemento de TX se cierra | 2024-07-17 04:11 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 291 | CHIRIQUI
1031973 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo abre Fu16-4150 | 2024-07-21 00:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 575 | CHIRIQUI
1031525 | CIRCUITO 34-50 | Sector sin luz | 2024-07-18 06:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 454 | CHIRIQUI
1031996 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área F8683 | 2024-07-21 10:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 130 | CHIRIQUI
1031339 | CIRCUITO 34-41 | Fuertes vientos Lanzan ramas a línea MT abriendo fusible de ramal | 2024-07-16 19:06 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1040 | CHIRIQUI
1031892 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta/rayo abre F9673 monofasico | 2024-07-20 05:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 471 | CHIRIQUI
1031399 | CIRCUITO 34-41 | Tormenta rayo abre F1720 | 2024-07-17 11:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 362 | CHIRIQUI
1031451 | CIRCUITO 34-41 | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 32395 10 kva, se revisa | 2024-07-17 15:16 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 429 | CHIRIQUI
1031237 | CIRCUITO 34-41 | LUIS SAMUDIO / FALTA DE FLUIDO. | 2024-07-16 21:09 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 375 | CHIRIQUI
1031991 | CIRCUITO 34-45 | Al llegar al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-07-21 09:43 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI
1031407 | CIRCUITO 34-46 | Bolivar Atencio , falta de fluido. | 2024-07-17 16:33 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 2624 | CHIRIQUI
1031464 | CIRCUITO 34-47 | Se encuentra fusible abierto | 2024-07-17 16:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 479 | CHIRIQUI
1031398 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró abierto los F9481,F20188 y F16936 monofasico | 2024-07-17 11:46 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 323 | CHIRIQUI
1031613 | CIRCUITO 46-4 | Sector sin luz | 2024-07-18 08:41 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 483 | CHIRIQUI
1031925 | CIRCUITO 46-3 | F00878 abierto por los fuertes vientos que hacen rozar ramas con la Línea P | 2024-07-20 16:06 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 319 | CHIRIQUI
1031573 | CIRCUITO LO-1 | Sector sin luz | 2024-07-18 08:29 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 986 | CHIRIQUI
1031461 | CIRCUITO 43-5 | Ramal trifasico | 2024-07-17 20:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 251 | CHIRIQUI
1031467 | CIRCUITO 43-5 | Disparo circuito 43-5 Sub Estación Tijera | 2024-07-18 01:32 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 211 | CHIRIQUI
1031402 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | PHILLIPS CASTILLO / FALTA DE FLUIDO. | 2024-07-17 07:01 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 630 | CHIRIQUI
1031984 | CIRCUITO 34-29 | animal gallote saca fusible 6545 faces fase A y B. Animal no muere en el acto | 2024-07-21 08:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | AZUERO
1031586 | CIRCUITO 34-39 | Ramal monófacico abierto F14793 TX 0200449 kva 75 de parte de alta abierto | 2024-07-18 08:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 471 | AZUERO
1031633 | CIRCUITO 34-39 | Se llegó al lugar avía llovió y fuerte viwnto | 2024-07-18 16:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 285 | AZUERO
1031456 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo saca F 6815 | 2024-07-17 21:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1031379 | CIRCUITO 34-39 | Disparo del ITC8667 Las Tablas CTO 34-39 | 2024-07-17 16:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 42 | AZUERO
1031720 | CIRCUITO 34-39 | Falta de fase, fase de las puntas primarias abiertas | 2024-07-19 09:18 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 50 | AZUERO
1031364 | CIRCUITO 34-39 | Conbercinon acierto el de vaja | 2024-07-17 08:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 363 | AZUERO
1031546 | CIRCUITO 34-39 | Clientes informa mucha tormenta en la madrugada de hoy | 2024-07-18 05:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 308 | AZUERO
1031440 | CIRCUITO 34-39 | sin luz | 2024-07-17 17:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 340 | AZUERO
1031964 | CTO 34-26 | Contaminación polvo | 2024-07-21 06:44 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 92 | AZUERO
1030529 | CTO 1 LAS TABLAS | sector sin luz aviso 4476489 | 2024-07-12 17:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 265 | AZUERO
1031441 | CTO 1 LAS TABLAS | SIN LUZ | 2024-07-17 20:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
1031757 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4484477 | 2024-07-19 06:53 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 464 | AZUERO
1031717 | CTO-2 LAS TABLAS | Animal hace contacto con la MT en poste #18 derivada vía la trinidad | 2024-07-19 06:07 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 237 | AZUERO
1031730 | CTO-2 LAS TABLAS | Animal hace contacto con la linea MT en poste #17 OER Palmira | 2024-07-19 07:49 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 208 | AZUERO
1031981 | CTO-2 LAS TABLAS | Ardilla hace contacto con la linea MT en el poste #10A | 2024-07-21 06:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 242 | AZUERO
1030334 | CTO-2 LAS TABLAS | sin luz 4474171 | 2024-07-11 17:08 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1359 | AZUERO
1031884 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo | 2024-07-20 07:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 235 | AZUERO
1030066 | CTO 1 LOS POZOS | se llegó al punto se reviso la línea causa tormenta rayo y animal sarigueya | 2024-07-10 09:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 866 | AZUERO
1030273 | CIRCUITO 34-23 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4473830 | 2024-07-11 14:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 489 | AZUERO
1030549 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró efe abierto 6958 monosfsico abierto | 2024-07-11 16:35 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2012 | AZUERO
1031654 | CIRCUITO 34-23 | F/viento arroja rams sobre lineas primaria por flat de poda en área | 2024-07-18 18:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 230 | AZUERO
1031409 | CIRCUITO 34-23 | sin luz | 2024-07-17 15:46 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 164 | AZUERO
1031686 | CIRCUITO 34-24 | sin luz | 2024-07-18 09:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1367 | AZUERO
1031975 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido eléctrico. Reemplaza la INC 1030438. Aviso 4475204 | 2024-07-11 22:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 713 | AZUERO
1031772 | CIRCUITO 34-24 | Comadreja hizo contacto con línea primaria | 2024-07-19 09:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 7 | AZUERO
1031462 | CIRCUITO 34-24 | F 16000 abierto x tormenta rayo | 2024-07-17 17:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 387 | AZUERO
1030467 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz aviso 4474721 | 2024-07-11 19:12 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1403 | AZUERO
1031659 | CIRCUITO 34-24 | F00051 abierto por tormenta rayo fuerte lluvias en el sector | 2024-07-11 12:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 731 | AZUERO
1031737 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin fluido eléctrico | 2024-07-19 07:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
1031579 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del CTO 34-24 de SE Pese | 2024-07-18 14:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 73 | AZUERO
1029363 | CIRCUITO 34-24 | Se desconecta para rayo quemado tx referencia 29849 | 2024-07-05 22:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 933 | AZUERO
1031560 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes lluvias en el sector causan apertura del F15848 | 2024-07-18 11:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 53 | AZUERO
1031444 | CIRCUITO 34-24 | SIN LUZ | 2024-07-17 17:44 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 601 | AZUERO
1031628 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | falta de poda a la linea árbol ramas con el viento abren f15637 ramal monofasico | 2024-07-18 15:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | AZUERO
1031352 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Se encuentra f monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-07-17 08:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | AZUERO
1031557 | CIRCUITO 19-2 | Animal ardilla causa la apertura delF:4603se cerró quedando normal v:239/120/119 | 2024-07-18 09:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 195 | PANAMA OESTE
1031299 | CIRCUITO 19-2 | Tormenta abre F trifasico fase calle | 2024-07-17 03:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 353 | PANAMA OESTE
1031287 | CIRCUITO 19-2 | Tormenta rayo abre f 01661 | 2024-07-17 02:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 364 | PANAMA OESTE
1031418 | CIRCUITO 19-2 | Ardilla abre 4709 no se encuentra en campo el animal | 2024-07-17 13:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 367 | PANAMA OESTE
1031521 | CIRCUITO 18-4 | sector sin luz inc remplaza la inc 1031519 | 2024-07-17 19:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 837 | PANAMA OESTE
1030688 | CIRCUITO 34-5 | sector sin luz aviso 4477681 | 2024-07-13 17:33 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 227 | PANAMA OESTE
1030636 | CIRCUITO 34-5 | sin luz | 2024-07-12 22:45 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 895 | PANAMA OESTE
1031992 | CIRCUITO 16-11 | Fusible abierto y transformador dejando afectado el sector | 2024-07-21 04:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 471 | PANAMA OESTE
1031079 | CIRCUITO 16-11 | sin luz | 2024-07-15 23:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
1032083 | CIRCUITO 16-12 | sin luz | 2024-07-21 20:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 139 | PANAMA OESTE
1031754 | CIRCUITO 16-13 | Animal ardilla abre F monofasico de 6 T | 2024-07-19 11:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 100 | PANAMA OESTE
1031323 | CIRCUITO 16-13 | Medición con falta de fase, F14311 abierto trifasico fase centro | 2024-07-17 07:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 231 | PANAMA OESTE
1031741 | CIRCUITO 16-13 | Sector sin fluido | 2024-07-19 08:30 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
1031597 | CIRCUITO 16-13 | Se encontró f abierto | 2024-07-18 10:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 401 | PANAMA OESTE
1031650 | CIRCUITO 17-17 | Se abre por tormenta rallo | 2024-07-18 14:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 448 | PANAMA OESTE
1031631 | CIRCUITO 17-17 | Lluvia en el sector con tormentas | 2024-07-18 13:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 428 | PANAMA OESTE
1031639 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta rayo abre el F 4748 monofasico | 2024-07-18 15:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 371 | PANAMA OESTE
1031538 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abrió el fusible monofásico y deja el sector | 2024-07-18 03:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 362 | PANAMA OESTE
1031987 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró el F12647 abierto se normaliza sector | 2024-07-20 22:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 755 | PANAMA OESTE
1031998 | CIRCUITO 17-18 | Se encontró el F 18066 abierto | 2024-07-21 10:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 127 | PANAMA OESTE
1031318 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz | 2024-07-10 06:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1129 | PANAMA OESTE
1031387 | CIRCUITO 34-4 | Se abre F2749 y TX 4913 de 50kv por tormenta rallo | 2024-07-17 12:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 264 | PANAMA OESTE
1030637 | CIRCUITO 17-11 | sin luz | 2024-07-13 10:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 211 | PANAMA OESTE
1031439 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta abre F monofasico | 2024-07-11 18:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1844 | PANAMA OESTE
1030610 | CIRCUITO 34-3 | sin luz | 2024-07-13 07:33 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 207 | PANAMA OESTE
1031755 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre fusible | 2024-07-19 10:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 180 | PANAMA OESTE
1031744 | CIRCUITO 34-3 | Animal ave abre 2 F trifasico y monofasico | 2024-07-19 10:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 88 | PANAMA OESTE
1031333 | CIRCUITO 34-3 | Rama Cerca de las líneas primarias fuertes vientos | 2024-07-17 09:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
1031608 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró fusible de tramformador 46720 abierto por animal zorra | 2024-07-18 10:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 462 | PANAMA OESTE
1031930 | CIRCUITO 34-3 | Abrió fusible de ramal monofasico | 2024-07-20 12:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 563 | PANAMA OESTE
1031629 | CIRCUITO 15-25 | Necesita poda programar, ramas de árbol serca de la línea. | 2024-07-18 15:05 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 286 | PANAMA OESTE
1031273 | CIRCUITO 15-25 | Se realizó prueba de fusible.Necesita poda programada | 2024-07-17 03:38 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 146 | PANAMA OESTE
1031593 | CIRCUITO 15-17 | Se abre F por tormenta rallo | 2024-07-18 14:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 240 | PANAMA OESTE
1032135 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible derivación monofasico. | 2024-07-21 21:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 422 | CENTRAL
1032023 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-21 11:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1031547 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-18 05:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 405 | CENTRAL
1030513 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz aviso 4475902 | 2024-07-12 11:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 678 | CENTRAL
1030298 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-07-11 16:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 710 | CENTRAL
1032134 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-07-21 18:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 604 | CENTRAL
1030351 | CIRCUITO 34-33 | sin luz | 2024-07-11 17:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 434 | CENTRAL
1031302 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-17 05:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | CENTRAL
1031722 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-19 08:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 81 | CENTRAL
1031739 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico abierto | 2024-07-19 06:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 330 | CENTRAL
1031989 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico abierto | 2024-07-21 09:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 108 | CENTRAL
1031834 | CIRCUITO 34-33 | Se activo f de ramal monofasico | 2024-07-19 20:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 122 | CENTRAL
1031531 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-18 07:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | CENTRAL
1031558 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico abierto | 2024-07-18 08:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 450 | CENTRAL
1030363 | CIRCUITO 34-33 | SIN LUZ | 2024-07-11 15:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 661 | CENTRAL
1030569 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz aviso 4472361 | 2024-07-10 17:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | CENTRAL
1031513 | CIRCUITO 34-30C | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-18 05:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 231 | CENTRAL
1030099 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz aviso 4472389 | 2024-07-10 17:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | CENTRAL
1032028 | CIRCUITO 34-30C | Disparo ITC 15986 San Antonio | 2024-07-21 15:16 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 351 | CENTRAL
1030545 | CIRCUITO 34-30C | sector sin luz aviso 4476376 | 2024-07-12 16:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 449 | CENTRAL
1031962 | CIRCUITO 34-22 | F abierto por animal comadreja | 2024-07-21 04:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | CENTRAL
1031833 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-07-19 21:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | CENTRAL
1032127 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quema fusible de ramal bifasico | 2024-07-21 22:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 247 | CENTRAL
1032087 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 2024-07-21 18:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
1031562 | CIRCUITO 34-40 | Tx 58893 desactivado por tormenta 3 | 2024-07-18 10:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | CENTRAL
1031489 | CIRCUITO 13-31 | Se encontró efe monosfasico abierto 13662 abierto en campo | 2024-07-17 21:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 442 | CENTRAL
1031427 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal trifasico,fase del monte | 2024-07-17 15:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 290 | CENTRAL
1031460 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo quemo base cortacircuito al final se va a realizar poda | 2024-07-17 13:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 702 | CENTRAL
1032072 | CIRCUITO 13-31 | Disparo circuito 13-31 Sub Estación Ocu | 2024-07-21 17:38 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | CENTRAL
1032136 | CIRCUITO 13-42 | Animal comadreja quemó fusible de ramal monofásico | 2024-07-22 02:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 134 | CENTRAL
1031826 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-07-19 14:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 429 | CENTRAL
1031358 | CIRCUITO 13-42 | F15341 desactivado por tormenta rayo | 2024-07-17 06:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 435 | CENTRAL
1031471 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-07-17 21:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | CENTRAL
1032132 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-07-21 21:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 393 | CENTRAL
1031448 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-07-17 09:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 796 | CENTRAL
1031500 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-07-18 04:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1031808 | CIRCUITO 4-11 | Abrió fusible de transformador dejando sin luz | 2024-07-19 16:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 109 | CENTRAL
1031496 | CIRCUITO 34-12 | F abierto x tormenta rayo se reviso y se procede a realizar prueba | 2024-07-18 02:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 238 | CENTRAL
1032019 | CIRCUITO 34-12 | Contaminación abre fusible de ramal trifasico fase B | 2024-07-21 12:19 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | CENTRAL
1031490 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta Rayo | 2024-07-18 01:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 256 | CENTRAL
1031815 | CIRCUITO 13-22 | Animal ave chango quemo F de ramal monofasico | 2024-07-19 14:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 295 | CENTRAL
1031783 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos provocaron se soltara línea primaria del aislador | 2024-07-19 10:09 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | CENTRAL
1030079 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz aviso 4471783 | 2024-07-10 14:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 104 | CENTRAL
1031286 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 2024-07-17 05:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | CENTRAL
1032027 | CIRCUITO 13-22 | Disparo circuito 13-22 Sub Estación Penonome | 2024-07-21 15:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | CENTRAL
1031423 | CIRCUITO 13-22 | LUIS CHERIGO / FALTA DE FLUIDO. | 2024-07-10 16:31 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 407 | CENTRAL
1031652 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-07-18 17:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | CENTRAL
1031630 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-07-18 15:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | CENTRAL
1031354 | CIRCUITO 13-22 | Aviso 4482308 | 2024-07-17 11:37 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1031374 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos lanzaron rama sobre el primario | 2024-07-17 10:47 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 294 | CENTRAL
1031511 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-07-18 04:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | CENTRAL
1031484 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible monofacico | 2024-07-17 15:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 782 | CENTRAL
1031758 | CIRCUITO 34-17 | F de ramal monofásico abierto | 2024-07-18 22:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 849 | CENTRAL
1032036 | CIRCUITO 34-17 | Disparo ITC 8703 Buenos Aires | 2024-07-21 16:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 440 | CENTRAL
1031346 | CIRCUITO 34-17 | sector sin luz aviso 44818374 | 2024-07-17 02:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 945 | CENTRAL
1031348 | CIRCUITO 34-17 | Tx abierto por tormenta rayo | 2024-07-17 05:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 495 | CENTRAL
1031599 | CIRCUITO 34-18 | Se cerrara f de ramal monofásico | 2024-07-18 12:53 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | CENTRAL
1032013 | CIRCUITO 34-18 | YONATHAN DAVID JORDAN PATIÑO | 2024-07-21 11:36 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 104 | CENTRAL
1031341 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo abre fusible de derivación monofasico. | 2024-07-17 05:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 355 | CENTRAL
1032049 | CIRCUITO 34-30B | Disparo circuito 34-30B Sub Estación Divisa | 2024-07-21 17:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 13 | CENTRAL
1032039 | CIRCUITO 34-13 | sin luz | 2024-07-21 15:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 162 | PANAMA OESTE
1032055 | CIRCUITO 34-13 | sin luz | 2024-07-21 14:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 514 | PANAMA OESTE
1032102 | CIRCUITO 9002 | Disparo circuito C2 Sub Estación Farallon | 2024-07-21 23:48 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 112 | CENTRAL
1031504 | CIRCUITO 9002 | Tormenta rayo abrió fusible ramal trifasico | 2024-07-09 19:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2567 | CENTRAL
1031408 | CIRCUITO 9002 | Tormenta rayo quemó fase del centro de fusible trifásico | 2024-07-17 11:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 423 | CENTRAL
1031585 | CIRCUITO 34-31 | Contaminación en la red provoca apertura de una fase de fusible trifasico 14164 | 2024-07-18 13:07 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 178 | PANAMA OESTE
1031331 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Ramal monófacico abierto | 2024-07-17 07:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | AZUERO
1031966 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Comadreja hace contacto con cable puente disparando magne del tx | 2024-07-21 06:15 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 133 | AZUERO
1031967 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Animal hace contacto con buchin primario de tx en poste con matrícula L074236 | 2024-07-21 07:15 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | AZUERO
1032094 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | sector sin luz | 2024-07-21 20:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 113 | AZUERO
1031304 | CIRCUITO 1A LA ARENA | Causa animal ardilla | 2024-07-17 07:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | AZUERO
1031517 | CIRCUITO CEB-14 | Asociada al descargo 99632 | 2024-07-18 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 320 | PANAMA METRO
1031727 | CIRCUITO CEB-14 | Sector sin luz | 2024-07-19 09:19 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 111 | PANAMA METRO
1031983 | CIRCUITO 46-2 | Se encontro F16934 abierto por tormenta rayo | 2024-07-21 07:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI
1031447 | CIRCUITO 46-2 | Se encontro Tx 3927 abierto a causa de tormenta rayo impacta sobre aterrisaje | 2024-07-17 18:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 206 | CHIRIQUI
1031503 | CIRCUITO 34-53 | asociado al descargo 99727 | 2024-07-14 01:00 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 443 | CHIRIQUI
1031576 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo cae sobre línea primaria abriendo F monofásico | 2024-07-18 06:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 465 | CHIRIQUI
1031793 | CIRCUITO 34-60 | Disparo circuito 34-60 Sub Estación Cañaza - Rambala | 2024-07-19 17:29 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 188 | CHIRIQUI
1030081 | CIRCUITO 34-7B | sector sinluz aviso 4472104 | 2024-07-10 14:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1031786 | CIRCUITO 34-7B | sector sin luz aviso 4484730 | 2024-07-19 11:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 820 | PANAMA OESTE
1030307 | CIRCUITO 34-7B | Tormenta rallo abre ramal trifasico fase del medio | 2024-07-11 00:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1240 | PANAMA OESTE
1032048 | CIRCUITO 34-7A | sin luz | 2024-07-21 15:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 130 | PANAMA OESTE
1031933 | CIRCUITO 34-7A | Fuertes vientos hace que las ramas toquen la lineas | 2024-07-20 21:41 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 125 | PANAMA OESTE
1031518 | CIRCUITO 34-7A | F 3161 abierto por tormenta Rayo | 2024-07-18 05:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 220 | PANAMA OESTE
1031703 | CIRCUITO EHI01 | C encontró fusible quemado por animal pajaro | 2024-07-19 06:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 139 | PANAMA OESTE
1031855 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta Rayo abre F23284 | 2024-07-20 03:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 172 | PANAMA OESTE
1031571 | CIRCUITO EHI01 | F14023 abierto por animal ave | 2024-07-18 11:50 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 135 | PANAMA OESTE
1031311 | CIRCUITO EHI01 | F15083 desactivado por tormenta rayo | 2024-07-17 06:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 225 | PANAMA OESTE
1031342 | CIRCUITO EHI01 | F7151 desactivados por tormenta rayo | 2024-07-17 08:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | CENTRAL
1031310 | CIRCUITO 34-75 | Causa actividades eléctrica en el sector horas nocturnas dos ctx afectado | 2024-07-17 03:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 363 | AZUERO
1031392 | CIRCUITO 34-1B | Tormenta rayo abre F 01415 | 2024-07-17 12:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 234 | PANAMA OESTE
1030333 | CIRCUITO JDA01 | sector sin lluz aviso 4474303 | 2024-07-11 17:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 739 | PANAMA OESTE
1031959 | CIRCUITO JDA01 | Asociada al descargo 99835 | 2024-07-21 07:15 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 317 | PANAMA OESTE
1030340 | CIRCUITO JDA01 | sector sin luz aviso 4474236 | 2024-07-11 17:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 900 | PANAMA OESTE
1031312 | CIRCUITO CEB-17 | Se encontró fusible 2278 abierto 2 fase y tx 100kva 592 abierto | 2024-07-15 07:16 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 239 | PANAMA METRO
1031081 | CIRCUITO 34-54 | Poste fracturado en la base | 2024-07-16 02:34 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1032044 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto | 2024-07-21 14:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 146 | CHIRIQUI
1031993 | CIRCUITO 2 CHANGUINOLA II | Se encuentra fusible abierto | 2024-07-21 11:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 73 | CHIRIQUI
1031544 | CIRCUITO 11 CHANGUINOLA II | Sector sin luz | 2024-07-18 10:25 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 285 | CHIRIQUI
1031864 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Animal Ardilla ocasiona apertura en el F7802 fase del monte | 2024-07-20 07:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 64 | CHIRIQUI
1031922 | CIRCUITO 052-1 | Fuertes vientos hacen que árbol de balso callera sobre la línea primaría sac f | 2024-07-20 16:18 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 293 | CHIRIQUI
1031515 | CIRCUITO 34-1C | Sin Luz | 2024-07-09 20:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 265 | PANAMA OESTE
1031328 | CIRCUITO 34-1C | Disparo del CTO 34-1C SE Burunga | 2024-07-17 11:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 106 | PANAMA OESTE
1030329 | CIRCUITO 34-1C | sector sin luz aviso 4474114 | 2024-07-11 16:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 511 | PANAMA OESTE
1031664 | CIRCUITO 34-1C | Tormenta rayo abrió F trifasico face del medio | 2024-07-11 16:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 142 | PANAMA OESTE
1030621 | CIRCUITO 34-8B | SIN LUZ | 2024-07-12 17:03 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1137 | PANAMA OESTE
1031436 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo abrió el fusible trifásico | 2024-07-09 13:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1450 | PANAMA OESTE
1031689 | CIRCUITO BUR1 | F 13932 abierto en campo la fase del centro y la derecha, tormenta rayo 39 | 2024-07-19 04:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1040 | PANAMA OESTE
1030831 | CIRCUITO BUR2 | sin luz | 2024-07-14 12:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 381 | PANAMA OESTE
1030676 | CIRCUITO 16-21 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4477594 | 2024-07-13 15:22 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 612 | PANAMA OESTE
1030844 | CIRCUITO 16-19 | sin luz | 2024-07-14 18:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 191 | PANAMA OESTE
1031804 | CIRCUITO 16-19 | Abrió el fusible de ramal trifasico fase del monte | 2024-07-19 16:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 138 | PANAMA OESTE
1031752 | CIRCUITO 34-168 | Animal ardilla quemó fusible de ramal monofásico | 2024-07-19 08:31 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | CENTRAL
1031880 | CIRCUITO JAR06 | Animal ave provoca que se suelte los puentes en los f1198 fase del centro y mont | 2024-07-20 09:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 106 | PANAMA METRO
1032118 | CIRCUITO 13-41B | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 2024-07-21 20:03 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 362 | CENTRAL
1030282 | CIRCUITO 34-7D | sector sin luz apertura daño cto 34-7D | 2024-07-11 17:42 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 749 | PANAMA OESTE
1031497 | CIRCUITO 34-55A | abierto por seguridad | 2024-07-18 06:12 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 2563 | CHIRIQUI
1031627 | CIRCUITO 34-55A | Apertura del ITC 20547 Guabito | 2024-07-18 19:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI
1032115 | SC01 (CT56-4016) | Fuertes vientos chocan línea S/A entre quemando elemento fusible de TX s cierra | 2024-07-21 22:31 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 151 | CHIRIQUI
1031868 | SC01 (CTX20-4815) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99781 | 2024-07-20 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1031493 | SC01 (CT272-0802) | F-sin matrícula, se toma t.x. Como referencia | 2024-07-17 17:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 676 | AZUERO
1031482 | SC01 (CT25-1135B) | Se encuentra fusible del Transformador abierto | 2024-07-18 01:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | AZUERO
1031625 | SC01 (CT59-1723) | Abrió protesion de transformador dejando sector sin luz | 2024-07-18 08:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 587 | AZUERO
1032060 | SC01 (CT7-1801) | sector sin luz | 2024-07-21 12:50 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 321 | AZUERO
1031745 | SC01 (CTX10-1801) | Hizo contacto con enlace del TX quemando fusible | 2024-07-19 08:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | AZUERO
1031473 | SC01 (CTX1705-3004) | Se cierra transformador de 25 kva autoprotegido. | 2024-07-17 20:23 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 380 | PANAMA OESTE
1032095 | SC01 (CTX105-3002) | Se encontró transformador 15266/75 abierto por tormenta rayo | 2024-07-21 15:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 412 | PANAMA OESTE
1032016 | SC01 (CT13-3117) | Contaminación en empalme reventó línea B.T. | 2024-07-20 09:04 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1749 | PANAMA OESTE
1031773 | SC01 (CT77-EHI01) | Sin fluido eléctrico | 2024-07-19 13:24 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 61 | PANAMA OESTE
1031882 | SC01 (CT26-2122) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99681 | 2024-07-20 11:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | AZUERO
1031938 | SC01 (CT157-2540) | Se encontró fusible de transformador abierto por tormenta rayo | 2024-07-20 17:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 498 | AZUERO
1031916 | SC01 (CT43-2611) | sector sin luz | 2024-07-20 18:08 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 132 | AZUERO
1029996 | SC01 (CT35-2812) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99691 | 2024-07-10 10:15 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 360 | AZUERO
1031569 | SC01 (CT24-2830C) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99678 | 2024-07-18 09:30 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | AZUERO
1031420 | SC01 (CT198-2833) | sin luz | 2024-07-17 13:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | AZUERO
1031192 | SC01 (CT80-2917) | F de tx abierto por tormenta rayo | 2024-07-16 14:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | AZUERO
1031878 | SC01 (CT88-2917) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99397 | 2024-07-20 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | AZUERO
1031646 | SC01 (CT2-3630A) | Tormenta rayo quema fusible de transformador | 2024-07-18 13:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 482 | AZUERO
1032062 | SC01 (CTX38-3225) | Sin fluido eléctrico | 2024-07-21 12:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 222 | PANAMA OESTE
1031695 | SC01 (CTX42-3118) | Animal zorra abrió F del tx | 2024-07-19 05:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 152 | PANAMA OESTE
1031931 | SC01 (CTX289-1724) | Tx abierto por un zarra no se encontró se fue | 2024-07-20 19:55 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 160 | AZUERO
1031661 | SC01 (CTX22-4945) | Ramas próximas a la línea bt | 2024-07-18 14:45 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 545 | CHIRIQUI
1031863 | SC01 (CTX52-1201) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99754 | 2024-07-20 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | AZUERO
1031485 | SC01 (CTX287-8349) | Se encuentra fusible abierto de transformador convencional | 2024-07-17 19:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 554 | CHIRIQUI
1031020 | SC01 (CTX25-46C7) | Contaminación salitre provoca mal contacto en salida de BT se repara | 2024-07-15 15:09 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 171 | CHIRIQUI
1031524 | SC01 (CTX101-1301) | Tormenta rayo | 2024-07-18 07:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 101 | AZUERO
1031445 | SC01 (CTX6-BUR1) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-07-11 18:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 159 | PANAMA OESTE
1031941 | SC01 (CTX66-34168) | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-07-20 22:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | AZUERO
1031910 | SC01 (CTX54-648) | Ctx 353 56242 tx abierto de 100 kva | 2024-07-20 14:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 196 | PANAMA METRO
1031334 | SC01 (CTX2724-1723) | Tormenta rayo quema fusible de trafo | 2024-07-17 09:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | AZUERO
1031452 | SC01 (CTX39-ISC01) | Cambió un tipo volquete constructora de cusa rompe secundario abierto abriendo | 2024-07-17 19:31 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
1031463 | SC01 (CTX60-0901) | Se encuentra conector grapa amobible suelt | 2024-07-17 19:51 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | AZUERO
1031811 | SC01 (CTX145-2801) | Fusible de transformador abierto | 2024-07-19 18:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 63 | AZUERO
1031607 | SC01 (CTX76-652) | Tx monof. Conven. 50kva puente línea y carga suelto | 2024-07-18 14:29 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 201 | PANAMA METRO
1031329 | SUBESTACION CAÑAZAS | Deslizamiento de tierra árbol cae sobre la línea primaría sacando el f 20389 | 2024-07-17 05:16 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 374 | CHIRIQUI
1031396 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Animal talingo abre el f02 480 | 2024-07-17 13:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 206 | CHIRIQUI
1032046 | CIRCUITO 115-27 | Disparo línea 115-27 Sub Estación llano Sanchez | 2024-07-21 17:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4 | AZUERO
1032038 | CTP6-1T-CEB08 ED ASAA | F551 abierto fase del monte causa animal ardilla | 2024-07-21 14:33 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 150 | PANAMA METRO
1031663 | CTX125-1T-ISC01 IBAST F IMETO | Animal mono Abre. El f 17384 | 2024-07-18 20:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1031535 | CTX212-1T-ISC01 IBAST F EESPI | Animal zarigüeya abre el f 17 384 | 2024-07-18 06:47 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 222 | CHIRIQUI
1031566 | CT68-1T-4809 CL H/ELESCOBAL | AL LLEGAR SE encontró el f abierto 8356 abierto x fuerte viento | 2024-07-18 08:31 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 297 | CHIRIQUI
1031591 | CT78-2T-4809 URB SANTON LLOMA | Tormenta Rayo cae en pararrayo abriendo fusible de transformador | 2024-07-18 10:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 385 | CHIRIQUI
1031724 | CT206-3T-4150 PTO RMD POC PC | Tormenta rayo abre una fase trefasica fase del medio d3l F 8055 | 2024-07-19 08:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 132 | CHIRIQUI
1031721 | CT73-1T-5042 MNCA CV A/ESC | Se encontró FU20-5042 abierto por pencas lanzada por los vientos | 2024-07-18 21:59 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 754 | CHIRIQUI
1031671 | CT34-1T-4753 SI A DS ESC | Tormenta rayo quema fusible en el f9599 y en el transformador 31303 10kva | 2024-07-18 16:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 519 | CHIRIQUI
1031634 | CTX437-1T-5041 ACHANTES QUEBRA | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 5225 10 kva abierto, se revisa | 2024-07-18 14:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 406 | CHIRIQUI
1031622 | CT20-1T-8348 POTAVPRSEEIZHLE | Rayo cae en el cortacircuito del tx2843/25; abriendo fusible de ramal monof | 2024-07-18 14:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 269 | CHIRIQUI
1031835 | CT164-1T-8349 BB CL. RES CAMP | Fuertes vientos lanzan rama de árbol sobre línea S/A chocandl y desactiv TX | 2024-07-19 19:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 211 | CHIRIQUI
1031533 | CT198-1T-8349 LSC" V PPAL T LY | Animal zarigueya ocasiona apertura en el TX8349 convencional | 2024-07-18 04:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 352 | CHIRIQUI
1031034 | CTX48-1T-5042 CCI F/ CHIRI | Se encotro f8685 abierto causa tormenta rayo | 2024-07-15 12:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 460 | CHIRIQUI
1031437 | CT43-1T-1101 CALLE H LA ARENA | Daño en el IP de cliente causa cortocircuito disparando fusible del TX | 2024-07-17 19:16 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | AZUERO
1030380 | CT110-1T-0802 ENTRADA SAN JOSE | Zorra castilla hace contacto con la línea MT en poste #1 después del F03636 | 2024-07-11 22:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 480 | AZUERO
1032057 | CT93-1T-1801 EL GUAYABO | sector sin luz | 2024-07-21 14:51 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | AZUERO
1030367 | CT176-1T-1724 LIN CARNERO NALU | Se encuentra zorra castilla en poste # | 2024-07-11 19:04 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 526 | AZUERO
1031268 | CT243-1T-1724 LINEA PESE MACAR | Fusible abierto por tormenta rayo | 2024-07-16 23:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 380 | AZUERO
1030366 | CT282-1T-1724 MACARACAS TONOSI | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico con matrícula | 2024-07-11 19:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 522 | AZUERO
1032091 | CTX1127-1T-3003 | Se encontró transformador de 25 kva abierto | 2024-07-21 16:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 356 | PANAMA OESTE
1032093 | CTX482-1T-JDA02 ELCOPECLPRI N | Se encontró F_4776 abierto causa tormenta rayo. | 2024-07-21 19:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 181 | PANAMA OESTE
1031870 | CT13-1T-3411 | F13986 abierto por tormenta rayo se cerró quedo normalizado v:237/117/117 | 2024-07-20 07:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 153 | PANAMA OESTE
1031093 | CTX5-1T-3118 CAP FCA AVICASA | Tormenta rayo abre fusible 2679 | 2024-07-16 04:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 107 | PANAMA OESTE
1032068 | CT44-1T-3117 CHA CHICA VIA PRI | Tormenta rayo quema cotacircuito y grapa amobible | 2024-07-21 13:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 301 | PANAMA OESTE
1032009 | CT58-1T-3117 CAP SAJ FTE IG | Tormenta radio abrió magne transformador dejando sin suministro eléctrico | 2024-07-21 11:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 129 | PANAMA OESTE
1032098 | CT139-1T-3406 CHORREENTCECANDB | Abrió el fusible de ramal monofasico | 2024-07-21 17:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 383 | PANAMA OESTE
1030846 | CT160-1T-3406 | Tormenta rayó abre f14037 | 2024-07-14 19:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 127 | PANAMA OESTE
1032040 | CTX108-1T-A3421 CHOBDASANANTO | Abrió el fusible de ramal bifasico | 2024-07-21 14:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 170 | PANAMA OESTE
1031666 | CT49-1T-2421 LA CANDELARIA | F abierto x tormenta rayo se reviso y se procede a realizar prueba | 2024-07-18 16:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 466 | AZUERO
1030369 | CT145-1T-2833 LA PE?A | Fusible de ramal trifasico quemado | 2024-07-12 01:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | AZUERO
1031211 | CTX471-1T-2422 SFELHOLLOS | F abierto x tormenta rayo | 2024-07-16 14:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | AZUERO
1032071 | CTX16-1T-2123 EL PRADO 1 | sector sin luz | 2024-07-21 17:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 65 | AZUERO
1031181 | CT66-1T-2917 LASM PALMAS SONA | F de fuente d la combercion de las Palmas abierta por tormenta Rayo | 2024-07-16 14:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | AZUERO
1031450 | CT32-1T-2918 EL PITO | Se encontro fusible abierto | 2024-07-17 11:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 619 | AZUERO
1032054 | CTX26-1T-2540 EL CA?O | sector sin luz | 2024-07-21 15:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 87 | AZUERO
1031982 | CTX16-1T-2041 RIO HATO SUR | F sin Matrícula desactivado por animal Ardilla | 2024-07-21 08:07 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | AZUERO
1030381 | CT92-1T-1723 OCU | Tormenta quema fusible de ramal | 2024-07-11 14:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 935 | AZUERO
1032077 | CTX5-1T-5708B SEC 4 LAPAZ | Se encontró fusible ramal trifasico fase d ella calle abierto | 2024-07-21 15:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 277 | PANAMA OESTE
1031898 | CTX232-1T-3117 PPAL SORA | sector sin luz | 2024-07-20 11:24 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 235 | PANAMA OESTE
1031900 | CTX54-1T-2420 EL ESPAVE | Fusible de ramal. Monofasico abierto | 2024-07-20 15:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 140 | AZUERO
1031883 | CTX52-1T-34168 ALTO ESTANCIA | sector sin luz | 2024-07-20 08:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | AZUERO
1031748 | CTX76-1T-8348 | Tormenta Rayo cae sobre transformador convencional y abre fusible | 2024-07-19 08:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 272 | CHIRIQUI
1031032 | CTX1553-1T-4815 JORGE PATIQO | Al llegar al sitio el cliente indico que un ave ocaciono explosión, se revisa | 2024-07-15 13:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 372 | CHIRIQUI
1032061 | CTX2310-1T-3313 VISTA AZUL | Tx 0004615de 25kva abierto x tormenta rayo, | 2024-07-21 07:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 658 | PANAMA OESTE
1031803 | CTX166-1T-2812 RESD DOS MARES | Fusible de ramal trifasico abierto fase del centro | 2024-07-19 17:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 64 | AZUERO
1030375 | CTX190-1T-1724 EL CEDRO | Tormenta rayo abre f de ramal monofasico sin matrícula en campo | 2024-07-11 20:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 528 | AZUERO
1031442 | CT17-1T-1301 GUAYACANES | Tormenta rayo me comunico el dueño d la bomba | 2024-07-17 19:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
1031276 | CTX245-1T-8349 ILSIS BATISTA | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico fase del centro | 2024-07-16 23:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 429 | CHIRIQUI
1030163 | CTX111-1T-2830C LUIS AGUILAR | Se encontró fusible F7541 de ramal monofasico abierto | 2024-07-11 06:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | AZUERO
1031676 | CTX148-1T-8349 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico por tormenta rayo | 2024-07-18 23:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 237 | CHIRIQUI
1032059 | CTX267-1T-3301A TORRES DE PANA | Se encontró fusible ramal monofasico abierto | 2024-07-21 14:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 211 | PANAMA OESTE
1031895 | CTX201-1T-3411 LOMA DEL TANQUE | Animal zariguella abre fusible 3149 ramal monofacico M 1807114696 | 2024-07-20 11:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 159 | PANAMA OESTE
1032073 | CTX59-1T-3701 EL POTRERO | sector sin luz | 2024-07-21 09:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 517 | AZUERO
1031904 | CTX461-1T-2540 S GONZALES | sector sin luz | 2024-07-20 15:09 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | AZUERO
1031005 | CTX203-1T-4150 SUGG FOUNDATION | Tormenta rayo abre F 9652 de 6 t | 2024-07-15 03:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 710 | CHIRIQUI
1031976 | CT53-1T-037A D INMOBILARIO | Fuertes viento lanzaron rama sobre primario abrienfo F sin matricula | 2024-07-21 05:42 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 279 | PANAMA OESTE
1031857 | CT16-1T-A3416 SAN FCO | Hace contacto. Con línea Primaria habriendo el. Fusible | 2024-07-20 04:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 122 | PANAMA OESTE
1031390 | CTX491-1T-2833 LA PEÑA | F de ramal monofásico abierto por tormenta Rayo | 2024-07-17 05:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 689 | AZUERO
1030349 | CTX491-1T-2833 LA PEÑA | Fusible de ramal quedmado | 2024-07-11 21:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 189 | AZUERO
1031235 | CTX162-1T-2918 LA SOLEDAD | Se encontro fusible de ramal momofasico abierto | 2024-07-16 15:21 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 439 | AZUERO
1031685 | CTX238-1T-1439B CL CENTRAL | Fusible ramal explotado por tormenta rayo | 2024-07-18 23:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 374 | AZUERO
1030820 | CTX283-1T-3224 GOLF CORONADO | F13734 abierto y por animal ave | 2024-07-14 15:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 150 | PANAMA OESTE
1032035 | CTX156-1T-A3421 GRUPO LAND SA | Se encontró el F-13572 abierto se realiza prueba es positiva y normaliza sector | 2024-07-21 14:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 126 | PANAMA OESTE
1031320 | CTX46-1T-CEB15 IMB. SABI, S.A. | Cliente afectados por apertura de fusible f11 57 causa animal ardilla | 2024-07-17 08:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 187 | PANAMA METRO
1031514 | CTX375-1T-4016 ZHIDONG LIAO | Animal zarigueya ocasiona apertura en el F02416 | 2024-07-18 01:26 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 439 | CHIRIQUI
1031446 | CTX400-3T-1439B BAHIA PUERTO | Tormenta y rayos | 2024-07-17 17:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | AZUERO
1031876 | CTX99-1T-2540 VÍA HERNANDEZ | sector sin luz | 2024-07-20 07:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | AZUERO
1030606 | CTX649-1T-3406 FRANCISCO JUSTI | Tormenta rayo abrió el fusible monofásico y deja el sector afectado | 2024-07-13 00:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 620 | PANAMA OESTE
1031431 | CTX739-1T-1724 LOS PELADEROS | Árbol cae sobre línea primaria abriendo f de ramal monofasico F00052 | 2024-07-17 15:55 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | AZUERO
1031674 | CTX479-1T-2918 OER EL NANZAL | Se encontro fusible avierto | 2024-07-18 23:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | AZUERO
1032085 | CTX415-1T-2917 OER CERRO NEGRO | sector sin luz | 2024-07-21 15:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 361 | AZUERO
1031090 | CTX401-1T-3118 AGUACATE | Tormenta rayo abre fusible 5110 | 2024-07-15 21:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 425 | PANAMA OESTE
1030599 | CTX203-1T-BUR2 N. EMPERADOR | Se encuentra f_5036 abierto causa tormenta rayo | 2024-07-12 09:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1433 | PANAMA OESTE
1032043 | CTX74-1T-A3421 SYRPAN INVEST | Sin fluido eléctrico | 2024-07-21 15:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 187 | PANAMA OESTE
1031025 | CTX490-1T-4815B MARLENE MEJIA | Al llegar al sitio se encontró abierta la fase del medio del F9409 trifasico | 2024-07-15 14:57 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 243 | CHIRIQUI
1030870 | CTX886-1T-3406 PARIS HILTON | No se encontró causa aparente | 2024-07-14 22:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 151 | PANAMA OESTE
1032037 | CTX818-1T-3411 INV MALAJ S.A | Se encontró el F2777 abierto en campo | 2024-07-21 14:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 125 | PANAMA OESTE
1031577 | CTX19-1T-4202 IDAAN PUET ARMU | Se encontro F17216 abierto por TR en el área | 2024-07-18 08:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 392 | CHIRIQUI
1031065 | CTX511-1T-3118 BALKIS | Animal zaiguella provoca apertura de fusible 14193 | 2024-07-15 20:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 228 | PANAMA OESTE
1030634 | CTX1186-1T-3406 PARIS HILTON | Se encontró f abierto | 2024-07-13 09:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 228 | PANAMA OESTE
1032064 | CTX58-1T-34168 OER NISPERAL | sector sin luz | 2024-07-21 16:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 146 | AZUERO
1031918 | CTX1635-1T-2833 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-07-20 16:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
1031688 | CTX511-1T-2231 OER MAJARILLA | Toent quema fusible | 2024-07-19 00:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 380 | AZUERO
1031762 | CTX4622-2T-5042 | Se encontró Cañaza sobre secundario abierto ocacionando corto | 2024-07-19 11:50 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1031205 | CTX4418-1T-0801 | Se llegó al lugar se reviso y se hiso la prueva | 2024-07-16 15:11 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
1031927 | CTX376-1T-2421 OER LOS ÑOPOS | Tormenta rayo abre derivación monofasico | 2024-07-20 18:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | AZUERO
1032082 | CTX6137-1T-3301A | F17607 se encontró fusible abierto causa tormenta rayo | 2024-07-21 07:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 795 | PANAMA OESTE
1031806 | CTX1071-1T-2830C LLANO BONITO | Animal changame quema f tx | 2024-07-19 17:58 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 51 | AZUERO
1031886 | CTX2075-1T-2122 ALT. ZARATI | sector sin luz | 2024-07-20 09:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | AZUERO
1031747 | CTPX27-1T-5042 FOREVER OCEAN | Se encontró F de línea abierto por animal(Zorra) qué ocaciono corto con la linea | 2024-07-19 07:25 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 300 | CHIRIQUI
1031495 | SC01 (CTX430-8349) | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-07-17 17:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 749 | CHIRIQUI
1031522 | SC01 (CTX92-CEB14) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99270 | 2024-07-18 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 232 | PANAMA METRO
1031338 | CT53-1T-660 FRANGCL 27CONFECTR | Causa animal ave abre F. 1122 y transformador lo abre | 2024-07-17 11:28 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 92 | PANAMA METRO
1031470 | SUBESTACION SAN ANTONIO | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico sin matrícula | 2024-07-17 14:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 674 | AZUERO
1031678 | SC01 (CT25-A3418) | Ilegales en el lugar | 2024-07-19 00:36 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 135 | PANAMA OESTE
1031681 | CTX221-1T-1723 AZAEL MELA REYE | Fuertes vientos lanzan rama sobre linea | 2024-07-18 23:46 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | AZUERO
1031274 | SC01 (CTX36-652) | Ilegales se conecta al tx 50 y los abrea por carga mucho conectado | 2024-07-16 22:31 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA METRO | 479 | PANAMA METRO
1031417 | SC01 (CT22-651) | Sector sin luz | 2024-07-17 15:25 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 83 | PANAMA METRO
1031968 | SC01 (CT126-2041) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99870 | 2024-07-21 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | AZUERO