## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1034152 | CTX37-1T-2122 CAMP CUAD | sector sin luz | 2024-08-02 08:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 791 | AZUERO
1033922 | CTX110-1T-2421 CATIVAL | Tormenta rayo abre fusible de de transformador. | 2024-08-01 15:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | AZUERO
1033954 | CTX94-1T-2422 BARBARENA | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico | 2024-08-01 17:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | AZUERO
1034089 | SC01 (CTX120-4946) | Conexión ilegal causa que se rompa fase, se repara | 2024-08-02 06:18 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 434 | CHIRIQUI
1034011 | SUBESTACION MATA DEL NANCE | Al llegar se encintro abierto el F8429 y tx 1360 37.5kv, se revisa | 2024-08-01 18:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 669 | CHIRIQUI
1034110 | SC01 (CT197-4815B) | Fuertes Vientos chocan línea secundaria contra línea telefónicas. | 2024-08-02 11:40 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 260 | CHIRIQUI
1034084 | SC01 (CTX1045-2833) | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-02 09:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 180 | AZUERO
1034154 | SC01 (CTX125-7155) | Cable de servicio quemado por incendio | 2024-08-02 16:16 | CASO FORTUITO | Incendio | Resuelta | CHIRIQUI | 326 | CHIRIQUI
1034031 | SC01 (CT21-1201) | Tormenta rayo | 2024-08-02 07:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 116 | AZUERO
1034040 | SC01 (CT414-1724) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99979 | 2024-08-02 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | AZUERO
1034067 | SC01 (CT83-1801) | Zorra castilla hace contacto con buchin primario del TX 1522 de 10 kva | 2024-08-02 05:36 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 352 | AZUERO
1034041 | CTX877-1T-3217 AGRO HORCONCITO | sector sin luz | 2024-08-02 05:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 242 | PANAMA OESTE
1034035 | SC01 (CT39-3217) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99992 | 2024-08-02 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 235 | PANAMA OESTE
1033925 | SC01 (CTX63-3411) | Se encontró f de tx abierto | 2024-08-01 14:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 232 | PANAMA OESTE
1034080 | SC01 (CTX150-2833) | F abierto de MT x tormenta rayo se reviso y se procede a realizar prueba | 2024-08-02 06:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | AZUERO
1034095 | CTX103-1T-3701 LOS RINCONES | sector sin luz | 2024-08-01 17:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1237 | AZUERO
1033977 | CTX351-1T-2422 EL MIRADOR | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-01 18:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | AZUERO
1033840 | CT126-1T-482 63G O A* L/C131A | Clientes afectados por apertura de fusible 1330 causa ave sobrevive a descarga | 2024-08-01 08:09 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 91 | PANAMA METRO
1034017 | CTX1400-1T-3117 OER EL NANZAL | sector sin luz | 2024-08-02 04:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 161 | PANAMA OESTE
1033950 | CTX98-1T-1201 RES BUENAVENTUR | Se encuentra conector amobible quemado fundido el mismo se remplazara | 2024-08-01 18:11 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 129 | AZUERO
1033906 | CTX350-1T-2833 LOS PANAMAES | Se encontró fusible de carga de la conversión abierto | 2024-08-01 15:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 101 | AZUERO
1034105 | CIRCUITO 7 SUBESTACION DAVID | F20535 fase de la calle con apertura por tormenta rayo | 2024-08-02 10:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 333 | CHIRIQUI
1033986 | CIRCUITO 34-49 | Árbol podrido la base s derrumba y roza línea de MT quemand F de ramal monofásic | 2024-08-01 14:08 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 542 | CHIRIQUI
1034032 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo abre F monofasico 02777 | 2024-08-02 06:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1034122 | CIRCUITO 34-15 | al Llegar al Sitio se encontró sector sin Fluido se Procede a Revisar | 2024-08-02 15:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1034168 | CIRCUITO 34-16 | Se encuentran 2 fusible abierto de ramal monofasico | 2024-08-02 23:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 128 | CHIRIQUI
1033857 | CIRCUITO 34-41 | Abierto f monofasico 8605 por tormenta rayo | 2024-08-01 07:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1034076 | CIRCUITO 34-45 | Moradores indican que cayó un trueno y se fue el suministro | 2024-08-01 19:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1009 | CHIRIQUI
1034113 | CIRCUITO 34-46 | animal Zarigueya causa apertura de F20122 | 2024-08-02 14:04 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 155 | CHIRIQUI
1034138 | CIRCUITO 34-46 | al Llegar al Sitio se encontró sector sin fluido se Procede a revisar | 2024-08-02 15:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 248 | CHIRIQUI
1034001 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encintro abierto el F9481 monofasico se procede a revisar. | 2024-08-01 17:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 615 | CHIRIQUI
1033827 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F 8182 trifasico abierto fase del monte | 2024-08-01 06:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1034048 | CIRCUITO 43-5 | Tormenta rayo abrió el fusible en campo | 2024-08-01 17:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1053 | CHIRIQUI
1033933 | CIRCUITO 43-5 | sector sin luz | 2024-08-01 16:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 233 | CHIRIQUI
1034147 | CTO 1 LAS TABLAS | F abierto por tormenta | 2024-08-02 19:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 61 | AZUERO
1034170 | CTO-2 LAS TABLAS | Se encontró F abierto monofasico causado por tormenta rayo | 2024-08-02 19:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | AZUERO
1034078 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz | 2024-08-02 10:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 69 | AZUERO
1033992 | CTO 1 LOS POZOS | Se encontró animal la causa de la apertura del F5911 | 2024-08-01 16:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 550 | AZUERO
1034108 | CTO 1 LOS POZOS | Descarga admosferica (rayo) durante la lluvia proboca apertura del F15737 | 2024-08-02 07:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 532 | AZUERO
1034180 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta Rayo | 2024-08-02 20:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 414 | AZUERO
1034139 | CIRCUITO 34-24 | El polvo de la calle de tierra más el sereno y húmedas provocan la contaminacion | 2024-08-02 11:33 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 474 | AZUERO
1033854 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo | 2024-08-01 08:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
1033997 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-08-01 09:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1014 | PANAMA OESTE
1033988 | CIRCUITO 34-5 | Abrió el fusible de ramal mofasico | 2024-08-01 20:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 136 | PANAMA OESTE
1034182 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta a rayo, quemó fusible principal e intermedio, se reemplazó elementos | 2024-08-03 01:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 121 | PANAMA OESTE
1033890 | CIRCUITO 17-18 | Fuertes vientos provocan apertura del F5015 | 2024-08-01 09:23 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 320 | PANAMA OESTE
1034176 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo nos quemo fusible de ramal trifasico | 2024-08-02 19:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 454 | PANAMA OESTE
1033944 | CIRCUITO 34-3 | Aburro cusas amosfericas | 2024-08-01 13:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 335 | PANAMA OESTE
1034191 | CIRCUITO 15-17 | Animal zarigüeya hace contacto con primario y Abre F 3133 se reemplaza fusible | 2024-08-03 04:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 99 | PANAMA OESTE
1034143 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de derivación monofasico de medición. P s /m | 2024-08-02 08:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 734 | CENTRAL
1034000 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre el auto protejido del transformador | 2024-08-01 19:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 449 | CENTRAL
1034004 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico abierto | 2024-08-02 00:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 271 | CENTRAL
1034005 | CIRCUITO 34-33 | Ramal monofacico | 2024-08-01 19:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 629 | CENTRAL
1033987 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible abierto | 2024-08-01 19:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | CENTRAL
1033999 | CIRCUITO 34-22 | Fusible trifasico abierto una fase | 2024-08-01 18:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 480 | CENTRAL
1034127 | CIRCUITO 34-22 | Se activo | 2024-08-02 04:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 805 | CENTRAL
1034148 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 2024-08-02 05:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 913 | CENTRAL
1034116 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 2024-08-02 00:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 882 | CENTRAL
1033947 | CIRCUITO 34-40 | Abrío elemento de ramal monofasico dejando sector sin luz | 2024-08-01 05:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 857 | CENTRAL
1034071 | CIRCUITO 34-36 | Se llegó al lugar y un pajaro tava muerto | 2024-08-02 10:30 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 85 | CENTRAL
1034086 | CIRCUITO 13-31 | sector sin luz | 2024-08-01 09:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1611 | CENTRAL
1033984 | CIRCUITO 34-30A | Abrío protección de transformador dejando sector sin luz | 2024-08-01 16:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 391 | CENTRAL
1034008 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemo fusibles de ramal monofásico | 2024-08-02 02:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | CENTRAL
1034188 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo 2 F de ramal monofasico | 2024-08-03 01:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 257 | CENTRAL
1034175 | CIRCUITO 13-22 | Se encuentra derivada monofásica abierta por tormenta rayo | 2024-08-02 23:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | CENTRAL
1033956 | CIRCUITO 13-22 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4505589 | 2024-08-01 19:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1033921 | CIRCUITO 13-21 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta Rayo | 2024-08-01 15:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | CENTRAL
1034027 | CIRCUITO 34-35A | Se llegó al lugar se encontró el F 6807 abierto | 2024-08-02 02:46 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 361 | AZUERO
1034112 | CIRCUITO 34-13 | Normalizando CTO 34-13 Chorrera | 2024-08-02 16:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 13 | PANAMA OESTE
1034123 | CIRCUITO 34-56 | Árbol podrid la bas se derrumba y roza línea de MT quemando F monofásic s cierra | 2024-08-02 09:57 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 464 | CHIRIQUI
1034132 | CIRCUITO JDA01 | Se encontró fusible monofasico abierto por animal ave | 2024-08-02 14:13 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 253 | PANAMA OESTE
1034101 | CIRCUITO 34-55 | Poda de árbol no planificada por dueño de finca, llega hasta la línea MT F2-7155 | 2024-08-02 12:03 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 134 | CHIRIQUI
1034185 | CIRCUITO 052-1 | T/R habré F 9594 | 2024-08-03 01:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1033936 | CIRCUITO 34-1C | Apertura del ITC 2545 La Muralla | 2024-08-01 19:08 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 467 | PANAMA OESTE
1034195 | CIRCUITO 13-23 | Sector sin suministro se normalizó | 2024-08-03 02:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | CENTRAL
1034165 | CIRCUITO 13-23 | Se encuentra derivada monofásica abierta por tormenta rayo | 2024-08-02 12:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 713 | CENTRAL
1034037 | CIRCUITO 34-15B | Sector sin fluido. Aviso 4505294 | 2024-08-01 17:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 1348 | CHIRIQUI
1033845 | CIRCUITO 13-41B | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-01 06:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 206 | CENTRAL
1034020 | CTX308-1T-2122 | sector sin luz | 2024-08-01 23:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | AZUERO
1033949 | CTX251-1T-2421 OER LA SABANETA | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-01 17:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 172 | AZUERO
1033972 | CT76-1T-1801 CL CENTRAL | Fusible desactivado por actividad con tormenta rayos en el sector | 2024-08-01 18:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | AZUERO
1033963 | SC01 (CT50-4502) | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea bt | 2024-08-01 16:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 262 | CHIRIQUI
1034069 | SC01 (CT33-2041) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99775 | 2024-08-02 11:45 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | AZUERO
1034177 | SC01 (CT243-2833) | Tormenta rayo abre fusible de ramal de transformador | 2024-08-03 00:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 113 | AZUERO
1034161 | SC01 (CTX1-2917) | Animal comadreja abre fusible de tx sin matrícula | 2024-08-02 17:31 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | AZUERO
1034118 | CTX66-1T-34168 ANDRES MAGALLO | sector sin luz | 2024-08-02 09:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 465 | AZUERO
1034063 | CTX15-1T-1723 OCU | sector sin luz | 2024-08-01 20:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 876 | AZUERO
1034088 | CTX1662-1T-2122 OER EL BACO | sector sin luz | 2024-08-02 01:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 655 | AZUERO
1034125 | CTX992-1T-2122 OER CHORRERITA | sector sin luz | 2024-08-02 10:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 437 | AZUERO
1034021 | CTX1194-1T-3406 CELESTINA VARG | Se verif la.linea y se cierrra F norm sum | 2024-08-02 01:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 412 | PANAMA OESTE
1033852 | SC01 (CTX315-2833) | Fusible de transformador quemado por animal ave | 2024-08-01 09:01 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | AZUERO
1034131 | CTX1105-1T-2122 MARIO JULIO | sector sin luz | 2024-08-02 07:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 631 | AZUERO
1033946 | SC01 (CTX41-4203) | Se encontró TX 7347 abierto por tormenta rayo | 2024-08-01 15:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 258 | CHIRIQUI
1034066 | SC01 (CTX814-2830C) | Se encontró fusible de transformador abierto | 2024-08-02 08:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | AZUERO
1033844 | SC01 (CTX189-4945) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100058 | 2024-08-01 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI