## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1037926 | CTX56-1T-JDA02 CL2DAHACVAC | Abrió fusible de ramal bifasico fase de la calle | 2024-08-23 14:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 397 | PANAMA OESTE
1037826 | CT7-1T-3118 DESP C/SLUD TRANS | Animal sariuella hace contacto con la línea primaria | 2024-08-23 05:25 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 425 | PANAMA OESTE
1038255 | CT128-1T-3118 CAPPBALONVOCAB | sector sin luz | 2024-08-25 08:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 362 | PANAMA OESTE
1037868 | CTX153-1T-3406 MENDOZA | Se encontró fusible ramal monofasico abierto | 2024-08-23 08:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 380 | PANAMA OESTE
1038358 | SC01 (CTX16-0802) | Grapa linia caliente suelta del estribo | 2024-08-25 17:43 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 569 | AZUERO
1038287 | SC01 (CTX90-3104) | sector sin luz | 2024-08-25 13:51 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 250 | PANAMA OESTE
1038337 | SC01 (CTX182-34168) | Se encontró tr 52131 25 kva con fusible quemado | 2024-08-25 17:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 442 | AZUERO
1038089 | SC01 (CTX61-4947) | Al Llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-08-24 13:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 263 | CHIRIQUI
1038201 | SC01 (CTX223-8349) | Se encontró fusible abierto de transformador convencional | 2024-08-25 06:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 170 | CHIRIQUI
1038329 | SC01 (CTX41-2917) | tx abierto | 2024-08-25 10:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 829 | AZUERO
1038073 | SC01 (CTX935-3225) | Fuerte viento lanza rama de árbol sobre línea BT | 2024-08-24 12:54 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 202 | PANAMA OESTE
1038048 | SC01 (CTX60-SCR4) | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4538280 | 2024-08-24 11:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1038132 | SC01 (CTX189-7501) | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-08-24 16:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 293 | CHIRIQUI
1038124 | CTX160-2T-3111 BAO GEN LIANG | sector sin luz | 2024-08-24 13:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 424 | PANAMA OESTE
1038037 | SC01 (CTX269-2231) | sector sin luz | 2024-08-24 05:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | AZUERO
1038173 | CT43-1T-A3416 | sector sin luz | 2024-08-25 00:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 192 | PANAMA OESTE
1038161 | CTX16-1T-MT FOREST HILLS | sector sin luz | 2024-08-24 14:44 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 659 | PANAMA OESTE
1038064 | SC01 (CTX2883-1723) | Abrió proctesio de transformador dejando el sector afectado | 2024-08-23 20:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1149 | AZUERO
1038038 | SC01 (CTX2673-2421) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100474 | 2024-08-24 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | AZUERO
1038131 | SC01 (CTX38-1129) | Fuertes vientos provocan cortocircuitos entre cable de comunicación y línea bt | 2024-08-24 17:14 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 286 | AZUERO
1038268 | SC01 (CT180-2540) | Animal Ave (Perico) quemó fusible de transformador | 2024-08-25 12:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | AZUERO
1038107 | SC01 (CT2-5101) | Se encontró TX abierto por descarga atmosférica en el área | 2024-08-24 13:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 331 | CHIRIQUI
1038015 | SC01 (CTX1170-1439) | Tormenta rayo | 2024-08-24 06:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 138 | AZUERO
1038141 | SC01 (CT131-0802) | Tormenta-rayo provoca apertura de fusible de tx403507/50kv | 2024-08-24 17:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 334 | AZUERO
1038233 | SC01 (CT85-1304) | se encontró TR abierto x tormenta rayo | 2024-08-25 09:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1038146 | SC01 (CT99-1402) | Programar poda del apoyo | 2024-08-24 16:55 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 441 | AZUERO
1038175 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Colisionó poste de concreto y lo partió tirando lo al suelo | 2024-08-24 23:05 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 381 | CHIRIQUI
1038243 | SC01 (CT128-1724) | Contaminación neutral en el suelo amarras sueltas | 2024-08-25 01:13 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 747 | CENTRAL
1038214 | SC01 (CT404-1724) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100261 | 2024-08-25 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | AZUERO
1038204 | SC01 (CT77-1801) | Cliente informa que animal ardilla se lo comió un perro. | 2024-08-25 07:24 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 116 | AZUERO
1038315 | SC01 (CT47-3118) | sector sin luz | 2024-08-25 11:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 640 | PANAMA OESTE
1038234 | CIRCUITO 2-11 | Se encontró fusible 10291 abierto causa animal ardilla abre 1 fase | 2024-08-25 09:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 151 | PANAMA METRO
1038209 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto | 2024-08-25 07:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 202 | CHIRIQUI
1038252 | CIRCUITO 34-49 | Se encuentra fusible abierto de ramal trifasico | 2024-08-25 14:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 82 | CHIRIQUI
1038150 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 100440 | 2024-08-25 01:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 224 | CHIRIQUI
1038159 | CIRCUITO 43-3 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F17007 nonofasico, se revisa | 2024-08-24 21:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 231 | CHIRIQUI
1038212 | CIRCUITO 34-39 | Cliente manifiesta q tormenta causó q la luz se fuera | 2024-08-25 01:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 550 | AZUERO
1038292 | CTO-2 LAS TABLAS | Ttormente en el sector de el oro valle rico | 2024-08-25 09:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 614 | AZUERO
1038115 | CTO 1 LOS POZOS | F 03856 face del centro abierta por tormenta rayo | 2024-08-24 17:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 174 | AZUERO
1038210 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo | 2024-08-25 01:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 541 | AZUERO
1037851 | CTO 1 LOS POZOS | sector sin luz | 2024-08-23 05:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 519 | AZUERO
1038226 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo | 2024-08-24 21:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 844 | AZUERO
1038228 | CTO 1 LOS POZOS | Fuertes vientos hacen que ramas toquen la línea. | 2024-08-25 06:45 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 317 | AZUERO
1038152 | CTO 1 LOS POZOS | Zorra castilla hace contacto con el eslip primario del TX0072646 en el poste #33 | 2024-08-24 22:19 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | AZUERO
1038196 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin fluido eléctrico. Reemplaza la INC 1034833 | 2024-08-05 18:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 945 | AZUERO
1038041 | CIRCUITO 34-23 | sector sin luz | 2024-08-24 06:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 322 | AZUERO
1038369 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró efe monosfasico abierto matricula 7106 abierto campo | 2024-08-25 15:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 621 | AZUERO
1038187 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 2024-08-24 22:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 469 | AZUERO
1038033 | CIRCUITO 34-24 | Animal hace contacto, con linia monofasica disparado F del mismo | 2024-08-24 07:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | AZUERO
1038260 | CIRCUITO 34-24 | Fusible ramal quemado por tormenta rayo | 2024-08-25 05:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 677 | AZUERO
1038262 | CIRCUITO 19-2 | sector sin luz | 2024-08-25 13:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 273 | PANAMA OESTE
1038289 | CIRCUITO 34-5 | sector sin luz | 2024-08-25 14:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 227 | PANAMA OESTE
1038223 | CIRCUITO 16-11 | Abrió el fusible de ramal | 2024-08-25 08:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 151 | PANAMA OESTE
1038225 | CIRCUITO 16-12 | Causa animal ardilla abrió F sin matrícula monofaciko | 2024-08-25 09:06 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 130 | PANAMA OESTE
1037806 | CIRCUITO 16-13 | sin luz | 2024-08-23 07:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 111 | PANAMA OESTE
1038158 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz | 2024-08-24 19:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 338 | PANAMA OESTE
1038103 | CIRCUITO 34-4 | Se encontró 2 fusible abierto por causa de la tormenta en el area | 2024-08-24 15:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 854 | PANAMA OESTE
1037789 | CIRCUITO 34-3 | Asociada al descargo 100227 | 2024-08-23 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 410 | PANAMA OESTE
1038039 | CIRCUITO 15-17 | Animal ave abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-24 08:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 126 | PANAMA OESTE
1038030 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-24 07:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 166 | CENTRAL
1038185 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico. | 2024-08-24 19:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 582 | CENTRAL
1038224 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-25 07:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | CENTRAL
1038183 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-25 03:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 130 | CENTRAL
1038205 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos abren fusible de ramal monofasico | 2024-08-25 07:49 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | CENTRAL
1038348 | CIRCUITO 34-33 | fusible monofasico abierto | 2024-08-26 00:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | CENTRAL
1038283 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto | 2024-08-25 10:28 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 432 | CENTRAL
1038291 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofasico abierto. | 2024-08-25 15:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | CENTRAL
1038310 | CIRCUITO 34-33 | fusible monofasico abierto | 2024-08-25 17:30 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | CENTRAL
1038229 | CIRCUITO 34-30C | Fusible de ramal trifasico abierto | 2024-08-25 09:28 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 152 | CENTRAL
1038360 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 2024-08-25 14:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 755 | CENTRAL
1038110 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta quema dos fusible de ramal monofasico | 2024-08-24 15:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 263 | CENTRAL
1038119 | CIRCUITO 34-40 | aviso4538701 | 2024-08-24 17:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 454 | CENTRAL
1038034 | CIRCUITO 34-40 | Sé encontró fusible de ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-08-23 18:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 970 | CENTRAL
1038162 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusible ramal bifasico fase del monte | 2024-08-24 23:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 149 | CENTRAL
1038171 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo desactivo auto protegido de TR | 2024-08-24 15:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 714 | CENTRAL
1037089 | CIRCUITO 34-40 | Camión desconosido engancha moña #2 partiendo el poste de concreto línea primara | 2024-08-18 20:27 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2043 | CENTRAL
1038219 | CIRCUITO 13-31 | Sector sin luz | 2024-08-25 07:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | CENTRAL
1038349 | CIRCUITO 13-31 | Fuertes vientos lanzan ramas sobre línea primaria. Abriendo fusible de derivac | 2024-08-25 21:58 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 267 | CENTRAL
1038296 | CIRCUITO 13-42 | AVISO 4540804 | 2024-08-25 19:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 212 | CENTRAL
1038042 | CIRCUITO 13-42 | F17418 desactivado por animal sariguella | 2024-08-24 09:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 145 | CENTRAL
1038052 | CIRCUITO 13-42 | F15490 desactivado por tormenta rayo | 2024-08-23 22:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 901 | CENTRAL
1038029 | CIRCUITO 13-42 | F00135 desactivado por tormenta rayo | 2024-08-23 21:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 756 | CENTRAL
1038160 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 2024-08-24 19:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 332 | CENTRAL
1038151 | CIRCUITO 34-12 | Se encontró fusible de transformador abierto | 2024-08-24 21:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | CENTRAL
1038045 | CIRCUITO 13-22 | Sé encontró fusible de ramal monofasico abierto por tormenta rayo | 2024-08-23 23:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 785 | CENTRAL
1038085 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-08-24 10:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | CENTRAL
1038286 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-25 14:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1038109 | CIRCUITO 13-21 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-24 15:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | CENTRAL
1038079 | CIRCUITO 13-21 | sector sin luz | 2024-08-24 15:12 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | CENTRAL
1038169 | CIRCUITO 34-17 | fusible monofasico abierto | 2024-08-25 00:14 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | CENTRAL
1038338 | CIRCUITO 34-18 | fusible monofasico abierto | 2024-08-25 15:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 567 | CENTRAL
1038247 | CIRCUITO 34-18 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-25 07:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 425 | CENTRAL
1038290 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta quema fusible de ramal | 2024-08-25 05:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 807 | CENTRAL
1038005 | CIRCUITO A4 | Asociada al descargo 100116 | 2024-08-24 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 55 | PANAMA METRO
1037869 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | aviso 4537331 | 2024-08-23 12:45 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | AZUERO
1038232 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Sin Luz | 2024-08-25 09:14 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | AZUERO
1038058 | CIRCUITO CEB-2 | Sector sin luz | 2024-08-24 10:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 455 | PANAMA METRO
1038022 | CIRCUITO 34-17A | Zariguella hizo contacto con el puente que alimenta el transf. Quemó F del ramal | 2024-08-24 06:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 185 | CHIRIQUI
1038053 | CIRCUITO 34-56 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4538097 | 2024-08-24 08:01 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 421 | CHIRIQUI
1038027 | CIRCUITO EHI01 | Animal ardilla abre el F 4724 | 2024-08-24 07:29 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 148 | PANAMA OESTE
1038257 | CIRCUITO JDA01 | sector sin luz | 2024-08-25 13:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 181 | PANAMA OESTE
1038259 | CIRCUITO 34-1C | sector sin luz | 2024-08-25 14:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 403 | PANAMA OESTE
1038211 | CIRCUITO BUR2 | Se encontró f4728 abierto a causa de tormenta rayo | 2024-08-25 06:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 253 | PANAMA OESTE
1038261 | CIRCUITO BUR2 | sector sin luz | 2024-08-25 13:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 370 | PANAMA OESTE
1038265 | CIRCUITO BUR2 | sector sin luz | 2024-08-25 13:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 494 | PANAMA OESTE
1038222 | CIRCUITO 34-168 | Tx0200895 desactivafo por animal chango | 2024-08-25 06:50 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | CENTRAL
1038371 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-08-26 03:45 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 105 | CENTRAL
1038072 | CIRCUITO 34-168 | sector sin luz | 2024-08-24 12:44 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | CENTRAL
1038153 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-24 22:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
1038206 | CIRCUITO ISLA COLON 1 | Sector sin fluido eléctrico | 2024-08-25 02:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 489 | CHIRIQUI
1034679 | CIRCUITO 13-41B | Fusible abierto por tormenta/rayo | 2024-08-05 07:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | CENTRAL
1038086 | CIRCUITO 34-7D | Tormenta rayo abrió fusible ramal trifasico | 2024-08-24 10:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 351 | PANAMA OESTE
1038366 | SC01 (CTX15-4016) | F/V lanza rama de árbol sobre S/A chocando línea s/a entre sí s cierra TX | 2024-08-26 01:29 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI
1038019 | SC01 (CT206-SCR5) | Se encontró bimetalicos con corrosión en el Tx62286-75kva se reparará. | 2024-08-23 16:43 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 1047 | CHIRIQUI
1037947 | CTX896-1T-JDA02 CHI MING CHU | Abierto por animal talingo el f-3532 | 2024-08-23 19:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 202 | PANAMA OESTE
1037871 | CTX985-1T-5041 LUIS CASTILLO | Se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-08-23 12:13 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 145 | CHIRIQUI
1037855 | CTX461-1T-4947 | tx abierto por la tormenta rayo | 2024-08-23 08:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 326 | CHIRIQUI