## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1038397 | CIRCUITO 2-11 | Causa animal ave abre F 428 y quedo pega en el aislado y la linia se despejó | 2024-08-26 06:52 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 163 | PANAMA METRO
1037650 | CIRCUITO 1 SUBESTACION DAVID | Sectror sin fluido | 2024-08-22 15:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 228 | CHIRIQUI
1037708 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Sector sin fluido | 2024-08-22 16:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1102 | CHIRIQUI
1037738 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Sector sin fluido | 2024-08-22 18:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 246 | CHIRIQUI
1037724 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | Sector sin fluido | 2024-08-22 21:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 91 | CHIRIQUI
1038542 | CIRCUITO SA-1 | Sector sin luz | 2024-08-26 18:40 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 612 | CHIRIQUI
1038583 | CIRCUITO 34-51 | Animal ardilla abre el F 8104 30 T | 2024-08-26 23:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 614 | CHIRIQUI
1038648 | CIRCUITO 34-15 | Tormenta.enta rayo abre F 8444 una fase de la combercion de quiteño | 2024-08-27 14:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 176 | CHIRIQUI
1038572 | CIRCUITO 34-15 | Fase de la calle abierto por descarga admosferica | 2024-08-27 05:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
1037530 | CIRCUITO 34-16 | Tormenta rayo abre tx convencional | 2024-08-21 18:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1038618 | CIRCUITO 34-16 | Se encuentra fusible abierto de ramal monofasico | 2024-08-27 08:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 316 | CHIRIQUI
1038420 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 2024-08-26 09:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
1038467 | CIRCUITO 34-50 | Aviso 4541696 | 2024-08-26 11:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 307 | CHIRIQUI
1037843 | R 2.4KV 7901 | Sector sin luz | 2024-08-23 11:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 689 | CHIRIQUI
1038497 | CIRCUITO 34-41 | F abierto | 2024-08-26 15:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 323 | CHIRIQUI
1038518 | CIRCUITO 34-41 | F abierto | 2024-08-26 15:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 435 | CHIRIQUI
1038383 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 100510 | 2024-08-26 08:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 340 | CHIRIQUI
1037536 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin fluido | 2024-08-21 22:39 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 81 | CHIRIQUI
1038476 | CIRCUITO 34-46 | f abierto por la tormenta rayo | 2024-08-26 15:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 129 | CHIRIQUI
1037718 | CIRCUITO 34-47 | Sector sin fluido | 2024-08-22 16:38 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 346 | CHIRIQUI
1038082 | CIRCUITO 34-47 | CTO 34-47 S/E Bugabita | 2024-08-24 17:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1038456 | CIRCUITO 46-3 | Se encontró animal ave ensima del tx abriendo Fu,se retiro y se hizo prueba pstv | 2024-08-26 12:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 94 | CHIRIQUI
1037729 | CIRCUITO 45-2 | Sector sin fluido | 2024-08-22 17:56 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 504 | CHIRIQUI
1038389 | CIRCUITO 34-19 | fase de ramal trifásico,alimenta potabilizadora idaanF20495 | 2024-08-26 06:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 156 | CHIRIQUI
1038408 | CIRCUITO 44-1 | Asociada al descargo 100511 | 2024-08-26 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 291 | CHIRIQUI
1038601 | CTO 2 CHITRE | Los fuertes vientos,desde el día savado24/08/24. Árbol de guasimo | 2024-08-27 08:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | AZUERO
1037879 | CIRCUITO 34-29 | Contaminación polvo en el secctor | 2024-08-23 08:51 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 377 | AZUERO
1038404 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo | 2024-08-26 03:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 413 | AZUERO
1038425 | CIRCUITO 34-39 | Se encuentra abierta el F 00629 face de la calle por tormenta rallo | 2024-08-26 09:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
1038576 | CTO 1 LAS TABLAS | Camión desprende cable medidores 1608103877 y el 59552441 cliente debe reparar | 2024-08-27 05:56 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | AZUERO
1038492 | CTO-2 LAS TABLAS | Causa contaminación en los elementos corta circuitos y medición primaria | 2024-08-26 17:17 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | AZUERO
1038474 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin fluido eléctrico | 2024-08-26 09:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 470 | AZUERO
1038590 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta Rayo Provoca apertura del f sin matrícula | 2024-08-26 11:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1376 | AZUERO
1038604 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta Rayo Provoca apertura del f 15865 | 2024-08-27 06:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 289 | AZUERO
1038489 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abre F 08978, se restablecio sector normalizado | 2024-08-26 15:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
1038396 | CTO 1 LOS POZOS | Cliente manifiesta mucha lluvia con rayos | 2024-08-26 03:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 350 | AZUERO
1038374 | CTO 1 LOS POZOS | Se encontró f de ramal monofasico abierto f13200 | 2024-08-25 11:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1148 | AZUERO
1038609 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes vientos lanzan arbol sobre línea primaria monofasica quemando fusible | 2024-08-27 05:16 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 452 | AZUERO
1038190 | CIRCUITO 34-23 | Ramal monofacico avierto | 2024-08-24 19:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 668 | AZUERO
1038457 | CIRCUITO 34-23 | Apertura del CTO 34-23 de SE Pese | 2024-08-26 14:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 107 | AZUERO
1038661 | CIRCUITO 34-24 | Animal Zorrita castilla abre F00052, se restablecio sector normalizado | 2024-08-27 10:49 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 481 | AZUERO
1036430 | CIRCUITO 34-24 | Sectro sin fluido | 2024-08-15 14:39 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 50 | AZUERO
1038477 | CIRCUITO 34-24 | Se encutra el F13186 abierto en campo causa tormenta rayo | 2024-08-25 20:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1293 | AZUERO
1038699 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz | 2024-08-23 00:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | AZUERO
1038384 | CIRCUITO 16-11 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-08-25 15:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1345 | PANAMA OESTE
1038711 | CIRCUITO 16-12 | Fuerte viento chocaron Linia cecundarias tirandola al suelo | 2024-08-27 22:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 258 | PANAMA OESTE
1038649 | CIRCUITO 17-17 | Se encontró F abierto 4245 | 2024-08-27 15:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 144 | PANAMA OESTE
1038527 | CIRCUITO 17-17 | Disparo el ITC 2532 Campana | 2024-08-26 23:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 601 | PANAMA OESTE
1037747 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz aviso 4535443 | 2024-08-22 09:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 531 | PANAMA OESTE
1038597 | CIRCUITO 17-18 | Se abre ramal por tormenta rayo | 2024-08-03 07:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 139 | PANAMA OESTE
1037492 | CIRCUITO 17-18 | SECTOR SIN LUZ | 2024-08-21 11:28 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 390 | PANAMA OESTE
1037459 | CIRCUITO 17-18 | Sector sin Fluido | 2024-08-21 13:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 113 | PANAMA OESTE
1036730 | CIRCUITO 34-4 | Sector sin fluido | 2024-08-17 09:12 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 443 | PANAMA OESTE
1038698 | CIRCUITO 17-11 | sector sin luz | 2024-08-20 10:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 549 | PANAMA OESTE
1038631 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta Rayo quemó fusible ramal, se remplazó fusible elemento 12t (4509025) | 2024-08-03 10:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 3308 | PANAMA OESTE
1037279 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14451 Llanito Verde | 2024-08-20 16:54 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 784 | PANAMA OESTE
1038409 | CIRCUITO 15-25 | Tormenta Rayo averio el F | 2024-08-25 15:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1138 | PANAMA OESTE
1038379 | CIRCUITO 15-25 | FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-25 20:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 863 | PANAMA OESTE
1038405 | CIRCUITO 15-25 | FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-25 21:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 862 | PANAMA OESTE
1038094 | CIRCUITO 34-21 | Animal comadreja abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-24 13:55 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | CENTRAL
1038666 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-27 06:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 782 | CENTRAL
1037640 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-22 08:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 405 | CENTRAL
1038133 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin fluido | 2024-08-24 19:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | CENTRAL
1038465 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta rayo | 2024-08-26 07:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 506 | CENTRAL
1038592 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-27 01:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 546 | CENTRAL
1038613 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos lanza ramas sobre línea primaria | 2024-08-27 02:35 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 583 | CENTRAL
1037953 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-23 20:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | CENTRAL
1038669 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de transformador abierto | 2024-08-27 10:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 610 | CENTRAL
1038651 | CIRCUITO 34-33 | Ardilla habré f de ramal monofasico | 2024-08-27 08:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 543 | CENTRAL
1038673 | CIRCUITO 34-33 | Se activo tx | 2024-08-27 07:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 841 | CENTRAL
1038686 | CIRCUITO 34-33 | tormenta rayo abre fusible de tranformador | 2024-08-27 15:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 389 | CENTRAL
1036400 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SIN LUZ | 2024-08-13 05:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 18926 | CENTRAL
1038580 | CIRCUITO 34-33 | Animal changame abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-27 08:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 75 | CENTRAL
1038421 | CIRCUITO 34-33 | Apertura del ITC 15869 Rincón Largo | 2024-08-26 11:26 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | CENTRAL
1037324 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasivo quemado | 2024-08-20 16:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 293 | CENTRAL
1037345 | CIRCUITO 34-33 | fusible monofacico abierto | 2024-08-20 16:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 370 | CENTRAL
1037370 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos abre fusible de ramal | 2024-08-20 16:48 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1542 | CENTRAL
1038372 | CIRCUITO 34-20 | sector sin luz | 2024-08-25 10:41 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1323 | CENTRAL
1038426 | CIRCUITO 34-20 | Fuertes vientos lanza rama sobre re primario primer trafo 2735/10 | 2024-08-25 11:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1460 | CENTRAL
1038494 | CIRCUITO 34-20 | Tormenta rayo quemo fusible ramal monofasico | 2024-08-26 16:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 239 | CENTRAL
1038406 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-25 21:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 751 | CENTRAL
1034758 | CIRCUITO 34-22 | Disparo ITC 15140 San Fco 34-22 | 2024-08-06 00:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4 | CENTRAL
1038496 | CIRCUITO 34-40 | FUERTES VIENTOS / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-26 17:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | CENTRAL
1038676 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró ramal monofasico abierto. | 2024-08-27 20:18 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 88 | CENTRAL
1036721 | CIRCUITO 34-40 | F18170 desactivadobpor tormenta rayo | 2024-08-17 04:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 331 | CENTRAL
1036776 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo abrió f de ramal trifasico las 3 fases afectando el sector | 2024-08-17 14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 83 | CENTRAL
1038179 | CIRCUITO 34-40 | JASCIT JOSUE TUÑON AVILA / falta de fluido. | 2024-08-24 20:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2442 | CENTRAL
1036850 | CIRCUITO 34-40 | Fuertes vientos lanzan rama sobre la linea primaria quemo fusible de ramal monof | 2024-08-17 20:23 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | CENTRAL
1036786 | CIRCUITO 34-36 | Sector sin fluido | 2024-08-17 14:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 253 | CENTRAL
1038657 | CIRCUITO 13-31 | Se encontró efe monosfasico abierto matricula campo 15274 abierto | 2024-08-27 08:42 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 557 | CENTRAL
1036783 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta. Rayo provoca la apertura del fusible 15189 | 2024-08-17 06:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 588 | CENTRAL
1038554 | CIRCUITO 13-41 | Disparo del ITC 8075 Policía Antón | 2024-08-27 03:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 296 | CENTRAL
1038418 | CIRCUITO 13-41 | EDGAR ALEXANDER ORTIZ LORENZO | 2024-08-26 04:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 468 | CENTRAL
1038678 | CIRCUITO 13-41 | Contaminación quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-27 19:38 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | CENTRAL
1038719 | CIRCUITO 13-41 | sector sin luz | 2024-08-27 20:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 424 | CENTRAL
1038419 | CIRCUITO 13-41 | EDGAR ALEXANDER ORTIZ LORENZO / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-26 06:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 640 | CENTRAL
1038682 | CIRCUITO 4-01 | Arbol rama pego con línea primaria trifasico fase del medio | 2024-08-27 20:49 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 82 | CENTRAL
1037635 | CIRCUITO 34-12 | VEHICULO COLISIONA CON POSTE CAUSANDO FRACTURA Y LINEA EN EL SUELO | 2024-08-22 09:12 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1116 | CENTRAL
1038612 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-27 02:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 629 | CENTRAL
1038498 | CIRCUITO 13-22 | BLADIMIR RIVAS / FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-26 21:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 83 | CENTRAL
1038460 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-08-26 01:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 783 | CENTRAL
1036824 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico. | 2024-08-17 14:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 399 | CENTRAL
1038439 | CIRCUITO 13-22 | FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-25 22:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1388 | CENTRAL
1038520 | CIRCUITO 4-12 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-08-26 18:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 270 | CENTRAL
1038650 | CIRCUITO 13-21 | se encontró ramal trifásico abierto fase de calle y del centro | 2024-08-27 09:21 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 481 | CENTRAL
1036719 | CIRCUITO 13-21 | Asociada al descargo 100350 | 2024-08-17 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | CENTRAL
1038635 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC8703 Potabilizadora Buenos Aires | 2024-08-02 05:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 541 | CENTRAL
1037945 | CIRCUITO 34-17 | Por terceros moradores tumbando madera de teca tiran línea primaria al suelo | 2024-08-23 15:04 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 582 | CENTRAL
1038392 | CIRCUITO 34-44 | Tormenta rayo abre fusible de ramal trifasico | 2024-08-26 06:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 162 | CENTRAL
1038610 | CIRCUITO 34-18 | Se encuentra fusible de ramal monofásico abierto por tormenta Rayo | 2024-08-27 07:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 330 | CENTRAL
1038667 | CIRCUITO 34-32 | Tormenta rayo quema fusible de ramal monofasico | 2024-08-27 17:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | CENTRAL
1034525 | CIRCUITO 34-32 | Se reviso y no se encontró nada en la linea | 2024-08-04 06:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 673 | CENTRAL
1036780 | CIRCUITO 34-32 | Sector sin fluido | 2024-08-17 14:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 671 | CENTRAL
1037270 | CIRCUITO 34-13 | disparo del cto 34-13 | 2024-08-20 15:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 4833 | PANAMA OESTE
1038573 | CIRCUITO MP | Asociada al descargo 100534 | 2024-08-27 07:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | PANAMA METRO | 90 | PANAMA METRO
1038106 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Sector isn fluido | 2024-08-24 18:07 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 383 | AZUERO
1037339 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Banco d tranformador se quemo pertenece a la empresa constructora rosa | 2024-08-20 20:37 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 7989 | AZUERO
1037732 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-08-22 11:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 647 | CHIRIQUI
1038370 | CIRCUITO 34-56 | Disparo del ITC 8550 Chiriquicito | 2024-08-26 05:18 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 271 | CHIRIQUI
1037938 | CIRCUITO 34-56 | Disparo ITC 8550 Chiriquisito. | 2024-08-23 21:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 70 | CHIRIQUI
1036772 | CIRCUITO 34-7A | Sin fluido eléctrico | 2024-08-17 04:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 601 | PANAMA OESTE
1036740 | CIRCUITO 34-7A | Sector sin fluido | 2024-08-17 04:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1817 | PANAMA OESTE
1038627 | CIRCUITO EHI01 | Tormenta rayo averio el Fusible del Tx | 2024-08-27 11:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 205 | PANAMA OESTE
1038628 | CIRCUITO EHI01 | 4543359 | 2024-08-27 01:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1139 | PANAMA OESTE
1038632 | CIRCUITO JDA01 | Tormenta rayó abre F trifasico fase del monte y deja el sector afectado | 2024-08-27 13:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 173 | PANAMA OESTE
1038434 | CIRCUITO 43-4 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 2024-08-26 06:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 409 | CHIRIQUI
1038579 | CIRCUITO 3 CHANGUINOLA II | objeto metálico sobre línea MT y en contacto con la cruzeta se retira a distacia | 2024-08-27 07:08 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1038464 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Arbol cae y entra en contacto cn la linea MT y ocaciona apertura dl F | 2024-08-26 14:32 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 69 | CHIRIQUI
1037727 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Sector sin fluido | 2024-08-22 15:11 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 388 | CHIRIQUI
1037716 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Sector sin fluido | 2024-08-22 15:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 588 | CHIRIQUI
1037174 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Se encontró animal talingo emtra en contacto con LMT abre el F9064 ramal 3F | 2024-08-19 21:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 226 | CHIRIQUI
1038400 | CIRCUITO 34-8B | Se encontró fusible ramal monofasico abierto | 2024-08-25 15:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1084 | PANAMA OESTE
1038660 | CIRCUITO 34-8B | F 3011 en campo abierto, tormenta rayo | 2024-08-27 17:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 115 | PANAMA OESTE
1038267 | CIRCUITO BUR2 | sector sin luz | 2024-08-25 13:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 656 | PANAMA OESTE
1038570 | CIRCUITO 34-64 | Apertura del INT 3LR12 de Hidro Concepcion | 2024-08-27 08:18 | FUERZA MAYOR | Generador conectado a nuestra red | Resuelta | CHIRIQUI | 23 | CHIRIQUI
1034214 | CIRCUITO 13-23 | Disparo del circuito 13-23 S/E Penonome | 2024-08-02 11:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 11 | CENTRAL
1038461 | CIRCUITO 13-23 | JOSE MORAN , FALTA DE FLUIDO. | 2024-08-26 11:48 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 400 | CENTRAL
1038536 | CIRCUITO 16-16 | Animal zariguella abre F monofasico | 2024-08-26 23:18 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 74 | PANAMA OESTE
1038562 | CIRCUITO 16-16 | Se encuentra fusible quedando | 2024-08-27 03:10 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 136 | PANAMA OESTE
1038687 | CIRCUITO 34-168 | 4543567 | 2024-08-27 13:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 862 | CENTRAL
1038320 | CIRCUITO 34-168 | sector sin luz | 2024-08-25 11:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1651 | CENTRAL
1034679 | CIRCUITO 13-41B | Fusible abierto por tormenta/rayo | 2024-08-05 07:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 447 | CENTRAL
1038438 | SC01 (CT357-1724) | Se encutra em tx 2165 de 25kva abierto en campo por causa tormenta rayo | 2024-08-26 07:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 353 | AZUERO
1038683 | SC01 (CT84-3118) | Se encontró tx desactivado | 2024-08-27 18:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 210 | PANAMA OESTE
1038437 | SC01 (CT15-2042) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99834 | 2024-08-26 11:45 | FUERZA MAYOR | Mejora de calidad (Proyectos especiales) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 327 | AZUERO
1038703 | SC01 (CT19-2918) | sector sin luz | 2024-08-27 16:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 446 | AZUERO
1038493 | SC01 (CTX4-5708B) | Se realiza prueba al tx 59161 de 25kva se activa el magne y se normaliza sector | 2024-08-26 14:17 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 363 | PANAMA OESTE
1038431 | SC01 (CTX5013-1475) | Según morador mono tumbo secundario abierto | 2024-08-26 07:06 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 324 | AZUERO
1038430 | SC01 (CTX273-1724) | Ardilla ase contacto con fase de secundario abierto disparado fusible de tx | 2024-08-26 06:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | AZUERO
1038655 | SC01 (CTX716-BUR2) | SECTOR SIN FLUIDO CTX716-1T-BUR2 | 2024-08-27 11:50 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 386 | PANAMA OESTE
1038598 | SC01 (CTX669-4151) | A causa de tormenta habré tx de tx 0075587 25 kva | 2024-08-27 09:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 115 | CHIRIQUI
1038606 | SC01 (CTX285-2122) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 2024-08-27 02:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 537 | AZUERO
1037887 | SC01 (CTX96-46C4) | TX auto protejido abierto no se encontró nada en campo tiene puro triplex | 2024-08-23 14:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1038603 | SC01 (CTX110-2231) | Sin luz | 2024-08-20 11:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 248 | AZUERO
1038638 | SC01 (CTX56-223) | Ardilla entra en contacto y provoca apertura de ct la ardilla se fue | 2024-08-27 14:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 131 | PANAMA METRO
1038595 | SC01 (CTX496-34168) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 99966 | 2024-08-27 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | AZUERO
1038181 | SUBESTACION CHANGUINOLA | Asociada al descargo 100364 | 2024-08-25 05:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | CHIRIQUI | 256 | CHIRIQUI
1038567 | CT84-1T-219 74A E SNFCO F/C1 | Fusible abierto | 2024-08-27 06:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 117 | PANAMA METRO
1037816 | CT12-1T-7901 YIXIN LI | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-08-22 20:49 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 834 | CHIRIQUI
1038473 | CT20-1T-5041 | Se encontró TX abierto por descargas atmosfericas en el area | 2024-08-26 12:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 278 | CHIRIQUI
1038738 | CTX479-1T-1402 LIN PESE MACARA | sector sin luz | 2024-08-28 01:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 264 | AZUERO
1038733 | CT346-1T-1724 TONOSI | sector sin luz | 2024-08-27 22:29 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 392 | AZUERO
1038729 | CT182-1T-2833 LOS FLORES | sector sin luz | 2024-08-27 21:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 451 | AZUERO
1038535 | CTX35-1T-2501 CASA CHOPO REAL | Tormenta rayo abrió fusible ramal monofasico F Sin matricula | 2024-08-26 19:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 272 | AZUERO
1038735 | CTX102-1T-34168 LAS PALMAS | sector sin luz | 2024-08-27 20:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 483 | AZUERO
1038543 | CT32-1T-2918 EL PITO | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-08-26 18:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 445 | AZUERO
1038541 | CTX100-3T-2812 SANTIAGO | tx abierto x animal changame se reviso se procede a hacer prueba | 2024-08-26 19:05 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 379 | AZUERO
1038525 | CT116-1T-1723 OCU | Se encontró efe monosfsico abierto matricula 00021 monosfasico abierto | 2024-08-26 17:14 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 372 | AZUERO
1038333 | CTX457-1T-JDA02 NVOARRAIJAN | F3535 abierto causa tormenta rayo se cerró quedando normalizado | 2024-08-25 20:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 242 | PANAMA OESTE
1034516 | CTX55-1T-2420 LA PEANA | sector sin luz | 2024-08-03 23:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1060 | AZUERO
1038447 | CTX106-1T-2421 CATIVAL | Fusible de transformador quemado por animal ardilla | 2024-08-26 10:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | AZUERO
1038361 | CTX290-1T-3217 IVAN CANO | Fuertes viento lanza rama de árbol sobre línea primaria abriendo F 3133 | 2024-08-25 20:21 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 449 | PANAMA OESTE
1038717 | CTX670-1T-2833 VILLAS DEL SUR | sector sin luz | 2024-08-27 22:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 274 | AZUERO
1038522 | CTX42-1T-4203 SANGRILLO | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-08-26 17:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 341 | CHIRIQUI
1038696 | CTX480-1T-2420 VALERIO GONZALE | sector sin luz | 2024-08-27 15:32 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 439 | AZUERO
1038264 | CTX550-1T-3217 CORP. PLANIER | Sin fluido eléctrico | 2024-08-25 13:02 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 229 | PANAMA OESTE
1038709 | CTX3062-1T-3701A BAJO VIEJO | sector sin luz | 2024-08-27 08:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1002 | AZUERO
1038734 | CTX335-1T-2812 ARTURO DIAZ | sector sin luz | 2024-08-28 02:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 179 | AZUERO
1035415 | SUBESTACION ARRAIJAN | Causa tormenta rayo abierto el f-4334 abierto | 2024-08-09 08:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 212 | PANAMA OESTE
1038714 | SC01 (CTX720-1723) | sector sin luz | 2024-08-27 19:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 405 | AZUERO
1038584 | SC01 (CT169-3411) | Tormenta rayo hace apertura del Tx de 100kva afectando las salidas de BT | 2024-08-27 07:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 121 | PANAMA OESTE
1038540 | SC01 (CTX327-EHI01) | Árbol podrido en la pata cae sobre pote y moña número 2 | 2024-08-26 07:39 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 1039 | PANAMA OESTE