## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1043693 | SC01 (CTX121-3405) | Tormenta rayo hace apertura del cortacircuito del tx 403880 50kva | 2024-09-22 14:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 432 | PANAMA OESTE
1044054 | CTX920-1T-3406 OER LOS DIAZ | sector sin luz | 2024-09-24 12:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 207 | PANAMA OESTE
1044010 | CTX920-1T-3406 OER LOS DIAZ | sector sin luz | 2024-09-23 22:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 713 | PANAMA OESTE
1044058 | SC01 (CT66-2540) | Tormenta rayo quemo fusible de transformador | 2024-09-24 08:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 462 | AZUERO
1044162 | SC01 (CT181-2540) | Tormenta rayo quemó fusible de TR | 2024-09-23 15:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1865 | AZUERO
1043615 | SC01 (CT203-2540) | fuertes viento lanzaron rama sobre secundarioa bierto y quemo F de Transformador | 2024-09-22 07:42 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 428 | AZUERO
1044052 | SC01 (CT10-2918) | tormenta rayo abre fusible de transformador monofasico | 2024-09-23 20:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1054 | AZUERO
1044158 | SC01 (CT75-2918) | 4591680 | 2024-09-24 17:13 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 693 | AZUERO
1044082 | SC01 (CTX76-2540) | 4589758 | 2024-09-23 16:14 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1757 | AZUERO
1043803 | CTX653-1T-4016 R VISTA HERMOSA | Se restableció servicio a las 10:52 y queda normalizado | 2024-09-23 09:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 98 | CHIRIQUI
1043426 | CTX938-1T-2122 BOCA LARGUILLO | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-21 16:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 292 | AZUERO
1044171 | SC01 (CTX39-2421) | Tormenta rayo abre fusible de transformador 40054 de 10 kva | 2024-09-24 16:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 437 | AZUERO
1044168 | SC01 (CTX9-2917) | tx abierto por fuentes vientos que chocan la línea con retenida y la rompe | 2024-09-23 14:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1987 | AZUERO
1044009 | CTX49-2T-220 68ESFC BG WENG | Ave entra en contacto con fase centro provoca aper. F4023 centro y tx 100/130 | 2024-09-24 06:26 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 269 | PANAMA METRO
1044008 | CT31-3T-CEB14 FILOS COF DALWI | Clientes afectados por apertura de los f-114 fase de la calle causa animal ave | 2024-09-24 07:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 144 | PANAMA METRO
1043827 | CTX16-1T-7001 LUIS CANTILLO H | se encuentra abierto el 17308 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-09-23 10:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 168 | CHIRIQUI
1043376 | CTX1662-1T-2122 OER EL BACO | Fuertes vientos hacen que rama choquen con la línea primaria | 2024-09-21 06:12 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 518 | AZUERO
1044070 | CT76-1T-3406 CHORRERAAROSENTDI | sector sin luz | 2024-09-24 14:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 176 | PANAMA OESTE
1043602 | SC01 (CTX76-3217) | Animal ardilla hizo contacto con la carcasa de transformador y la línea daño fus | 2024-09-22 10:31 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1043335 | SC01 (CTX236-3117) | Sin fluido eléctrico | 2024-09-21 05:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 326 | PANAMA OESTE
1043989 | CTX243-2T-ISC01 AV CT CL 3/4 | F abierto por tormenta se cierra a las 8:35 prueba positiva | 2024-09-24 07:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
1043384 | CT96-1T-4016 TIN //MPITTY | sector sin luz | 2024-09-21 13:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 110 | CHIRIQUI
1043399 | CT157-1T-4016 | sector sin luz | 2024-09-21 14:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 234 | CHIRIQUI
1043445 | CT83-1T-4945 LLIM F/PLAZO | sector sin luz | 2024-09-21 15:01 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 465 | CHIRIQUI
1043823 | CT54-1T-4947 GARDE DPQG | Gerald macias CL 11.00 al llegar a la sitio se encuentra sector sin fluido | 2024-09-23 05:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 413 | CHIRIQUI
1043431 | CT109-1T-4947 | sector sin luz | 2024-09-21 13:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 476 | CHIRIQUI
1043419 | CT105-1T-2540 EL CA?O | Tormenta quema fusible de ramal | 2024-09-21 14:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | AZUERO
1043403 | CT220-1T-2540 EL BARRIGON | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-09-21 11:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 450 | AZUERO
1043476 | CT302-1T-2540 VIA HERNANDEZ | sector sin luz | 2024-09-21 15:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 400 | AZUERO
1043355 | CT29-1T-9002 RHATOSTACLVEFLAR | Tormenta rayo provoca la apertura del F5351 dejando sin suministro electrico | 2024-09-21 06:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 362 | CENTRAL
1043488 | CTX1938-1T-2833 OER MARGARITAS | sector sin luz | 2024-09-21 21:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 351 | AZUERO
1043831 | SC01 (CTX95-5041) | Se encontró TX6131 abierto a causa de tormenta rayo | 2024-09-23 09:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 249 | CHIRIQUI
1043611 | SC01 (CTX1009-8349) | Al llegar al sitio se encontró el tx 58262 abierto por tormenta rayo | 2024-09-22 07:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 444 | CHIRIQUI
1043767 | SC01 (CTX243-ISC01) | Fusible abierto por tormenta | 2024-09-23 06:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 147 | CHIRIQUI
1043473 | SC01 (CT105-1302) | sector sin luz | 2024-09-21 15:51 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 376 | AZUERO
1044032 | CTX420-1T-BUR2 | sector sin luz | 2024-09-24 08:47 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 237 | PANAMA OESTE
1044146 | SC01 (CT112-1439) | Sector normalizado | 2024-09-24 17:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | AZUERO
1043964 | SC01 (CT222-1439) | Se encuentra tx59079 abierto por tormenta rayo | 2024-09-23 12:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1005 | AZUERO
1043599 | SC01 (CTX5-1723) | SECTOR SIN FLUIDO ELÉCTRICO. AVISO 4587187 | 2024-09-22 05:51 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 466 | AZUERO
1043812 | SC01 (CT124-1723) | Tormenta quema fusible de trafo | 2024-09-23 06:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | AZUERO
1043801 | CTX161-1T-ISC01 ESC BASTIMENT | Fusible abierto por tormenta rayo se cierra el con prueba positiva 10:55 | 2024-09-23 06:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 250 | CHIRIQUI
1043871 | SC01 (CTX102-3002) | Se encontró un banco de transf. Abierto la del monte y se prosedio a cerrar | 2024-09-23 08:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 620 | PANAMA OESTE
1043979 | SC01 (CTX128-3002) | sector sin luz | 2024-09-24 04:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 131 | PANAMA OESTE
1044069 | SC01 (CT64-EHI01) | El CT64-1T-EHI01 abierto por fuertes vientos | 2024-09-24 06:44 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 628 | PANAMA OESTE
1043825 | CTX5600-1T-4016 GISELA CARIDAD | Normalizado y verificado | 2024-09-23 09:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
1043930 | CTPX2-1T-3406 GRANJA LA | Tormenta abre F trifasico fases centro y calle | 2024-09-23 18:09 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | PANAMA OESTE | 291 | PANAMA OESTE
1043833 | CTX1344-1T-8349 R. VILLAS ALTO | Al llegar al sitio se encontró el f02776 abierto por tormenta rayo | 2024-09-23 08:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 290 | CHIRIQUI
1043846 | SCO1 (CTX57-4946) | Deslizamiento provoca que poste se lade y quede al borde de caer | 2024-09-23 09:23 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 387 | CHIRIQUI
1043580 | SC01 (CTX88-1723) | SECTOR SIN LUZ. AVISO 4585018 | 2024-09-21 09:06 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1637 | AZUERO
1043612 | SC01 (CTX608-2422) | SECTOR SIN FLUIDO ELÉCTRICO. AVISO 4587118 | 2024-09-22 01:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 618 | AZUERO
1043761 | SC01 (CT170-A3416) | Tormenta rayo abre tx 0065195 | 2024-09-22 12:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1152 | PANAMA OESTE
1044116 | SC01 (CTX48-4203) | Se encuentra Tx31395 abierto causa tormenta rayo se hizo prueba positiva. | 2024-09-24 14:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 337 | CHIRIQUI
1043971 | CTX416-1T-2122 OER EL JAGUITO | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-09-23 22:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 468 | AZUERO
1043923 | SC01 (CTX325-3301A) | SECTOR SIN FLUIDO AVISO 4588795 | 2024-09-23 07:38 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 953 | PANAMA OESTE
1043404 | SC01 (CTX53-660) | Sector sin luz | 2024-09-21 15:44 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 196 | PANAMA METRO
1044156 | SC01 (CTX731-5041) | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-24 14:47 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 436 | CHIRIQUI
1043627 | SC01 (CTX37-4501) | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-22 10:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 328 | CHIRIQUI
1044028 | CTX226-1T-8348 MIDA | Tormenta rayo present con la lluvia quema F de ramal monofasic se cierra | 2024-09-24 08:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 292 | CHIRIQUI
1043470 | CTX291-1T-0802 OER PALMIRA#3 | sector sin luz | 2024-09-22 00:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | AZUERO
1043617 | CIRCUITO 2-23 | 1er y 2do baja frecuencia | 2024-09-21 14:48 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 8 | PANAMA METRO
1043526 | CIRCUITO 4-84 | Asociada al descargo 101226 | 2024-09-22 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 217 | PANAMA METRO
1043799 | CIRCUITO 6 SUBESTACION DAVID | sin luz | 2024-09-23 07:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 183 | CHIRIQUI
1043907 | CIRCUITO 4 SUBESTACION DAVID | 4589428 | 2024-09-23 13:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 508 | CHIRIQUI
1043531 | CIRCUITO 34-48 | 4586156 | 2024-09-21 15:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1076 | CHIRIQUI
1043844 | CIRCUITO 34-49 | Disparo del ITC 8950 Cima de Volcan CTO 34-49 | 2024-09-23 15:12 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 517 | CHIRIQUI
1043822 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar al sitio se encontró el f9520 abierto por tormenta rayo | 2024-09-23 08:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 236 | CHIRIQUI
1043999 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo presente con la lluvia quema F de derivada trifasic fase del monte | 2024-09-24 00:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 580 | CHIRIQUI
1043458 | CIRCUITO 34-49 | sector sin luz | 2024-09-21 14:11 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 629 | CHIRIQUI
1043543 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo presente con la lluvia quema F de ramal bifasico fas d la calle | 2024-09-21 22:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 676 | CHIRIQUI
1043820 | CIRCUITO 34-51 | Animal gallote entra en contacto con carcaza de TX y puente de MT s cierra | 2024-09-23 01:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 672 | CHIRIQUI
1043773 | CIRCUITO 34-9 | Tormenta rayo presente con la lluvia quema F de derivada monofasica se cierra | 2024-09-23 06:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1044187 | CIRCUITO 34-15 | Cliente informa que cayó un trueno y quedaron sin luz, F8404 monofásico. | 2024-09-24 21:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 286 | CHIRIQUI
1042474 | CIRCUITO 34-15 | Aviso 4578481 | 2024-09-16 21:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 187 | CHIRIQUI
1043593 | CIRCUITO 34-15 | se llegó al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-21 19:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1086 | CHIRIQUI
1043329 | CIRCUITO 34-15 | Asociada al descargo 101048 | 2024-09-21 10:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 354 | CHIRIQUI
1043396 | CIRCUITO 34-16 | sector sin luz | 2024-09-21 13:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 271 | CHIRIQUI
1043598 | CIRCUITO 34-16 | Animal pajaro abre F monofasico | 2024-09-22 09:34 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 219 | CHIRIQUI
1043435 | CIRCUITO 34-16 | sector sin luz | 2024-09-21 14:00 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | CHIRIQUI | 481 | CHIRIQUI
1043133 | CIRCUITO 34-50 | sector sin luz | 2024-09-19 19:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1458 | CHIRIQUI
1043824 | CIRCUITO 34-50 | sin luz | 2024-09-23 09:49 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 480 | CHIRIQUI
1043130 | CIRCUITO 34-50 | aviso 4583037 | 2024-09-19 19:55 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | CHIRIQUI | 1564 | CHIRIQUI
1043153 | CIRCUITO 34-50 | aviso 4583044 | 2024-09-19 19:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1011 | CHIRIQUI
1043851 | CIRCUITO 34-50 | Fuerte viento lansa rama sobre línea primaria abriendo el F 8067 | 2024-09-23 12:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 214 | CHIRIQUI
1043879 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó 1 fusible de ramal trifasico fase del monte | 2024-09-23 11:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 445 | CHIRIQUI
1043313 | CIRCUITO 34-50 | Asociada al descargo 101068 | 2024-09-21 08:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 334 | CHIRIQUI
1043740 | CIRCUITO 34-41 | Sector sin fluido | 2024-09-22 12:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 839 | CHIRIQUI
1044037 | CIRCUITO 34-41 | Se llegó al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-24 07:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1444 | CHIRIQUI
1043910 | CIRCUITO 34-41 | se encuentra abierto el f9871 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-09-23 11:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 620 | CHIRIQUI
1043057 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del T2 S/E Progreso | 2024-09-20 00:40 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 125 | CHIRIQUI
1043559 | CIRCUITO 34-41 | 4582913 | 2024-09-22 11:16 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
1043594 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró en campo el F63-5041 abierto por tormenta rayo | 2024-09-21 19:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1022 | CHIRIQUI
1043167 | CIRCUITO 34-41 | aviso 4583462 | 2024-09-20 04:33 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 541 | CHIRIQUI
1043622 | CIRCUITO 34-41 | Se encontró en campo el F20182 abierto por tormenta rayo | 2024-09-21 20:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1154 | CHIRIQUI
1043513 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 101074 | 2024-09-22 08:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 336 | CHIRIQUI
1044114 | CIRCUITO 34-46 | Se encuentra F9792 abierto por la tormenta | 2024-09-24 17:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 162 | CHIRIQUI
1043184 | CIRCUITO 34-46 | aviso 4584166 | 2024-09-20 12:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1364 | CHIRIQUI
1042947 | CIRCUITO 34-46 | Disparo del ITC 20420 Boqueron | 2024-09-19 13:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
1043677 | CIRCUITO 34-46 | Aviso 4586533 | 2024-09-22 18:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 198 | CHIRIQUI
1042974 | CIRCUITO 34-46 | Disparo CTO 34-46 Bugabita. | 2024-09-19 16:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 570 | CHIRIQUI
1044081 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar línea MT | 2024-09-24 13:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 240 | CHIRIQUI
1043359 | CIRCUITO 34-47 | Se llegó al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-21 08:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 253 | CHIRIQUI
1043521 | CIRCUITO 34-47 | Al llegar al sitio se encobtro abierto el F8533 monofasico, se revisa | 2024-09-21 14:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1107 | CHIRIQUI
1043868 | CIRCUITO 46-4 | Abierto por tormenta rayo F 00970 | 2024-09-23 12:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 364 | CHIRIQUI
1044160 | CIRCUITO 46-4 | Apertura del CTO 46-4 de SE Puerto Armuelles | 2024-09-24 22:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 86 | CHIRIQUI
1043307 | CIRCUITO 43-3 | Asociada al descargo 101039 | 2024-09-21 07:15 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 332 | CHIRIQUI
1044142 | CIRCUITO LO-1 | Apertura del CTO LO-1 de SE Los Olivos | 2024-09-24 21:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 64 | CHIRIQUI
1044190 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontró abierto el F9974 monofasico,se revisa | 2024-09-24 18:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 516 | CHIRIQUI
1043325 | CIRCUITO 34-19 | Asociada al descargo 100975 | 2024-09-21 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 220 | CHIRIQUI
1043667 | CIRCUITO 34-19 | Aviso 4587186 | 2024-09-22 05:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 724 | CHIRIQUI
1043901 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | Al llegar al sitio se encontró un fusible abierto OT1F de la conversión | 2024-09-23 18:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 93 | CHIRIQUI
1043913 | CIRCUITO 34-29 | Se yego al sitio cliente nos confirma que hubo tormenta en el sector | 2024-09-23 18:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 197 | AZUERO
1043363 | CIRCUITO 34-39 | Abre F tormenta rayo | 2024-09-21 00:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 725 | AZUERO
1043730 | CIRCUITO 34-39 | Fuertes vientos lanzan Rama de árbol sobre moña 1/0 partiendo | 2024-09-22 11:00 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 855 | AZUERO
1043835 | CIRCUITO 34-39 | Arbol podrido cae y choca con conductor aereo desactivando face. | 2024-09-23 07:44 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 397 | AZUERO
1043656 | CTO 1 MONAGRILLO | se encontró 1 fase abierta x ave gallote | 2024-09-22 06:21 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 709 | AZUERO
1043510 | CTO 1 PESE | Saco F6513 los cerritos en el poste 3A | 2024-09-22 06:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 93 | AZUERO
1043821 | CTO 1 PESE | Tormenta rayo abre tx 1065 de 25kva, se restablece cliente normalizado | 2024-09-23 07:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | AZUERO
1043498 | CTO 34-26 | sector sin luz | 2024-09-21 14:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 901 | AZUERO
1043342 | CTO 1 LAS TABLAS | Disparo del CTO 34-39 y el Cto 1 S/E Las Tablas. | 2024-09-21 11:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 394 | AZUERO
1043429 | CTO 1 LAS TABLAS | Sector sin luz | 2024-09-21 13:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 568 | AZUERO
1043246 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin fluido | 2024-09-20 07:24 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 906 | AZUERO
1043613 | CTO-2 LAS TABLAS | Ramal monófacico abierto | 2024-09-22 11:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 200 | AZUERO
1043351 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre F 15865, se restablecio sector normalizado | 2024-09-21 06:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | AZUERO
1043024 | CTO-2 LAS TABLAS | SECTOR SIN LUZ AVISO 4582748 | 2024-09-19 17:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 365 | AZUERO
1043446 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz | 2024-09-21 19:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | AZUERO
1043397 | CTO-2 LAS TABLAS | Se llegó al lugar se encontró el F abierto moradores indican que tormenta rayo | 2024-09-21 15:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1043323 | CTO-2 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre F 15375,se restablecio sector normalizado | 2024-09-20 22:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 630 | AZUERO
1043733 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin fluido | 2024-09-22 20:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 282 | AZUERO
1043452 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin luz. | 2024-09-21 14:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 638 | AZUERO
1043713 | CTO-2 LAS TABLAS | Sector sin fluido | 2024-09-22 20:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 143 | AZUERO
1044071 | CTO-2 LAS TABLAS | Se ferifica linia por tormenta rayo, se realiza prueba positiva 17:25 | 2024-09-24 10:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 387 | AZUERO
1044101 | CTO-2 LAS TABLAS | Animal murciélago iso contacto con el puente MT y la tapa del tx abrió fusible | 2024-09-23 21:05 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1318 | AZUERO
1043584 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo | 2024-09-22 07:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | AZUERO
1043694 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abre F 6459 quemando pararayo en el poste 20 | 2024-09-22 13:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 436 | AZUERO
1043545 | CTO 1 LOS POZOS | Avierto por tormenta rallo y el F00695 OER | 2024-09-22 06:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 260 | AZUERO
1043739 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo | 2024-09-22 21:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 356 | AZUERO
1044088 | CTO 1 LOS POZOS | Abierto el CTO 1 de SE Los Pozos | 2024-09-24 18:36 | FUERZA MAYOR | Instrucción de CND u otra Autoridad | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 254 | AZUERO
1043765 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abre F 12950, se restablecio sector normalizado | 2024-09-23 04:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 269 | AZUERO
1043793 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abre F00717, se restablecio sector normalizado | 2024-09-22 21:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 771 | AZUERO
1043337 | CIRCUITO 34-23 | Asociada al descargo 101066 | 2024-09-21 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
1043798 | CIRCUITO 34-23 | Animal comadreja se coloca en poste y hace contacto con la linea | 2024-09-23 05:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 338 | AZUERO
1044118 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo quema fusible de ramal monofasico | 2024-09-23 20:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1394 | AZUERO
1044015 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró efe monosfasico abierto 16144 matrícula campo | 2024-09-23 19:51 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 918 | AZUERO
1043425 | CIRCUITO 34-23 | sin luz 4585196 | 2024-09-21 11:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1293 | AZUERO
1043588 | CIRCUITO 34-24 | Árbol de guarumo abre F 02911, causa fuertes vientos se restablecio | 2024-09-21 15:42 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1264 | AZUERO
1043628 | CIRCUITO 34-24 | Moradores informan que en el sector uvo tormenta seguido quedaron sin energía | 2024-09-22 03:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 765 | AZUERO
1043683 | CIRCUITO 34-24 | Moradores del sector informan que uvo descarga atmosférica y quedaronsin energia | 2024-09-21 20:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1379 | AZUERO
1043763 | CIRCUITO 34-24 | Disparo del ITC8697 Jardin Flor del Valle | 2024-09-23 08:39 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | AZUERO
1044002 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre F 7291, se restablecio sector normalizado | 2024-09-24 06:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 202 | AZUERO
1044047 | CIRCUITO 34-24 | Fuertes vientos unen ramas de teca a la linea primaria abriendo el f6045 | 2024-09-24 09:18 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 336 | AZUERO
1044055 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta Rayo Provoca apertura del f 7376 | 2024-09-24 09:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 388 | AZUERO
1043190 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Sector sin fluido | 2024-09-20 06:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 537 | AZUERO
1043550 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Árbol de guasimo cae sobre líneas secundaria dispara magnet del tx 402485 | 2024-09-22 06:49 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 380 | AZUERO
1044124 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Sin Luz | 2024-09-22 06:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 188 | AZUERO
1043395 | CIRCUITO 34-35B | Sector sin luz | 2024-09-21 14:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 395 | AZUERO
1043853 | CIRCUITO 34-35B | Tormenta rayo abre tranformador | 2024-09-23 14:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 106 | AZUERO
1043680 | CIRCUITO 19-2 | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-22 16:08 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1680 | PANAMA OESTE
1042938 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del ITC 2381 Caimitillo | 2024-09-19 13:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1035 | PANAMA OESTE
1043621 | CIRCUITO 16-11 | 1er y 2do escalon Baja Frecuencia | 2024-09-21 14:48 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 8 | PANAMA OESTE
1043863 | CIRCUITO 16-14 | Tormenta rayo abre el fusible trifasicos afectando a los moradores del sector | 2024-09-23 09:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 463 | PANAMA OESTE
1043857 | CIRCUITO 17-17 | Disparo del ITC 8004 Sora CTO 17-17 | 2024-09-23 17:05 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 309 | PANAMA OESTE
1043388 | CIRCUITO 17-17 | Disparo del ITC 8004 Alto del Maria | 2024-09-21 15:21 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 337 | PANAMA OESTE
1043391 | CIRCUITO 17-17 | Disparo del ITC 2532 Campana | 2024-09-21 16:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 191 | PANAMA OESTE
1043909 | CIRCUITO 17-18 | Fuertes vientos, rama cae sobre línea primaria, se realiza poda, se libera línea | 2024-09-23 11:20 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 610 | PANAMA OESTE
1044112 | CIRCUITO 17-18 | sector sin luz | 2024-09-14 18:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 3972 | PANAMA OESTE
1043551 | CIRCUITO 34-4 | Tormenta - rayo quemo fusibles ramal y fusible de transformador. Se remplazo | 2024-09-21 13:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1240 | PANAMA OESTE
1043906 | CIRCUITO 34-3 | Animal ave abre F trifasico fase centro | 2024-09-23 13:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 409 | PANAMA OESTE
1043530 | CIRCUITO 34-3 | Se encontró f/S abierto causado por tormenta rayo | 2024-09-22 07:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 113 | PANAMA OESTE
1043272 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayó provoca apertura del F17479 | 2024-09-20 11:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 771 | PANAMA OESTE
1043328 | CIRCUITO 34-3 | F 18172 abierto en campo, tormenta rayó | 2024-09-20 17:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 993 | PANAMA OESTE
1043570 | CIRCUITO 34-3 | Disparo del ITC 14460 La Mendoza | 2024-09-22 11:43 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 245 | PANAMA OESTE
1043367 | CIRCUITO 34-8 | Disparo del CTO 34-8 Chorrera | 2024-09-21 12:39 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 491 | PANAMA OESTE
1043703 | CIRCUITO 34-21 | Se activo | 2024-09-22 19:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 154 | CENTRAL
1044202 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-24 15:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 812 | CENTRAL
1043695 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 2024-09-21 15:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1796 | CENTRAL
1044161 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos tiran árbol hacia la linia abriendo fusible de ramal monofasico | 2024-09-24 08:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 828 | CENTRAL
1043736 | CIRCUITO 34-21 | tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-23 00:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 117 | CENTRAL
1044209 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado | 2024-09-25 03:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 151 | CENTRAL
1044145 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-24 12:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | CENTRAL
1043262 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin fluido | 2024-09-20 20:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | CENTRAL
1043738 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal trifasico quemado por tormenta rayo | 2024-09-22 23:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | CENTRAL
1043154 | CIRCUITO 34-33 | Sin Luz | 2024-09-19 17:49 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1311 | CENTRAL
1043756 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofasico quemado por tormenta | 2024-09-23 04:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | CENTRAL
1043026 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SIN LUZ AVISO 4582639 | 2024-09-19 17:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 470 | CENTRAL
1043566 | CIRCUITO 34-33 | Fuerte viento lanza ramas sobre línea primaria. | 2024-09-22 02:37 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 531 | CENTRAL
1043600 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de derivación monofasico. | 2024-09-22 08:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 334 | CENTRAL
1043533 | CIRCUITO 34-33 | Fuertes vientos abre fusible de ramal monofasico. | 2024-09-22 00:15 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 578 | CENTRAL
1043540 | CIRCUITO 34-33 | SECTOR SIN LUZ. AVISO 4584902 | 2024-09-21 07:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1581 | CENTRAL
1044129 | CIRCUITO 34-22 | Fusible monofásico abierto | 2024-09-24 19:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 114 | CENTRAL
1043362 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-21 06:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 380 | CENTRAL
1043847 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de derivacion monofasico | 2024-09-23 10:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 344 | CENTRAL
1043839 | CIRCUITO 34-40 | Aviso 4589463 | 2024-09-23 13:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 313 | CENTRAL
1044153 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró ramal bifasico fase de la calle abierto | 2024-09-24 20:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 96 | CENTRAL
1043886 | CIRCUITO 34-40 | se encontró ramal trifásico, fase de la calle abierto por Tormenta-rayo | 2024-09-23 17:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | CENTRAL
1043919 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró efe abierto matricula 5958 monosfasico | 2024-09-23 14:01 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 469 | CENTRAL
1044121 | CIRCUITO 34-40 | Se encontró ramal monofasico abierto | 2024-09-24 07:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 766 | CENTRAL
1044215 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-09-24 14:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 946 | CENTRAL
1043903 | CIRCUITO 34-40 | se encontró ramal monofásico abierto por animal ave | 2024-09-23 16:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 310 | CENTRAL
1043666 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-09-22 07:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 594 | CENTRAL
1043433 | CIRCUITO 34-40 | Disparo circuito 34-40 Sub Estación Pocri - Aguadulce | 2024-09-21 21:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 494 | CENTRAL
1043633 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC 0507 Sabaneta | 2024-09-22 16:53 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
1044031 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-23 23:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 813 | CENTRAL
1042955 | CIRCUITO 34-40 | Disparo del ITC 0507 Sabaneta | 2024-09-19 14:44 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | CENTRAL
1043539 | CIRCUITO 13-31 | Impacta con líneas primaria abriendo f de ramal monofasico | 2024-09-22 06:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | CENTRAL
1043595 | CIRCUITO 13-31 | SECTOR SIN FLUIDO ELÉCTRICO. AVISO 4587249 | 2024-09-22 07:10 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 654 | CENTRAL
1043673 | CIRCUITO 13-31 | Sector sin luz | 2024-09-22 16:24 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
1043484 | CIRCUITO 13-42 | sector sin luz | 2024-09-21 14:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 682 | CENTRAL
1043255 | CIRCUITO 13-42 | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4584077 | 2024-09-20 11:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1130 | CENTRAL
1043630 | CIRCUITO 13-41 | Sector sin luz | 2024-09-22 06:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 595 | CENTRAL
1044167 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-09-23 18:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1715 | CENTRAL
1043534 | CIRCUITO 34-12 | Fusible de ramal monofasico abierto | 2024-09-22 08:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 75 | CENTRAL
1043047 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 2024-09-19 13:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 807 | CENTRAL
1043281 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 2024-09-20 16:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 583 | CENTRAL
1044056 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-24 04:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 649 | CENTRAL
1044196 | CIRCUITO 13-22 | SECTOR SIN FLUIDO ELÉCTRICO. AVISO 4592064 | 2024-09-24 21:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 378 | CENTRAL
1044079 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-09-24 07:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 627 | CENTRAL
1043878 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-09-23 14:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 304 | CENTRAL
1043293 | CIRCUITO 13-22 | Sector con fluctuación. | 2024-09-21 03:10 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 65 | CENTRAL
1043538 | CIRCUITO 13-22 | Fuertes vientos hacen que ramas choquen con la linea primaria. | 2024-09-21 15:44 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1091 | CENTRAL
1043590 | CIRCUITO 13-22 | Se encuentra F de ramal primario abierto por fuertes/vientos | 2024-09-22 01:06 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 713 | CENTRAL
1043953 | CIRCUITO 13-22 | F abierto porvanimal comadreja sarigueya | 2024-09-23 23:22 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 178 | CENTRAL
1043752 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-09-23 01:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 326 | CENTRAL
1043789 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-22 08:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1508 | CENTRAL
1043706 | CIRCUITO 13-22 | Sin Luz | 2024-09-21 16:40 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2314 | CENTRAL
1044125 | CIRCUITO 13-22 | Sin luz | 2024-09-22 13:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 555 | CENTRAL
1043260 | CIRCUITO 34-17 | Sector sin fluido | 2024-09-20 10:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1739 | CENTRAL
1043946 | CIRCUITO 34-17 | Disparo ITC 0551 Las Palmas | 2024-09-24 02:02 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | CENTRAL
1043715 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC 0551 Las Palmas (CTO 34-17) | 2024-09-22 23:50 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 508 | CENTRAL
1043662 | CIRCUITO 34-17 | Sector sin luz | 2024-09-21 16:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1531 | CENTRAL
1043410 | CIRCUITO 34-17 | Disparo del ITC 0551 La Palma | 2024-09-21 19:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 845 | CENTRAL
1043858 | CIRCUITO 13-11 | Ramas (penca) hace contacto con línea primaria por los fuertes vientos | 2024-09-23 05:48 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 657 | CENTRAL
1043475 | CIRCUITO 34-44 | Disparo ITC 8662 Toma de agua potabilizadora Canto del Llano | 2024-09-22 02:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 490 | CENTRAL
1043691 | CIRCUITO 34-44 | Sin Luz | 2024-09-22 18:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 185 | CENTRAL
1043449 | CIRCUITO 34-44 | Disparo ITC 8662 Toma de agua potabilizadora Canto del Llano | 2024-09-21 23:45 | FUERZA MAYOR | Daño en instalación del Cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | CENTRAL
1043608 | CIRCUITO 34-18 | SECTOR SIN FLUIDO ELÉCTRICO | 2024-09-22 07:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 437 | CENTRAL
1044152 | CIRCUITO 34-13 | Animal zorra abre fusible 4322, monofasico | 2024-09-24 21:02 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 71 | PANAMA OESTE
1043859 | CIRCUITO 35MR | Tormenta rayo hace apertura del F 13513 ramal trifasico fase calle afectada | 2024-09-23 07:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 587 | PANAMA OESTE
1043770 | CIRCUITO 35KW | Asociada al descargo 101038 | 2024-09-23 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 250 | PANAMA OESTE
1044151 | SC01 (CTX2900-2422) | Transformador abierto | 2024-09-24 15:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 422 | AZUERO
1043257 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Sector sin fluido | 2024-09-20 21:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 187 | AZUERO
1044021 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Ave chango abre fase del centro de F15613, se restablecio cliente normalizado | 2024-09-24 07:32 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 259 | AZUERO
1044085 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Sin Luz | 2024-09-24 11:30 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 150 | AZUERO
1044003 | CIRCUITO 34-53 | Asociada al descargo 101120 | 2024-09-24 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 213 | CHIRIQUI
1043850 | CIRCUITO 34-53 | Gerald macias CL 14.00 al llegar al sitio se encontró sector sin fluido | 2024-09-23 07:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 529 | CHIRIQUI
1043129 | CIRCUITO 34-53 | Asociada al descargo 101018 | 2024-09-20 10:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 213 | CHIRIQUI
1044210 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo cae trueno y abre fusible de ramal Monof F9922 | 2024-09-24 17:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 816 | CHIRIQUI
1043804 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta Rayo Abre fusible de tx0065 567 de 25 kva se reemplaza elemento | 2024-09-23 08:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 155 | PANAMA OESTE
1043389 | CIRCUITO 34-7A | Disparo del ITC 13710 La Mesa del Valle de Anton | 2024-09-21 15:53 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 267 | PANAMA OESTE
1043645 | CIRCUITO 34-7A | Tormenta rayo abre F13801 se reemplaza elemento | 2024-09-22 11:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 290 | PANAMA OESTE
1043579 | CIRCUITO EHI01 | Tormentarayo provoca apertura de F02048 fase del centro | 2024-09-22 07:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 304 | PANAMA OESTE
1043375 | CIRCUITO EHI01 | sin luz 4585119 | 2024-09-21 10:10 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1335 | PANAMA OESTE
1043377 | CIRCUITO 34-75 | Disparo del CTO 34-75 S/E Los Santos simultaneo con 16065 Sabanagrande | 2024-09-21 13:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 979 | AZUERO
1043058 | CIRCUITO 34-75 | SECTOR SINLUZ AVISO 4583024 | 2024-09-19 19:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 281 | AZUERO
1043320 | CIRCUITO JDA02 | Asociada al descargo 100973 | 2024-09-21 07:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 319 | PANAMA OESTE
1043219 | CIRCUITO 4 CHANGUINOLA II | Sector sin luz | 2024-09-20 17:02 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 389 | CHIRIQUI
1043502 | CIRCUITO 4 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 100231 | 2024-09-22 06:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | CHIRIQUI | 3291 | CHIRIQUI
1043889 | CIRCUITO 7 CHANGUINOLA II | 4589841 | 2024-09-23 16:57 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | CHIRIQUI | 340 | CHIRIQUI
1043316 | CIRCUITO 052-1 | Asociada al descargo 101071 | 2024-09-21 08:30 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 290 | CHIRIQUI
1042403 | CIRCUITO 34-1C | SECTOR SIN LUZ AVISO 4576992 | 2024-09-16 04:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1010 | PANAMA OESTE
1043843 | CIRCUITO 34-8B | Disparo del ITC 3239 7 Bda 7 de Septiembre | 2024-09-23 15:04 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 105 | PANAMA OESTE
1043995 | CIRCUITO 34-8B | sector sin luz | 2024-09-24 06:20 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 180 | PANAMA OESTE
1043471 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayó en el sector provoca apertura F3011 | 2024-09-21 21:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 305 | PANAMA OESTE
1042095 | CIRCUITO 34-8B | Disparo del circuito 37-8B S/E Burunga | 2024-09-14 15:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 7 | PANAMA OESTE
1043352 | CIRCUITO 34-8B | Fuertes vientos tiran rama de árbol sobre primario red invertida | 2024-09-21 09:27 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 165 | PANAMA OESTE
1043967 | CIRCUITO BUR2 | Fuerte tormenta eléctrica en el sector abre fusible sin matricula | 2024-09-24 02:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 160 | PANAMA OESTE
1044149 | CIRCUITO BUR2 | Revise tx0007345 de 50kv, tx0067457 de 50KV, tx0007344 de 25k. Medidor2106114563 | 2024-09-24 09:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 720 | PANAMA OESTE
1043675 | CIRCUITO BUR2 | Árbol podrido cae sobre línea ocasionando quépuente de carga se parta | 2024-09-21 13:59 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 1867 | PANAMA OESTE
1043509 | CIRCUITO 19-4 | Disparo del circuito 19-4 S/E Araaijan | 2024-09-22 07:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 341 | PANAMA OESTE
1043517 | CIRCUITO CEB-20 | Sector sin luz | 2024-09-22 07:24 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 64 | PANAMA METRO
1043185 | CIRCUITO 34-15B | aviso 4583577 | 2024-09-20 07:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 888 | CHIRIQUI
1043317 | CIRCUITO 16-16 | Tormenta rayo abre f 5068 | 2024-09-21 07:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 73 | PANAMA OESTE
1043791 | CIRCUITO 34-168 | f00480 abierto | 2024-09-23 09:23 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 43 | CENTRAL
1043861 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofasico | 2024-09-23 14:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | CENTRAL
1043525 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemo fusible de ramal monofásico | 2024-09-21 22:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 664 | CENTRAL
1043062 | CIRCUITO 34-168 | SECTOR SINLUZ AVISO 4583304 | 2024-09-19 22:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | CENTRAL
1043848 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Animal gallote se posa sobre línea primaria abriendo la fase del medio | 2024-09-23 15:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
1043548 | CIRCUITO 13-41B | Tormentarayo provoca apertura del F00136 de ramal trifasico fase del monte | 2024-09-21 17:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1040 | CENTRAL
1044075 | CIRCUITO 13-41B | 4589793 | 2024-09-23 16:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1531 | CENTRAL
1043745 | CIRCUITO 13-41B | se encontró ramal monofásico abierto | 2024-09-22 14:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 869 | CENTRAL
1043762 | SC01 (CTX320-211) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101080 | 2024-09-23 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA METRO | 85 | PANAMA METRO
1043348 | SC01 (CTX770-3217) | Sin fluido eléctrico | 2024-09-21 08:35 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 205 | PANAMA OESTE
1043162 | CTX110-1T-3405 OER CIRI GRAND | Tormenta rayó abre F 17800 | 2024-09-20 10:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 197 | PANAMA OESTE
1043636 | SC01 (CTX35-652) | Banco tx delta abierta 2 fusibles abiertos | 2024-09-22 15:11 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 95 | PANAMA METRO
1043306 | SC01 (CT84-4203) | SECTOR SIN FLUIDO | 2024-09-20 17:43 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 1101 | CHIRIQUI
1043707 | CTX158-1T-3701 CAPELLANIA | Tormenta rayo quema fusible ramal monofasico | 2024-09-22 14:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 509 | AZUERO
1043652 | SC01 (CT65-4946) | Al Llegar al sitio se encontró sector sin fluido se procede a revisar | 2024-09-22 10:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 431 | CHIRIQUI
1043866 | SC01 (CTX590-5708B) | Tx abierto por tormenta rayo se verf y rest sum | 2024-09-23 11:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 523 | PANAMA OESTE
1043380 | CTX93-1T-2421 PONUGA | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofasico | 2024-09-21 09:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 346 | AZUERO
1043606 | SC01 (CTX1255-1439) | Se llegó al lugar se encontró tx abierto causado por tormenta rayo en el sector | 2024-09-22 12:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 98 | AZUERO
1043417 | CT4-1T-8348 LACEVPOFTEMERM | sector sin luz | 2024-09-21 14:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 314 | CHIRIQUI
1043462 | CT29-1T-0802 STUART ALLEN WEST | sector sin luz | 2024-09-21 15:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 556 | CENTRAL
1043774 | 0 | Incidencia dada de alta desde el Descargo 100618 | 2024-09-23 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 350 | PANAMA METRO