## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1047656 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo presenta en hora de la madrugada quema F de ramal monofasico | 2024-10-13 14:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 154 | CHIRIQUI
1047534 | CIRCUITO 34-16 | Sector sin luz | 2024-10-12 15:14 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 232 | CHIRIQUI
1047679 | CIRCUITO 34-16 | Fuertes vientos parte separador chocando línea S/A entre sí reventando 1 fase | 2024-10-13 19:32 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 272 | CHIRIQUI
1047725 | CIRCUITO 34-50 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico F20363 | 2024-10-14 01:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 302 | CHIRIQUI
1047556 | CIRCUITO 34-47 | Sector sin luz | 2024-10-12 19:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 193 | CHIRIQUI
1047252 | CIRCUITO 46-4 | Sector sin luz | 2024-10-10 18:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 274 | CHIRIQUI
1047685 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró animal zariguella en la línea del F8182 | 2024-10-13 20:29 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
1047548 | CIRCUITO 43-3 | Sector sin luz | 2024-10-12 17:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 232 | CHIRIQUI
1047600 | CIRCUITO 43-5 | Asociada al descargo 101607 | 2024-10-13 08:30 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 366 | CHIRIQUI
1047470 | CIRCUITO 34-27 | El mismo aire produce un corto abriendo 1 fusible de ramal trifasico. | 2024-10-12 08:04 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 101 | AZUERO
1047610 | CIRCUITO 34-39 | Descarga admosferica rayo abre fusible de tx | 2024-10-13 05:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | AZUERO
1047652 | CIRCUITO 34-39 | Animal gallote hace contacto cn la línea y abre fusible de ramal monofasico | 2024-10-13 12:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 183 | AZUERO
1046886 | CIRCUITO 34-39 | Se encuentra el F 03936 abierto en campo causa tormenta rayo | 2024-10-08 19:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 277 | AZUERO
1047634 | CIRCUITO 34-39 | 2 animal gallote abren 2 fase de ramal trifasico | 2024-10-13 09:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 99 | AZUERO
1047546 | CIRCUITO 34-39 | GALLINAZO provocó quemara fusible ramal | 2024-10-12 13:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 407 | AZUERO
1047599 | CIRCUITO 34-39 | Asociada al descargo 101609 | 2024-10-13 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 244 | AZUERO
1047612 | CTO 1 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre FU12-0801 se restablecio | 2024-10-13 07:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 118 | AZUERO
1047486 | CTO 1 LAS TABLAS | Animal ardilla abre FU1-0801, se restablecio | 2024-10-12 09:59 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1047259 | CTO-2 LAS TABLAS | Abierto el ITC 15429 Sesteadero | 2024-10-11 00:49 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 384 | AZUERO
1047597 | CTO-2 LAS TABLAS | Fuertes viento lanzaron rama sobre línea primaria, se restablecio | 2024-10-13 04:17 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 262 | AZUERO
1047510 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofasico F 15737 abierto x tormenta rayo | 2024-10-12 13:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 67 | AZUERO
1047483 | CTO 1 LOS POZOS | Ramal monofasico F 01106 abierto x animal zorra | 2024-10-12 07:12 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | AZUERO
1047664 | CIRCUITO 34-23 | Se encontró efe trifásico abierto fase centro 00616 trafasico | 2024-10-13 14:50 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 196 | AZUERO
1047667 | CIRCUITO 34-23 | Aviso 4619127 | 2024-10-13 15:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | AZUERO
1047650 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra el F 00043 abierto en campo por causa tormenta rayo | 2024-10-13 10:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 275 | AZUERO
1047255 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz | 2024-10-10 15:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 492 | AZUERO
1047417 | CIRCUITO 34-24 | sector sin luz aviso 4617399 | 2024-10-11 21:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1047477 | CIRCUITO 34-24 | Animal ardilla entro en contacto con el conducror primario desactiva F. | 2024-10-12 08:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | AZUERO
1047606 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Pajaro carpintero provocó cortocircuito y abrió fusible del transformador | 2024-10-13 07:04 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 111 | AZUERO
1047448 | CIRCUITO 34-25 | Disparo del circuito 34-25 S/E Pese | 2024-10-12 07:27 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 127 | AZUERO
1047648 | CIRCUITO 34-5 | 4618857 | 2024-10-13 08:57 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 558 | PANAMA OESTE
1047617 | CIRCUITO 34-5 | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-10-13 06:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 202 | PANAMA OESTE
1047595 | CIRCUITO 16-14 | Abrió el fusible de ramal monofasico | 2024-10-13 06:29 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 103 | PANAMA OESTE
1047695 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayo abre f 5015 | 2024-10-13 19:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 212 | PANAMA OESTE
1047542 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abrió el fusible 4870 m24101001287 nancen | 2024-10-12 10:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 546 | PANAMA OESTE
1047673 | CIRCUITO 34-3 | Fuertes vientos derriba rama sobre primario monofasica | 2024-10-13 16:22 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 272 | PANAMA OESTE
1047463 | CIRCUITO 15-17 | Animal zorra abre el F 4998 monofásico | 2024-10-12 07:37 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 109 | PANAMA OESTE
1047619 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofásico quemado por fuertes vientos | 2024-10-13 07:48 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 136 | CENTRAL
1047282 | CIRCUITO 34-33 | Sector sin luz | 2024-10-10 23:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | CENTRAL
1047694 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-13 20:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 97 | CENTRAL
1047632 | CIRCUITO 34-33 | Animal gallote abre fusible de ramal monofásico testigo Manuel miyar 1-45-586 | 2024-10-13 08:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | CENTRAL
1047553 | CIRCUITO 34-33 | Aviso 4618354 | 2024-10-12 22:19 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 169 | CENTRAL
1047703 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-13 21:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 210 | CENTRAL
1047468 | CIRCUITO 34-33 | Fusible quemado por animal ave informo el cliente no | 2024-10-12 07:24 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | CENTRAL
1047471 | CIRCUITO 34-33 | Fuerte viento lanza árbol sobre línea primaria | 2024-10-12 06:39 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 155 | CENTRAL
1047179 | CIRCUITO 34-40 | Sectror sin luz | 2024-10-10 09:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1228 | CENTRAL
1047292 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofásico | 2024-10-10 19:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 591 | CENTRAL
1047691 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal monofásico | 2024-10-13 20:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 116 | CENTRAL
1047476 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal monofásico. | 2024-10-12 04:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 335 | CENTRAL
1047488 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal monofásico. | 2024-10-12 00:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 749 | CENTRAL
1047524 | CIRCUITO 13-41 | Tormenta/rayo abrió fusible ramal monofasico | 2024-10-12 16:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | CENTRAL
1047466 | CIRCUITO 34-12 | Aviso 4617633 | 2024-10-12 06:46 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 275 | CENTRAL
1047620 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-13 07:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 167 | CENTRAL
1047651 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-13 12:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 156 | CENTRAL
1047588 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 2024-10-13 01:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 354 | CENTRAL
1047552 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-12 19:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 124 | CENTRAL
1047537 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta/rayo quemo Fusible de ramal monofásico | 2024-10-12 18:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 66 | CENTRAL
1047668 | CIRCUITO 13-22 | Aviso 4618993 | 2024-10-13 13:23 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 412 | CENTRAL
1045629 | CIRCUITO 34-17 | sector sin luz aviso 4601508 | 2024-10-01 07:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 878 | CENTRAL
1047654 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-13 14:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | CENTRAL
1047031 | CIRCUITO 34-13 | Se encuentra en campo los F 12664 ramal trifasico abierto causa tormenta rayo | 2024-10-09 13:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 304 | PANAMA OESTE
1046180 | CIRCUITO 35KW | sector sin luz aviso 4606380 | 2024-10-04 18:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1693 | PANAMA OESTE
1047519 | CIRCUITO 2 LOS SANTOS | Se llegó al punto se encontró el F 14648 abierta causa animal muerto | 2024-10-12 09:08 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 452 | AZUERO
1047461 | CIRCUITO 34-56 | Asociada al descargo 101405 | 2024-10-12 08:30 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 378 | CHIRIQUI
1047455 | CIRCUITO 34-1A | Asociada al descargo 101712 | 2024-10-12 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 272 | PANAMA OESTE
1047636 | CIRCUITO 5 SAN CRISTOBAL | Animal gallote después MTD de cliente habré cortocircuito cliente y F02565 | 2024-10-13 10:39 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 124 | CHIRIQUI
1047717 | CIRCUITO 34-8B | Animal mono abre F monofasico y del tx | 2024-10-13 22:23 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 337 | PANAMA OESTE
1047495 | CIRCUITO 34-8B | Fusible abierto CTL606-1T-5708B | 2024-10-12 09:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 235 | PANAMA OESTE
1047518 | CIRCUITO CEB-20 | Disparo del circuito CEB20 | 2024-10-12 16:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA METRO | 284 | PANAMA METRO
1047512 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Sector sin luz | 2024-10-12 12:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 184 | CHIRIQUI
1047521 | SC01 (CTX660-4151) | Sector sin luz | 2024-10-12 14:51 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 435 | CHIRIQUI
1047653 | SC01 (CT55-4501) | Al llegar al sitio se encontró abierto el tx 5886 37.5 kva, se revisa | 2024-10-13 14:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 87 | CHIRIQUI
1047719 | SC01 (CT4-3118) | Tormenta rayo provoca la apertura del F del tx convencional de 10kva | 2024-10-14 00:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 222 | PANAMA OESTE
1047298 | SC01 (CT235-A3416) | Grapa amobible se quiebra por contaminación. Se reemplaza. | 2024-10-10 16:06 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 929 | PANAMA OESTE
1047660 | SC01 (CT74-2121) | Tercero taland árbol,provoca q cayera sobre secundario abiert,tirand fase al sue | 2024-10-13 13:34 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 224 | AZUERO
1047508 | SC01 (CT190-2540) | Sector sin fluido eléctrico. Aviso 4617271 | 2024-10-11 19:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1175 | AZUERO
1047638 | SC01 (CTX154-34168) | Tormenta rayo quemo Fusible de Transformador | 2024-10-12 20:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 928 | AZUERO
1047555 | SC01 (CTX63-1801) | Animal gallote abre tx 43361 afectando el sector | 2024-10-12 17:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 261 | AZUERO
1047625 | SC01 (CTX74-3118) | Tx 25 kva abierto por animal zorra | 2024-10-13 09:00 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 116 | PANAMA OESTE
1047530 | SC01 (CTX33-7501) | Sector sin luz | 2024-10-12 15:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 197 | CHIRIQUI
1047473 | SUBESTACION CHANGUINOLA | Se encontró fusible abierto, explotado | 2024-10-12 07:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
1047568 | CT85-1T-5041 | f abierto por la tormenta raya | 2024-10-12 21:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 266 | CHIRIQUI
1047699 | CT92-1T-1201 BDA EL ROSARIO | Fusible ramal abierto. | 2024-10-13 22:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 90 | AZUERO
1047571 | CT280-1T-2540 PENONOME | Se encontró ramal trifásico fase de la calle abierto | 2024-10-13 00:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 84 | AZUERO
1047247 | CTX125-1T-3701 TOZA | Clientes informan que después de un fuerte trueno se quedaron sin luz | 2024-10-10 15:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 406 | AZUERO
1047559 | CTPX336-1T-2421 JACOB BAKS | Daño internó Linia del cliente privada abre F 12908 | 2024-10-12 17:47 | FUERZA MAYOR | Instalación de cliente | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 393 | AZUERO
1047580 | CTX210-1T-2041 BELLA FLORIDA | Se encontró Fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-10-13 00:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | AZUERO
1047567 | CTX393-1T-34168 ANTON | Se encontró Fusible de Transformador abierto por contaminación | 2024-10-12 17:05 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 515 | AZUERO
1047724 | CT120-1T-2830C LARAYA | Fusible trifásico fase a abierto por tormenta rayo | 2024-10-13 18:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 712 | AZUERO