## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1047809 | CIRCUITO 4-32 | F1280 abierto fase de la calle causa animal ave | 2024-10-14 14:50 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 149 | PANAMA METRO
1047756 | CIRCUITO 6-51 | Asociada al descargo 101631 | 2024-10-14 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 274 | PANAMA METRO
1047790 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo abre F60-8349 fase del medio de la comercio | 2024-10-14 11:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 144 | CHIRIQUI
1047987 | CIRCUITO 34-49 | Tormenta rayo presente con la lluvia quema F de derivada monofasica s cierra | 2024-10-15 19:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 121 | CHIRIQUI
1047740 | CIRCUITO 34-15 | 4619686 | 2024-10-14 08:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 216 | CHIRIQUI
1047205 | CIRCUITO 34-16 | Sector sin fluido | 2024-10-10 14:44 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | CHIRIQUI | 360 | CHIRIQUI
1047768 | CIRCUITO 34-50 | Animal ave talingo hace contacto con línea MT y cruceta quemó F18270 ramal monof | 2024-10-14 08:44 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 139 | CHIRIQUI
1047901 | CIRCUITO 34-41 | se encuentra abierto el 17346 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-10-14 20:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 798 | CHIRIQUI
1047750 | CIRCUITO 34-41 | Asociada al descargo 100747 | 2024-10-14 10:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | CHIRIQUI | 208 | CHIRIQUI
1047843 | CIRCUITO 34-41 | al Llegar Al Sitio se encontró sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 2024-10-14 16:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 304 | CHIRIQUI
1047963 | CIRCUITO 34-45 | al Llegar al Sitio se encontró Sector Sin Fluido Se Procede a Revisar Línea MT | 2024-10-15 17:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 107 | CHIRIQUI
1047911 | CIRCUITO 34-46 | Tormenta rayo presente en horas de la madrugada quema F de derivada monofasc | 2024-10-15 03:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 420 | CHIRIQUI
1047734 | CIRCUITO 46-4 | Abierto por tormenta rayo 00941 | 2024-10-14 06:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 166 | CHIRIQUI
1046699 | CIRCUITO LO-1 | Disparo del circuito LO-1 Los Olivos | 2024-10-07 23:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 10 | CHIRIQUI
1047825 | CIRCUITO 34-19 | Gerald macias CL 18.00 al llegar a la sitio se encuentra sector sin fluido | 2024-10-14 16:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 212 | CHIRIQUI
1047813 | CIRCUITO 34-19 | Gerald macias CL 16.00al llegar a la sitio se encuentra sector sin fluido | 2024-10-14 15:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 59 | CHIRIQUI
1047815 | CIRCUITO 34-19 | Aviso 4620185 | 2024-10-14 16:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 73 | CHIRIQUI
1047841 | CIRCUITO 34-29 | Se reviso tramos MT tormenta y descarga eléctrica en el sector el Hatillo pese | 2024-10-14 19:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 124 | AZUERO
1047742 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre F13356, se restablecio | 2024-10-14 07:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 120 | AZUERO
1047948 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre F 6815, se restablecio | 2024-10-15 12:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 215 | AZUERO
1047820 | CTO 1 PESE | Árbol rama cae sobre conductor triple #6 tirándolo al suelo | 2024-10-14 14:13 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 297 | AZUERO
1047943 | CTO 34-26 | sector sin luz | 2024-10-15 10:07 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 258 | AZUERO
1047832 | CTO-2 LAS TABLAS | Cliente indica que fue un trueno y se fue la luz Tx-0001066-75kva | 2024-10-14 15:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 287 | AZUERO
1047757 | CTO-2 LAS TABLAS | Causa Contaminación abre F13399,se restablecio | 2024-10-14 08:36 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | AZUERO
1047748 | CTO 1 LOS POZOS | Descarga admosferica rayo abre fusible 14658 prueba positiva 09:54 | 2024-10-14 07:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 161 | AZUERO
1047996 | CIRCUITO 34-23 | Abrío F de ramal monofasico dejando el sector sin luz | 2024-10-15 16:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 335 | AZUERO
1047804 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra abierto en campo el tx 700218 de 50kva causa tormenta rayo | 2024-10-14 13:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | AZUERO
1047874 | CIRCUITO 34-24 | Fusible ramal abierto | 2024-10-14 21:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 440 | AZUERO
1047878 | CIRCUITO 34-24 | Sector sin luz. Aviso 4620811 | 2024-10-15 03:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1048019 | CIRCUITO 34-35B | Cliente informa q fueron monos q hicieron contacto con linea secundaria | 2024-10-15 17:15 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 719 | AZUERO
1047956 | CIRCUITO 34-35B | Tormenta rayo abre fusible de Tx-0001183-25kva | 2024-10-15 07:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 576 | AZUERO
1047639 | CIRCUITO B-37 | Abierto el CTO B37 de SE Balboa por marcacion de tierra | 2024-10-13 14:03 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 374 | PANAMA METRO
1047746 | CIRCUITO B-39 | Daño del CTO B37 de SE Balboa | 2024-10-14 09:45 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA METRO | 92 | PANAMA METRO
1047786 | CIRCUITO P-1 | Libranza de emergencia en SE Paraiso, por parte del ACP. | 2024-10-14 13:11 | FUERZA MAYOR | ACP | Resuelta | PANAMA METRO | 107 | PANAMA METRO
1047783 | CIRCUITO 34-5 | Fusible abierto causa tormenta rayo monofasico | 2024-10-14 10:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 129 | PANAMA OESTE
1047974 | CIRCUITO 34-5 | Apertura del ITC 8039 Entrada al Espino | 2024-10-15 19:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 131 | PANAMA OESTE
1047801 | CIRCUITO 34-4 | Disparo del ITC 14076 Punta Chame CTO 34-4 | 2024-10-14 15:23 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 344 | PANAMA OESTE
1047808 | CIRCUITO 17-11 | F 4950 abierto por tormenta rayo. Se verifica y se restablece sector | 2024-10-14 14:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 169 | PANAMA OESTE
1047752 | CIRCUITO 34-3 | Fusible abierto monofasico causa tormenta rayo | 2024-10-14 09:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 113 | PANAMA OESTE
1047409 | CIRCUITO 34-8 | sector sin luz | 2024-10-11 08:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1807 | PANAMA OESTE
1047998 | CIRCUITO 34-21 | Fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-15 18:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 267 | CENTRAL
1047945 | CIRCUITO 34-33 | Fusible de ramal monofásico abierto por animal comadreja | 2024-10-15 10:19 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 267 | CENTRAL
1047985 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de derivación monofásico | 2024-10-15 18:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | CENTRAL
1047704 | CIRCUITO 34-20 | Disparo circuito 34-20 Sub Estación San Antonio | 2024-10-14 01:26 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 63 | CENTRAL
1047776 | CIRCUITO 34-22 | Fusible de ramal trifásico quemado por tormenta rayo | 2024-10-14 08:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 218 | CENTRAL
1047997 | CIRCUITO 34-22 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-15 19:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 227 | CENTRAL
1048015 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-15 20:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 405 | CENTRAL
1047870 | CIRCUITO 34-40 | Reemplazo de Tx. Aviso 4620087 | 2024-10-14 14:10 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 892 | CENTRAL
1047965 | CIRCUITO 34-40 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico | 2024-10-15 16:37 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | CENTRAL
1047800 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz | 2024-10-14 05:09 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 901 | CENTRAL
1047944 | CIRCUITO 13-31 | Se encontró Mane abierto Trafo 0201484-10 kua abierto | 2024-10-15 12:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | CENTRAL
1047718 | CIRCUITO 4-11 | Disparo circuito 4-11 Sub Estación Aguadulce | 2024-10-14 05:16 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 233 | CENTRAL
1047515 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta/rayo quemó Tx 10 kva. Aviso 4617144 | 2024-10-11 16:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 3196 | CENTRAL
1047513 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta/rayo quemó Tx 10 kva. Aviso 4617625 | 2024-10-12 05:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1338 | CENTRAL
1048008 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-15 19:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 366 | CENTRAL
1047830 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-14 06:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 768 | CENTRAL
1047980 | CIRCUITO 34-18 | Se encuentra fusible 15962 abierto por tormenta rayo | 2024-10-15 17:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 170 | CENTRAL
1047811 | CIRCUITO 34-53 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal | 2024-10-14 16:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 71 | CHIRIQUI
1047857 | CIRCUITO 34-53 | CTO 34-53 | 2024-10-14 23:44 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
1047868 | CIRCUITO 34-56 | Rayo cae en el sector y afecta el fusible de ramal monf. Abriendo FX1-9856 | 2024-10-14 19:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 427 | CHIRIQUI
1048003 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo abre F y quema tubo portafusible | 2024-10-15 16:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 498 | CHIRIQUI
1048013 | CIRCUITO JDA02 | Arbol podrido o deteriorado cae sobre línea primaria abriendo F 3513 | 2024-10-15 21:50 | CASO FORTUITO | Arbol podrido o deteriorado | Resuelta | PANAMA OESTE | 425 | PANAMA OESTE
1047828 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto | 2024-10-14 15:33 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 240 | CHIRIQUI
1047738 | CIRCUITO 34-55 | Se encontró fusible abierto causado X Animal (perezoso) | 2024-10-14 05:38 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 202 | CHIRIQUI
1047932 | CIRCUITO 4 SAN CRISTOBAL | Contaminación sobre aislador provoca apertura de fusible monofásico | 2024-10-15 08:26 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 207 | CHIRIQUI
1047728 | CIRCUITO 052-1 | Asociada al descargo 101614 | 2024-10-14 08:30 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 423 | CHIRIQUI
1047877 | CIRCUITO 34-168 | F01707 desactivado por tormenta rayo | 2024-10-14 18:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 670 | CENTRAL
1047983 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-10-15 08:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 733 | CENTRAL
1046361 | CIRCUITO ISLA COLON 2 | Disparo del CTO ISC02 S/E Isla Colon | 2024-10-06 01:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 100 | CHIRIQUI
1047908 | SC01 (CT230-1724) | sector sin luz | 2024-10-15 07:16 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 175 | AZUERO
1047821 | SC01 (CTX18-2121) | sector sin luz | 2024-10-14 11:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 428 | AZUERO
1047933 | SC01 (CT18-2122) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101212 | 2024-10-15 12:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 121 | AZUERO
1047823 | SC01 (CT344-2122) | sector siun lujz | 2024-10-14 15:36 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 214 | AZUERO
1047986 | SC01 (CTX9-2735A) | sin luz | 2024-10-15 12:48 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 522 | AZUERO
1047882 | SC01 (CTX127-2918) | sector sin luz | 2024-10-15 04:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 128 | AZUERO
1047817 | SUBESTACION CAÑAZAS | Animal Sariguella hacé contacto con el para rayo y la carcasa del CT 0076937 | 2024-10-14 16:24 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 100 | CHIRIQUI
1046411 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 2024-10-06 07:28 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 97 | CHIRIQUI
1046499 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encontró fusible abierto | 2024-10-06 18:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 101 | CHIRIQUI
1047733 | CT12-1T-206 AV JUAN 23 | Ramal monofasico F10548 y tx monofasico fusibles abto. | 2024-10-14 07:33 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 106 | PANAMA METRO
1047925 | CT19-1T-1701 EL HATILLO PESE | sector sin luz | 2024-10-15 07:52 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 226 | AZUERO
1047910 | CT224-1T-1724 LINEA CARNERO | sector sin luz | 2024-10-15 07:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 176 | AZUERO
1047888 | CT266-1T-1724 MACARACAS TONOSI | sector sin luz | 2024-10-14 22:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 606 | AZUERO
1047914 | CT169-1T-3411 COCOLADESCCOCO | Tx abierto sin matricula de 100k | 2024-10-15 08:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 114 | PANAMA OESTE
1047739 | CT64-1T-037A LTOSFTEDOMIDALGO | sector sin luz | 2024-10-14 05:58 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 197 | PANAMA OESTE
1047799 | CTX868-1T-3217 CHELCELAJE | sector sin luz | 2024-10-14 12:43 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 119 | PANAMA OESTE
1047810 | CTX861-1T-3217 CHAMEELOLIVO | sector sin luz | 2024-10-14 13:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 216 | PANAMA OESTE
1047924 | CTX166-1T-5708B ARRAIVALLEDSOL | Línea suelta de aislador por terceros | 2024-10-15 09:10 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 166 | PANAMA OESTE
1047798 | CT74-1T-2420 CALOBRE | sector sin luz | 2024-10-14 00:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 820 | AZUERO
1047754 | CTX148-1T-2121 ENCANTO ARRIBA | sector sin luz | 2024-10-14 06:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 220 | AZUERO
1047884 | CTX88-1T-2833 ALTO DEL NANCE | sector sin luz | 2024-10-15 04:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | AZUERO
1047951 | CTX47-3T-219 APARTAMENTOS | Fusibles abierto de la troncal 3 fases causa animal ardilla se reemplaza | 2024-10-15 11:29 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 286 | PANAMA METRO
1047795 | CTX555-1T-2041 LAS PEÑITAS | sector sin luz | 2024-10-14 09:05 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 325 | AZUERO
1047907 | CTX391-1T-2422 EL ROSARIO | sector sin luz | 2024-10-15 07:36 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 148 | AZUERO
1047921 | CTX173-1T-35MR | Se. Llego al lugar se encontró fusible abierto por tormenta rayo se normalizo | 2024-10-15 08:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 133 | PANAMA OESTE
1047779 | CTX947-1T-2122 CARLOS RUFINO | sector sin luz | 2024-10-14 05:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 393 | AZUERO
1047763 | CTX2005-1T-2122 ALGARROBAL | sector sin luz | 2024-10-14 06:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 245 | AZUERO
1047937 | CTX2675-1T-2421 TEBARIO | sector sin luz | 2024-10-14 20:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 990 | AZUERO
1047596 | SUBESTACION EL PORVENIR | Asociada al descargo 101612 | 2024-10-13 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Agente del Mercado | Resuelta | CHIRIQUI | 539 | CHIRIQUI