## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1048292 | CTPX1600-1T-2122 CARMEN ROSA A | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal monofásico | 2024-10-17 10:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 535 | AZUERO
1048052 | CTX1173-1T-037B OER EL JOBO | sector sin luz | 2024-10-15 21:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 748 | AZUERO
1048289 | SC01 (CTX47-0802) | Cliente informa que fue una ardilla hace 3 días y la boto | 2024-10-17 10:54 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 522 | AZUERO
1048081 | CTX362-1T-2122 PENONOME | sector sin luz | 2024-10-15 23:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 827 | AZUERO
1048092 | CTX2-1T-2041B I FABREGA | sector sin luz | 2024-10-16 11:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 320 | AZUERO
1048251 | SC01 (CTX2908-2917) | Se encontró fusible de transformador abierto | 2024-10-17 08:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 308 | AZUERO
1048194 | CTX282-1T-2540 RESIDE. COOPEVE | Abrí F de ramal trifásico abriendo la fase de centro dejando sector sin luz | 2024-10-16 14:45 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1117 | AZUERO
1048238 | SUBESTACION CHANGUINOLA II | Se encontró estructura con maleza abriendo el F3-7204 | 2024-10-17 09:48 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | CHIRIQUI | 173 | CHIRIQUI
1048192 | SC01 (CTX99-2420) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101321 | 2024-10-17 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 222 | AZUERO
1048282 | CTX190-1T-JDA01 LAS VILLAS | sector sin luz | 2024-10-17 11:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 409 | PANAMA OESTE
1048116 | SC01 (CTX260-3313) | Tormenta rayo abrió F monofásico y deja el sector afecto Tormenta rayó desactiva | 2024-10-05 14:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 560 | PANAMA OESTE
1048050 | SC01 (CTX515-2830C) | Animal changame abre fusible de transformador | 2024-10-16 07:44 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 181 | AZUERO
1048257 | SC01 (CT17-2801) | Contaminación lluvia abre fusible de TX 403276 de 75 kva | 2024-10-17 09:28 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 342 | AZUERO
1048329 | SC01 (CT87-2830C) | Sector sin luz | 2024-10-17 20:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 273 | AZUERO
1048288 | SC01 (CTX75-2833) | Fusible de transformador abierto por tormenta rayo | 2024-10-17 12:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 413 | AZUERO
1048307 | SC01 (CTX37-5042) | al Llegar Al Sitio se Encontró sector Sin Fluido Eléctrico se Procede a revisar | 2024-10-17 13:51 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 473 | CHIRIQUI
1048168 | SC01 (CTX15-4945) | Tx abierto por la tormenta | 2024-10-17 00:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 115 | CHIRIQUI
1048297 | CT229-1T-3004 CUR MUE FTE HOTE | sector sin liz | 2024-10-17 08:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 790 | PANAMA OESTE
1048340 | SC01 (CTX1293-3411) | Tormenta rayo abrió tx 17294 | 2024-10-17 19:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 467 | PANAMA OESTE
1048254 | CTX938-1T-2122 BOCA LARGUILLO | Tormenta rayo quemo Fusible ramal monofásico | 2024-10-17 05:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 559 | AZUERO
1048098 | CTP47-1T-4150 CLBCHIC F FRODR | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofasico Fu15-4150 | 2024-10-16 08:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 138 | CHIRIQUI
1048126 | CT85-1T-4946 CABU L/CAYALA | Tx abierto por la tormenta raya | 2024-10-16 17:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 178 | CHIRIQUI
1048260 | SC01 (CT137-0802) | Cliente informa que fue un camión choco las fibra y abre Tx-402905-25kva | 2024-10-17 11:45 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 232 | AZUERO
1048065 | SC01 (CT190-1724) | Tx s/m de 10Kva abierto por tormenta rayo | 2024-10-16 09:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 163 | AZUERO
1048246 | CTX77-1T-2540 PEN GUABAS TNONY | Se encontró fusible de ramal trifásico fase de calle abierta por fuertes vientos | 2024-10-17 06:22 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 399 | AZUERO
1048193 | SC01 (CT41-3225) | Se observa animal zarigüeya quemado por arco eléctrico se procedió a retirar. | 2024-10-16 21:04 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 726 | PANAMA OESTE
1048322 | SC01 (CT258-3301A) | Fusible monofasico abierto causa tormenta rayo | 2024-10-17 14:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 642 | PANAMA OESTE
1048248 | CIRCUITO 2-23 | Actuacion del primer escalon de baja frecuencia | 2024-10-17 13:23 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA METRO | 4 | PANAMA METRO
1048149 | CIRCUITO 34-51 | Tormenta rayo cae abriendo el fusible de MT | 2024-10-16 19:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 176 | CHIRIQUI
1047866 | CIRCUITO 34-41 | F abierto por la tormenta rayo | 2024-10-14 18:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1045 | CHIRIQUI
1046342 | CIRCUITO 34-45 | Disparo del ITC 8555 Monstrenco | 2024-10-05 22:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 20 | CHIRIQUI
1048190 | CIRCUITO 34-47 | Asociada al descargo 101711 | 2024-10-17 08:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 333 | CHIRIQUI
1047876 | CIRCUITO 34-47 | Tx defectuoso. Aviso 4620503 | 2024-10-14 18:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 1114 | CHIRIQUI
1047889 | CIRCUITO 45-2 | Asociada al descargo 101667 | 2024-10-15 08:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 449 | CHIRIQUI
1048128 | CTO 1 CHITRE | Tormenta rayo abre F-7215 | 2024-10-16 16:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1048100 | CIRCUITO 34-29 | Sector sin fluido | 2024-10-16 13:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 592 | AZUERO
1048231 | CIRCUITO 34-39 | Tormenta rayo abre F 15858, se restablecio | 2024-10-17 08:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 229 | AZUERO
1048270 | CIRCUITO 34-39 | Animal chango hace contacto con la linea primaria y abre F-14671 | 2024-10-17 15:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 142 | AZUERO
1048027 | CTO 1 MONAGRILLO | Afirma colaborador animal gallote saca fusible 02935 fase C animal salió volando | 2024-10-16 07:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 54 | AZUERO
1048160 | CTO 1 PESE | Ramal monofasico F 6299 abierto por tormenta rayo | 2024-10-04 17:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1076 | AZUERO
1047900 | CTO 1 LAS TABLAS | Asociada al descargo 101599 | 2024-10-15 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 366 | AZUERO
1048117 | CTO-2 LAS TABLAS | Se llegó al lugar se encontró el f abierto causa tormenta rayo indican moradores | 2024-10-16 13:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | AZUERO
1048175 | CTO 1 LOS POZOS | Fusible Ramal abierto. | 2024-10-16 20:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 429 | AZUERO
1048031 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abre F 00695, se restablecio | 2024-10-16 05:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | AZUERO
1048071 | CTO 1 LOS POZOS | Tormenta rayo abre F 03873, se restablecio | 2024-10-15 21:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 946 | AZUERO
1048258 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 2024-10-17 08:31 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 359 | AZUERO
1048263 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 2024-10-17 07:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 501 | AZUERO
1048044 | CIRCUITO 34-24 | Asociada al descargo 101548 | 2024-10-16 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 351 | AZUERO
1048239 | CIRCUITO 34-24 | Cliente con elemento inadecuado en medición primaria, línea primaria en el suelo | 2024-10-15 19:55 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 2395 | AZUERO
1048046 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre F 00052, se restablecio | 2024-10-16 06:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 236 | AZUERO
1048212 | CIRCUITO CTO #1 SABANA GRANDE | Abre F 6679 | 2024-10-17 00:28 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 602 | AZUERO
1048047 | CIRCUITO 34-35B | Animal gallote abre F s/m | 2024-10-16 08:43 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | AZUERO
1048174 | CIRCUITO 34-5 | Tormenta rayo abre f4425 | 2024-10-16 22:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 339 | PANAMA OESTE
1047862 | CIRCUITO 34-5 | Disparo ITC 2381 Caimitillo CTO 34-5 | 2024-10-15 00:52 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 303 | PANAMA OESTE
1047979 | CIRCUITO 16-11 | Apertura del ITC 14456 La Pesa | 2024-10-15 20:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 996 | PANAMA OESTE
1048286 | CIRCUITO 17-17 | Actuacion del primer escalon de baja frecuencia | 2024-10-17 13:23 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | PANAMA OESTE | 6 | PANAMA OESTE
1047938 | CIRCUITO 17-17 | Disparo ITC 8033 Chica | 2024-10-15 13:19 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 565 | PANAMA OESTE
1048048 | CIRCUITO 17-18 | aviso 4622060 | 2024-10-16 07:13 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros, colisión vehicular | Resuelta | PANAMA OESTE | 1197 | PANAMA OESTE
1048112 | CIRCUITO 17-11 | Tormenta rayo abrió F monofásico y deja el sector afectado | 2024-10-05 09:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 927 | PANAMA OESTE
1048127 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre f14037 | 2024-10-16 16:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 232 | PANAMA OESTE
1047707 | CIRCUITO 34-21 | Sector sin luz | 2024-10-13 18:25 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1390 | CENTRAL
1048138 | CIRCUITO 34-21 | Disparo ITC 15823 Río Negro | 2024-10-16 21:33 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 217 | CENTRAL
1048030 | CIRCUITO 34-33 | Asociada al descargo 101364 | 2024-10-16 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 219 | CENTRAL
1048259 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico y quemó aislador y pararrayo | 2024-10-17 05:31 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 587 | CENTRAL
1048215 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-16 21:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 774 | CENTRAL
1048169 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-17 00:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 147 | CENTRAL
1048177 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-17 02:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 119 | CENTRAL
1048156 | CIRCUITO 34-33 | Fusible monofasico abierto | 2024-10-03 01:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 199 | CENTRAL
1048055 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-16 08:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 116 | CENTRAL
1048158 | CIRCUITO 34-33 | Aviso 4610416 | 2024-10-06 19:39 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 103 | CENTRAL
1048079 | CIRCUITO 34-30C | Fusible de ramal trifásico fase A abierta por tormenta rayo | 2024-10-13 10:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 4520 | CENTRAL
1048146 | CIRCUITO 34-22 | Sector sin fluido | 2024-10-16 19:32 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1376 | CENTRAL
1048182 | CIRCUITO 34-22 | Se activo | 2024-10-17 01:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | CENTRAL
1048061 | CIRCUITO 34-36 | Asociada al descargo 101686 | 2024-10-16 11:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 241 | CENTRAL
1048076 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 2024-10-16 05:15 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 485 | CENTRAL
1048086 | CIRCUITO 13-22 | sector sin luz | 2024-10-16 08:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 470 | CENTRAL
1048166 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal monofásico | 2024-10-16 18:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 437 | CENTRAL
1048178 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal monofásico | 2024-10-16 16:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 738 | CENTRAL
1048225 | CIRCUITO 13-21 | Sector sin luz | 2024-10-16 23:04 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 867 | CENTRAL
1048089 | CIRCUITO 34-18 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-16 13:51 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | CENTRAL
1048261 | CIRCUITO 34-18 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-10-17 08:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 407 | CENTRAL
1048319 | CIRCUITO 34-13 | Ave Gallinazo entra en contacto con línea primaria afectando el F 01301 | 2024-10-17 08:40 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 928 | PANAMA OESTE
1048337 | CIRCUITO 34-31 | Tormenta eléctrica abre el fusible 14164 la face de la calle | 2024-10-17 22:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 308 | PANAMA OESTE
1048227 | CIRCUITO 34-7B | Sector sin luz | 2024-10-16 13:30 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 1604 | PANAMA OESTE
1047959 | CIRCUITO 34-1A | Ramas caen sobre línea primaria ocasionando apertura de F | 2024-10-15 14:16 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 946 | PANAMA OESTE
1048189 | CIRCUITO 34-55 | Asociada al descargo 100906 | 2024-10-17 08:00 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 395 | CHIRIQUI
1048264 | CIRCUITO 2 SAN CRISTOBAL | Al llegar al sitio se encontró el F7802 abierto por animal ave | 2024-10-17 13:43 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 150 | CHIRIQUI
1048198 | CIRCUITO 052-1 | Melvin Hernandez / falta de fluido. | 2024-10-17 06:03 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 504 | CHIRIQUI
1048234 | CIRCUITO 34-1C | Animal ardilla ase contacto con linea primaria abriendo F 00016 | 2024-10-17 10:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 122 | PANAMA OESTE
1048023 | CIRCUITO 34-1C | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-10-16 03:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 138 | PANAMA OESTE
1048170 | CIRCUITO 34-8B | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-10-16 17:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 555 | PANAMA OESTE
1048103 | CIRCUITO 16-19 | Fase de calle abierto | 2024-10-16 13:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
1048129 | CIRCUITO 16-16 | Fase del centro causa tormenta rayo | 2024-10-16 16:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 209 | PANAMA OESTE
1048171 | CIRCUITO 34-168 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-16 19:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 453 | CENTRAL
1048109 | CT118-1T-2540 RIO GRANDE | sector sin luz | 2024-10-16 10:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 438 | AZUERO
1048143 | CT218-1T-2540 EL BARRIGON | sector sin luz | 2024-10-16 15:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 363 | AZUERO
1048205 | CT331-1T-2122 VANESSA LIZ | Animal comadreja provocó apertura del F 6975 | 2024-10-17 02:16 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 461 | AZUERO