## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1048675 | CIRCUITO 4-86 | Disparo del circuito 4-86 S/E Loceria | 2024-10-19 12:42 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 248 | PANAMA METRO
1048982 | CIRCUITO 2-11 | Asociada al descargo 101261 | 2024-10-21 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 453 | PANAMA METRO
1048564 | CIRCUITO 2-11 | Disparo del circuito 2-11 S/E San Francisco | 2024-10-19 12:29 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 508 | PANAMA METRO
1048323 | CIRCUITO 206 | Se retiro Rama de la linea en Los F10548 | 2024-10-17 23:47 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA METRO | 93 | PANAMA METRO
1049049 | CIRCUITO 34-15 | se llegó al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-10-21 10:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 310 | CHIRIQUI
1048983 | CIRCUITO 34-16 | Asociada al descargo 101780 | 2024-10-21 08:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 550 | CHIRIQUI
1048969 | CIRCUITO 34-16 | F ramal monofasico | 2024-10-21 03:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 143 | CHIRIQUI
1048996 | CIRCUITO 34-42 | Se encontró F abierto por descargas atmosfericas en el área | 2024-10-21 07:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 113 | CHIRIQUI
1049039 | CIRCUITO 34-41 | Disparo del ITC 20323 Aserrío | 2024-10-21 14:17 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 60 | CHIRIQUI
1049024 | CIRCUITO 34-41 | F abierto por la tormenta | 2024-10-21 08:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 200 | CHIRIQUI
1049030 | CIRCUITO 34-46 | T/R presente con la lluvia en horas d la noche quema F de derivada monofasica | 2024-10-20 20:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 967 | CHIRIQUI
1049091 | R 2.4KV BAJO BOQ.CIR 34-49 | Tormenta rayo abre fase del medio del la medición arcapal f11-6501 | 2024-10-21 20:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 103 | CHIRIQUI
1047789 | CIRCUITO 34-39 | Se encuentra abierto el tx 1310164 de 50kva en campo causa tormenta rayo | 2024-10-14 09:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 252 | AZUERO
1048383 | CIRCUITO 34-39 | Asociada al descargo 101716 | 2024-10-18 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 333 | AZUERO
1047775 | CTO-2 LAS TABLAS | sector sin luz aviso 4619728 | 2024-10-14 08:46 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
1049103 | CTO 1 LOS POZOS | Se reviso linea, encontrando el arbusto de palma en la vía. | 2024-10-21 17:29 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 366 | AZUERO
1049064 | CIRCUITO 34-23 | Fuertes lluvias con descarga. Admosferica abre fusible de ramal monofasico | 2024-10-21 09:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 456 | AZUERO
1047854 | CIRCUITO 34-24 | Tormenta rayo abre el fusible del TX | 2024-10-14 19:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 243 | AZUERO
1049085 | CIRCUITO 34-35B | Tormenta rayo abre F sin matrícula dañando base cortacircuito | 2024-10-21 15:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 327 | AZUERO
1049126 | CIRCUITO 34-5 | Se encontró F 18159 abierto. Causa Tormenta Rayo | 2024-10-20 19:21 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1927 | PANAMA OESTE
1049133 | CIRCUITO 34-5 | Se encontró F4428 abierto. Causa Tormenta rayo | 2024-10-21 08:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1235 | PANAMA OESTE
1048641 | CIRCUITO 34-5 | Disparo del circuitgo 34-5 S/E El Torno /Capira | 2024-10-19 13:44 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 621 | PANAMA OESTE
1049119 | CIRCUITO 16-14 | Tormenta rayo abre F monofasico | 2024-10-20 07:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2543 | PANAMA OESTE
1049138 | CIRCUITO 17-17 | Tormenta rayó abre F del tx 12522 y deja el cliente afectado | 2024-10-21 17:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 711 | PANAMA OESTE
1049121 | CIRCUITO 17-18 | Tormenta rayó abre F trifasico fase del monte y deja el clie con falta de fase | 2024-10-21 07:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1150 | PANAMA OESTE
1049137 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo en el sector abre fusible monofasico 14037 | 2024-10-21 21:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 581 | PANAMA OESTE
1049117 | CIRCUITO 34-3 | F14085 abierto en campo, tormenta rayo | 2024-10-21 07:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1094 | PANAMA OESTE
1049099 | CIRCUITO 34-3 | Tormenta rayo abre fusible 2706 | 2024-10-21 09:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 780 | PANAMA OESTE
1049067 | CIRCUITO 15-17 | Tormenta rayo abre fusible 13875 en el sector | 2024-10-20 08:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 2007 | PANAMA OESTE
1048461 | CIRCUITO 15-17 | sector sin luz | 2024-10-18 15:09 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 1131 | PANAMA OESTE
1048973 | CIRCUITO 15-17 | Tormenta Rayo Abre una fase del f14315 trifásico se reemplaza elemento | 2024-10-20 07:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1393 | PANAMA OESTE
1047829 | CIRCUITO 34-33 | sector sin luz aviso 4619689 | 2024-10-14 08:17 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 673 | CENTRAL
1049029 | CIRCUITO 34-33 | Contaminación abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-21 09:25 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 203 | CENTRAL
1048976 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-20 23:06 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 494 | CENTRAL
1049104 | CIRCUITO 34-33 | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-10-21 20:15 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 205 | CENTRAL
1049124 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de derivación monofásico | 2024-10-21 18:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 519 | CENTRAL
1049083 | CIRCUITO 34-30C | F abierto por contaminación salitre | 2024-10-21 16:30 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 268 | CENTRAL
1049050 | CIRCUITO 34-22 | Se encontró fusible de transformador abierto | 2024-10-21 09:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 354 | CENTRAL
1048364 | CIRCUITO 34-22 | Asociada al descargo 101731 | 2024-10-18 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | CENTRAL
1048939 | CIRCUITO 34-40 | sector sin luz aviso 4629886 | 2024-10-20 20:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 165 | CENTRAL
1049154 | CIRCUITO 34-40 | Sector sin luz | 2024-10-21 11:03 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1389 | CENTRAL
1049069 | CIRCUITO 13-32 | F abierto por tormenta rayo se revisa y se procede a realizar prueba | 2024-10-21 07:54 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 654 | CENTRAL
1049023 | CIRCUITO 13-42 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal monofásico | 2024-10-20 05:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1840 | CENTRAL
1049101 | CIRCUITO 13-42 | Se encontró ramal monofásico abierto. | 2024-10-21 11:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 657 | CENTRAL
1049082 | CIRCUITO 13-41 | Se encontró ramal monofásico abierto | 2024-10-21 10:34 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 601 | CENTRAL
1049116 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-20 21:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1726 | CENTRAL
1048513 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró ramal monofásico abierto | 2024-10-18 21:13 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 538 | CENTRAL
1047946 | CIRCUITO 13-22 | Sector sin luz | 2024-10-15 08:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 391 | CENTRAL
1049031 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-10-20 14:30 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1339 | CENTRAL
1049131 | CIRCUITO 34-17 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-10-21 21:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 417 | CENTRAL
1049113 | CIRCUITO 34-18 | Se encuentra F15028 abierto por tormenta rayo | 2024-10-21 21:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 171 | CENTRAL
1047785 | CIRCUITO 34-18 | sector sin luz aviso 4619586 | 2024-10-14 06:19 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 742 | CENTRAL
1048645 | CIRCUITO 34-13 | Disparo del 34-13 S/E Chorrers-a/Capira | 2024-10-19 14:05 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 149 | PANAMA OESTE
1048612 | CIRCUITO 34-7B | Disparo del ITC 1314 Matermo Infantil | 2024-10-19 15:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 628 | PANAMA OESTE
1048609 | CIRCUITO 34-7A | Disparo del ITC 3170 Hotel Vallero | 2024-10-19 14:29 | CASO FORTUITO | Deslizamiento de tierra | Resuelta | PANAMA OESTE | 201 | PANAMA OESTE
1049027 | CIRCUITO 34-75 | Se llegó al lugar se encontró f abierto de tx causa tormenta rayo indica morador | 2024-10-20 13:27 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1365 | AZUERO
1049012 | CIRCUITO 052-1 | Causa fuertes vientos lanzan árbol sobre la línea primaría abriendo el f9594 | 2024-10-21 05:36 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 279 | CHIRIQUI
1049096 | CIRCUITO 34-8B | Tormenta rayo abrió fusible monofasico | 2024-10-21 09:23 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 775 | PANAMA OESTE
1048466 | CIRCUITO 34-8B | 4625048 | 2024-10-18 15:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 1233 | PANAMA OESTE
1049046 | CIRCUITO 34-8B | F abierto por contaminación causada por tercero mult ilegales en la linea | 2024-10-21 08:30 | FUERZA MAYOR | Contaminación causada por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 380 | PANAMA OESTE
1049071 | CIRCUITO BUR2 | Ilegales al intentar conectarse entran en contacto con línea primaria abriendo f | 2024-10-21 16:04 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros debido a vandalismo | Resuelta | PANAMA OESTE | 191 | PANAMA OESTE
1048956 | CIRCUITO BUR2 | Disparo ITC 2367 Bda Moscu | 2024-10-21 04:13 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 321 | PANAMA OESTE
1048975 | CIRCUITO 34-168 | F6051 desactivado por tormenta rayo | 2024-10-20 07:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1401 | CENTRAL
1049074 | CIRCUITO 34-168 | Se encontró ramal monofásico abierto | 2024-10-21 07:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 694 | CENTRAL
1048300 | CIRCUITO 34-168 | Sector sin luz | 2024-10-17 19:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 192 | CENTRAL
1049092 | SC01 (CT16-4753) | Gerald macias CL 21.20 al llegar a la sitio se encuentra sector sin fluido | 2024-10-21 13:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 525 | CHIRIQUI
1049072 | SC01 (CTX90-5041) | Se encontró TX 1733 abierto a causa de tormenta rayo. | 2024-10-21 12:49 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 368 | CHIRIQUI
1048187 | SC01 (CT37-1301) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101081 | 2024-10-17 08:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 288 | AZUERO
1049038 | SC01 (CT70-3117) | Causa a tercero por ilegales daña pletina terminal del tx 55696 de 25 kva | 2024-10-19 22:00 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | PANAMA OESTE | 2425 | PANAMA OESTE
1049062 | SC01 (CTX54-2123) | Se encontró fusible de transformador abierto por tormenta rayo | 2024-10-21 06:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 603 | AZUERO
1049009 | SC01 (CT61-2231) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101252 | 2024-10-21 11:00 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 96 | AZUERO
1048931 | SC01 (CT131-2421) | aviso 4628663 | 2024-10-20 09:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 926 | AZUERO
1049000 | SC01 (CTX7-2042) | Tormenta rayo desactivo auto protegido de TR | 2024-10-20 14:43 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1154 | AZUERO
1048974 | SC01 (CTX48-2312) | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofásico | 2024-10-20 17:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 774 | AZUERO
1048678 | CIRCUITO 115-27 | Disparo de la linea 115-27 y la 115-13 en Llano Sanchez | 2024-10-19 15:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 7 | AZUERO
1048145 | CT117-2T-5041 AGAR A/PTE GAR | F abierto por la tormenta | 2024-10-16 19:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 217 | CHIRIQUI
1048752 | CT172-1T-3411 GLUPEPTECBUNION | Tormenta rayo abre tx 42711 de 50 kva | 2024-10-19 15:12 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 902 | PANAMA OESTE
1049081 | CTX334-1T-3411 LA ANTENA LA PE | sector sin luz | 2024-10-21 17:15 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 136 | PANAMA OESTE
1048736 | CTX32-1T-3302 GOLDEN STATES | Tx abierto por animal murcielago | 2024-10-20 00:14 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 190 | PANAMA OESTE
1049158 | CTX227-1T-0802 C/ ENGORDE S.A | sector sin luz | 2024-10-21 18:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1013 | AZUERO
1049155 | CTX526-1T-1724 OER LOS ALONSO | sector sin luz | 2024-10-22 07:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 173 | AZUERO
1048999 | CTX23-3T-JAR04 LA ENEA S.A. | Falta de fase fusible abierto causa animal ave se reemplaza | 2024-10-21 08:49 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 68 | PANAMA METRO
1049017 | CTX950-1T-3406 COM FINCA LEONA | sector sin luz | 2024-10-20 08:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 1607 | PANAMA OESTE
1049059 | CTX631-1T-3406 OER GASPARILLAL | sector sin luz | 2024-10-20 08:30 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 1934 | PANAMA OESTE
1048754 | CTX1194-1T-3406 CELESTINA VARG | Fusible monofasico abierto causa tormenta rayo | 2024-10-20 01:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 285 | PANAMA OESTE
1048987 | CTX992-1T-3411 FRENTE A CORREG | sector sin luz | 2024-10-21 07:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 103 | PANAMA OESTE
1048743 | CT116-1T-A3418 | Tormenta rayo en el sector provoca apertura del F3575 | 2024-10-19 13:46 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 889 | PANAMA OESTE