## Sheet1
Incidencia | Instalación | Descripción | Fecha Detección | Tipo de Causa | Causa | Estado Actual | Ámbito | Duración RS | Zona
1051022 | CTX963-1T-2041 OER LOS REYES | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofásico | 2024-10-31 05:24 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 434 | AZUERO
1051142 | SC01 (CTX14-1226) | Tormenta rayo | 2024-11-01 03:18 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 291 | CENTRAL
1051256 | SC01 (CT57-4753) | Se llegó al sitio se encontró el sector sin fluido se procede a revisar | 2024-11-01 19:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 76 | CHIRIQUI
1051019 | CTX306-1T-2540 UBALDO FERNANDE | Tormenta rayo quema fusible F13402 afectando el fluido electrico | 2024-10-31 01:02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 677 | AZUERO
1051014 | SC01 (CTX3104-3117) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 101850 | 2024-10-31 11:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 163 | PANAMA OESTE
1051036 | SUBESTACION CAÑAZAS | Se encontró animal talingo quemado iso contacto con la linea y vertical ab f9341 | 2024-10-31 12:03 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | CHIRIQUI | 130 | CHIRIQUI
1050754 | SUBESTACION JUAN DEMOSTENES A | Asociada al descargo 102043 | 2024-10-30 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | PANAMA OESTE | 579 | PANAMA OESTE
1051039 | CTX33-1T-9002 DECAMERON | Animal ardilla provocó apertura del fusible fase centro del F 6419 | 2024-10-31 09:41 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 300 | CENTRAL
1051239 | SC01 (CTX602-4150) | Se encuentra magner de transformador desactivado por tormenta rayo | 2024-11-01 15:48 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 118 | CHIRIQUI
1051089 | CTX386-1T-3406 | sector sin luz | 2024-10-31 14:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 360 | PANAMA OESTE
1051244 | SC01 (CTX142-2121) | Sector sin suministro se normalizó sector | 2024-11-01 03:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 843 | AZUERO
1051236 | SC01 (CT69-2311) | Tormenta rayo quema fusible de trnformador dejando sin suministro el sector | 2024-11-01 09:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 476 | AZUERO
1051015 | SC01 (CT72-2540) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 102082 | 2024-10-31 11:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | AZUERO
1051035 | SC01 (CTX17-2833) | Se encuentra fusible de transformador abierto x tormenta rayo | 2024-10-31 10:29 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 223 | AZUERO
1051033 | CT262-2T-1724 MACARACAS TONOSI | Tormenta rayo quemo tubo portafusible fase de la calle | 2024-10-31 07:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 425 | AZUERO
1050285 | CT227-1T-1439 LA CANDELARIA | Tormenta rayo abre autoprotegido del Tx-0200449-50kva | 2024-10-28 01:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 135 | AZUERO
1051186 | SC01 (CTX1515-3111) | Sector sin luz | 2024-11-01 08:29 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | PANAMA OESTE | 360 | PANAMA OESTE
1051082 | CTX4314-1T-3406 CRECENCIO SAMA | sector sin luz | 2024-10-31 15:26 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 242 | PANAMA OESTE
1051217 | SC01 (CTX1-7501) | Se encuentra Linia secundaria rota y TX 33927 abierto por terceros | 2024-11-01 11:17 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 180 | CHIRIQUI
1051222 | SC01 (CTX1921-4815) | Al llegar al sitio se encontró el tx 807 abierto por tormenta rayo | 2024-11-01 12:20 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 227 | CHIRIQUI
1051032 | CT11-1T-3701A LA YEGUADA | Torment rayo abrió magnet de transf. de la conversn lado de baja 0076118/50 kva | 2024-10-30 22:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 964 | AZUERO
1051260 | CT93-1T-1723 OCUA | Tormenta Rayo quemó fusible ramal monofasico | 2024-11-01 12:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 464 | AZUERO
1051320 | SC01 (CT5-3406) | TX sin matrícula abierto por tormenta rayo. Se verifica y se restablece. | 2024-11-02 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 251 | PANAMA OESTE
1051161 | CIRCUITO 2-03 | Clientes afectados por fusible de ramal f418 fase del monte causa ardilla | 2024-11-01 07:30 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA METRO | 143 | PANAMA METRO
1051255 | CIRCUITO 34-48 | Tormenta rayo abre una fase de ramal bifásico fase de la calle. | 2024-11-01 15:05 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 312 | CHIRIQUI
1051300 | CIRCUITO 34-48 | Moradores indican que fuerte tormeta en el sector provocaron la apertura | 2024-11-01 18:13 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 467 | CHIRIQUI
1051045 | CIRCUITO 34-49 | Al llegar ala sitio se encontró el f9223 abierto por tormenta rayo | 2024-10-31 10:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 265 | CHIRIQUI
1051259 | CIRCUITO 34-51 | Se encuentra F8104 y F9982 abierto por la tormenta ramal 3F | 2024-11-01 12:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 498 | CHIRIQUI
1051193 | CIRCUITO 34-9 | reparacion de punto caliente critico. | 2024-10-13 01:11 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 80 | CHIRIQUI
1051091 | CIRCUITO 34-16 | T/R presente con la lluvia quema F de ramal monofasico se cierra | 2024-10-31 15:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 316 | CHIRIQUI
1050147 | CIRCUITO 34-41 | se encuentra abierto el f 18512 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-10-27 05:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 482 | CHIRIQUI
1051164 | CIRCUITO 34-45 | Se encuentra abierto el f18320 se procede a revisar el sector sin fluido | 2024-11-01 06:38 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 177 | CHIRIQUI
1051220 | CIRCUITO 46-4 | Se encontró F8182 abierto causa de tormenta rayo se realizó prueba positiva | 2024-11-01 10:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 283 | CHIRIQUI
1051197 | CIRCUITO 34-19 | Al llegar al sitio se encontro abierto el FU7-4719 monofasico | 2024-11-01 10:27 | FUERZA MAYOR | Accidente causado por terceros | Resuelta | CHIRIQUI | 122 | CHIRIQUI
1051072 | CIRCUITO 34-19 | al Llegar Al se encontró sector sin Fluido se Procede a Revisar Línea MT | 2024-10-31 15:32 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 165 | CHIRIQUI
1050986 | CIRCUITO 43-5 | Asociada al descargo 102093 | 2024-10-31 08:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 419 | CHIRIQUI
1051313 | CTO 6 CHITRE | Aviso 4647042 | 2024-11-02 00:54 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 115 | AZUERO
1051318 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin luz. Aviso 4648100 | 2024-11-01 23:20 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 327 | AZUERO
1051328 | CIRCUITO 34-39 | Sector sin luz. Aviso 4648140 | 2024-11-02 01:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 306 | AZUERO
1051245 | CIRCUITO 34-39 | JOSE OJO / FALTA DE FLUIDO. | 2024-11-01 13:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 305 | AZUERO
1051310 | CTO 1 PESE | F abierto por tormenta rayo | 2024-11-02 00:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 209 | AZUERO
1050760 | CTO 1 PESE | Asociada al descargo 102045 | 2024-10-30 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de tercero (reubicación, trabajo interno) | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 307 | AZUERO
1050202 | CTO 1 PESE | 4640562 | 2024-10-27 17:14 | CASO FORTUITO | Inundación | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1754 | AZUERO
1051266 | CTO 1 LAS TABLAS | Tormenta rayo abre fusible de tx - 23575-10kva | 2024-11-01 18:08 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | AZUERO
1051148 | CTO-2 LAS TABLAS | Se revisó la linia monofasica, lluvia en el sector,linia despejada. | 2024-11-01 01:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 391 | AZUERO
1051201 | CTO-2 LAS TABLAS | Se revisa linia monofasica a pies, línea despejada | 2024-10-31 20:14 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 992 | AZUERO
1051162 | CTO-2 LAS TABLAS | Aviso 4646719 | 2024-11-01 07:42 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 144 | AZUERO
1051281 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo Quemó fusible ramal monofasico | 2024-11-01 10:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 712 | AZUERO
1051325 | CIRCUITO 34-23 | Tormenta rayo Quemó fusible de ramal monofasico | 2024-11-01 21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 535 | AZUERO
1051008 | CIRCUITO 34-23 | Sector sin luz | 2024-10-30 08:28 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1909 | AZUERO
1051175 | CIRCUITO 34-24 | Fusible ramal abierto | 2024-10-31 21:26 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 787 | AZUERO
1051177 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra el F 7058 abierto en campo causa animal zariguella | 2024-11-01 06:29 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 211 | AZUERO
1051165 | CIRCUITO 34-24 | Aviso 4646724 | 2024-11-01 07:47 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 141 | AZUERO
1051227 | CIRCUITO 34-24 | Animal gallote hace contacto con la linea primaria en el apollo 36 abriendo el f | 2024-11-01 13:53 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 157 | AZUERO
1051232 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra el F 14587 abierto en campo por causa tormenta | 2024-11-01 13:41 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 153 | AZUERO
1051077 | CIRCUITO 34-24 | Se encuentra F abierto | 2024-10-31 12:03 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 425 | AZUERO
1051084 | CIRCUITO 34-24 | Se llegó al lugar se encontró el f abierto causa tormenta rayo indica morador | 2024-10-30 18:57 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 1481 | AZUERO
1051170 | CIRCUITO 19-2 | Asociada al descargo 102083 | 2024-11-01 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 236 | PANAMA OESTE
1051069 | CIRCUITO 34-5 | sector sin luz | 2024-10-31 12:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 298 | PANAMA OESTE
1051199 | CIRCUITO 34-5 | Sector sin luz | 2024-11-01 10:22 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 124 | PANAMA OESTE
1051151 | CIRCUITO 16-13 | Sector sin luz | 2024-11-01 04:44 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 240 | PANAMA OESTE
1051323 | CIRCUITO 17-18 | F abierto por descarga eléctrica natural se verf y rest sum | 2024-11-02 03:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 136 | PANAMA OESTE
1051303 | CIRCUITO 34-3 | Fabierto por descarga eléctrica natural, se verf y rest sum | 2024-11-01 21:00 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 307 | PANAMA OESTE
1051316 | CIRCUITO 34-21 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-11-02 00:53 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 191 | CENTRAL
1051188 | CIRCUITO 34-21 | Fuertes vientos abre fusible derivación monofásico | 2024-11-01 04:18 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 412 | CENTRAL
1051212 | CIRCUITO 34-21 | Animal mono abre fusible derivación monofásico. | 2024-11-01 08:06 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 309 | CENTRAL
1051333 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible F14525 de ramal monofásico abierto | 2024-11-02 02:35 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 255 | CENTRAL
1051289 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de ramal monofásico | 2024-11-01 21:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 77 | CENTRAL
1051269 | CIRCUITO 34-33 | Tormenta rayo abre fusible de transformador | 2024-11-01 17:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1051321 | CIRCUITO 34-33 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-11-02 02:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 182 | CENTRAL
1051204 | CIRCUITO 34-40 | Aviso 4645310 | 2024-10-30 22:30 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 431 | CENTRAL
1051205 | CIRCUITO 34-40 | Aviso 4646765 | 2024-11-01 08:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 284 | CENTRAL
1051243 | CIRCUITO 13-31 | Tormenta rayo quemó fusible ramal monofasico. | 2024-11-01 08:36 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 566 | CENTRAL
1051211 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemó fusible de ramal monofásico | 2024-11-01 04:01 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 553 | CENTRAL
1051271 | CIRCUITO 13-22 | Tormenta rayo quemo Fusible de ramal monofásico | 2024-11-01 19:45 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 137 | CENTRAL
1051319 | CIRCUITO 13-22 | Se encontró Fusible de ramal monofásico abierto por tormenta rayo | 2024-11-01 20:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 488 | CENTRAL
1051327 | CIRCUITO 34-17 | Causa por tormenta/rayo | 2024-11-01 22:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 445 | CENTRAL
1051301 | CIRCUITO 34-18 | Se encontró fusible de ramal monofásico abierto | 2024-11-01 22:09 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 221 | CENTRAL
1051157 | CIRCUITO 34-13 | Sector sin luz | 2024-11-01 05:38 | CASO FORTUITO | Contaminación | Resuelta | PANAMA OESTE | 183 | PANAMA OESTE
1051234 | CIRCUITO 9002 | Tormenta rayo provocó apertura del F 15075 | 2024-11-01 10:56 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | COCLE VER - HERRERA L.S. | 377 | CENTRAL
1051024 | CIRCUITO 35KW | Asociada al descargo 102166 | 2024-10-31 13:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 58 | PANAMA OESTE
1051048 | CIRCUITO 46-2 | Se encontró ITC abierto por TR se procede a revisar para normalizar | 2024-10-31 12:51 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 142 | CHIRIQUI
1051066 | CIRCUITO 46-2 | Abierto ITC Burica por tormenta | 2024-10-31 16:04 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 317 | CHIRIQUI
1051168 | CIRCUITO 34-53 | corrección de anomalía térmica en bushing de 230 kV transformador | 2024-10-06 06:12 | FUERZA MAYOR | ETESA | Resuelta | CHIRIQUI | 303 | CHIRIQUI
1051145 | CIRCUITO 34-56 | Tormenta rayo abre F trifasico fase de la calle | 2024-10-31 21:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 640 | CHIRIQUI
1051322 | CIRCUITO EHI01 | Sin fluido eléctrico | 2024-11-01 21:50 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 451 | PANAMA OESTE
1051169 | CIRCUITO JDA01 | Disparo Del CTO JDA01 Sub. Juan D. Arosemena | 2024-10-24 02:55 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1051275 | CIRCUITO JDA01 | Animal zariguella entra en contacto con la línea primaria apertura del F 3486 | 2024-11-01 20:19 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 241 | PANAMA OESTE
1051176 | CIRCUITO JDA01 | Disparo Del CTO JDA01 Sub. Juan D. Arosemena | 2024-10-22 09:40 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 4 | PANAMA OESTE
1051096 | CIRCUITO 43-4 | al Llegar Al Sitio se Encontró Sector Sin Fluido se Procede a Revisar | 2024-10-31 16:16 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 351 | CHIRIQUI
1050744 | CIRCUITO 34-55 | Asociada al descargo 101857 | 2024-10-30 08:45 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 374 | CHIRIQUI
1051140 | CIRCUITO 4 CHANGUINOLA II | Asociada al descargo 102133 | 2024-11-01 07:15 | CASO FORTUITO | Mantenimiento de Red por daños de la naturaleza | Resuelta | CHIRIQUI | 371 | CHIRIQUI
1050237 | CIRCUITO 34-109 CHANGUINOLA II | Fuertes viento provoca caída de árbol sobre línea MT y parte fase y poste | 2024-10-27 22:30 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 884 | CHIRIQUI
1050791 | CIRCUITO 34-8B | Fusible quemado por tormenta rayo | 2024-10-30 08:28 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | PANAMA OESTE | 127 | PANAMA OESTE
1050770 | CIRCUITO 34-8B | Asociada al descargo 101975 | 2024-10-30 10:15 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 207 | PANAMA OESTE
1051181 | CIRCUITO BUR2 | Sector sin luz | 2024-11-01 03:56 | CASO FORTUITO | Animal | Resuelta | PANAMA OESTE | 390 | PANAMA OESTE
1051147 | CIRCUITO 16-21 | Asociada al descargo 102036 | 2024-11-01 08:45 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA OESTE | 301 | PANAMA OESTE
1051159 | SC01 (CT9-657) | Incidencia dada de alta desde el Descargo 102073 | 2024-11-01 09:30 | FUERZA MAYOR | Petición de Suministro | Resuelta | PANAMA METRO | 177 | PANAMA METRO
1051127 | SC01 (CT125-SCR2) | Se encuentra el CT125-1T-SCR2 abierto por la tormenta | 2024-11-01 02:59 | CASO FORTUITO | Tormenta - Rayo | Resuelta | CHIRIQUI | 96 | CHIRIQUI
1051276 | SC01 (CTX388-5041) | Sector sin luz. Aviso 4647750 | 2024-11-01 19:34 | CASO FORTUITO | Fuertes Vientos | Resuelta | CHIRIQUI | 186 | CHIRIQUI